PAGE  
101

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020










972                                             
____________





                                           №_________

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения 

городского округа город Выкса

Нижегородской области до 2035 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний, проводимых администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области от 08 мая 2020 года, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года.

2. Отменить пункт 1 постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 25 апреля 2019 года №1677 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.
Глава местного самоуправления                                                        В.В. Кочетков
                                                                                                             УТВЕРЖДЕНА

                                                            Постановлением администрации городского

                                                             округа город Выкса Нижегородской области

                                                                 от_                       г.    №                      __
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

                             Выкса 2020
Содержание

УТВЕРЖДЕНА
1
3ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


11Введение


23Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа город Выкса


231.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода


281.2. Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя


281.2.1. Анализ существующего состояния теплоснабжения


411.2.2. Приросты потребления тепловой мощности


541.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах


55Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


552.1. Радиусы эффективного теплоснабжения


582.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


582.2.1. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (по состоянию на 01.02.2020 г.) с установленной мощностью более 1 МВт


612.2.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.


622.3. Описание перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии.


682.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


78Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя


85Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


854.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников


864.2.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.


894.3.Техническое решение о выборе оптимальных температурных графиков отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии


92Таблица 4.4. - Температурный график работы тепловой сети подключенной к котельным МУП «Выксатеплоэнерго»: м-на Гоголя (отопительная), №20 ул.Островского, м-н Жуковского.


92Т = 105-70 ºС


94Таблица 4.5 - Температурный график работы тепловой сети подключенной к котельным МУП «Выксатеплоэнерго»


97Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


975.1. Предложения по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности


995.2. Предложения по обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


995.3. Предложения по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения


1005.4. Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения


104Раздел 6. Перспективные топливные балансы


119Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


1197.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии


1247.2 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов


127Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации


129Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии


129Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Схема теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области на период до 2035года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана АО «Выксатеплоэнерго» на основании постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 13 июня 2013 года №2718. 

Схема теплоснабжения разработана на расчетный срок – до 2035 года, по периодам: 1 период – до 2020 года; 2 период – до 2035 года.

Цель разработки Схемы теплоснабжения – формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения городского округа, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, на повышение энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Технического задания на разработку Схемы теплоснабжения;

- Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05 марта 2019 года №212;

- решения «О Генеральном плане городского округа город Выкса Нижегородской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса, Нижегородской области от 17 декабря 2013 года №87 (далее – генеральный план).

Основные положения Схемы теплоснабжения городского округа город Выкса с 2018 по 2020 г. и далее до 2035 г. базируется на обосновывающих материалах.

Городской округ город Выкса – промышленный центр на юго-западе Нижегородской области, расположен на речках Железница и Выксунка, впадающих в реку Ока на участке правого ее берега и мало отличающихся друг от друга гидрогеологическими условиями и рельефом местности.

Численность населения по состоянию на 01.01.2020 г. составила 81,7 тыс. человек, в том числе трудоспособного возраста – 43,1 тыс. человек (52,7%).

Теплоснабжение городского округа город Выкса обеспечивается от 74 источников тепла, в том числе:

- 43 - котельные АО «Выксатеплоэнерго»; 

- 2 - тепловых пункта АО «Выксатеплоэнерго»; 

- 7 – котельных управления культуры администрации городского округа город Выкса;

- 3 – котельные управление образования администрации городского округа город Выкса;

- 2 – котельные зданий администрации городского округа город Выкса;

- 3 – котельные здравоохранения;

- 11 – промышленных котельных;

- 3 – котельные зон отдыха.
Кроме указанных котельных в городском округе город Выкса функционирует значительное количество мелких котельных для индивидуального теплоснабжения зданий индивидуальных предпринимателей и различных частных организаций.

Теплоносителем систем теплоснабжения всех котельных для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода со следующими температурными графиками:

- для котельных АО «ВМЗ» - Т1 – Т2 = 115-70 0С;

- для котельных г. Выкса – Т1 – Т2 = 105-70 0С;

                                            – Т1 – Т2 = 95-70 0С.

В городском округе город Выкса представлены два типа систем теплоснабжения: закрытая – для отопления; открытая – для системы горячего водоснабжения.

В таблице 1 приведена характеристика (технические данные) существующих систем теплоснабжения для объектов жилого фонда, социально-культурного назначения (далее - СКБ) и промышленности городского округа город Выкса:

Таблица 1 – Характеристика существующих систем теплоснабжения городского округа город Выкса.

	Технические данные системы теплоснабжения
	Тепловые нагрузки, МВт

	
	

	
	

	№ п/п
	Наименование котельной
	Принадлежность
	Температурный график (0С)
	Система теплоснабжения
	Подпитка, м3/час
	Длина трубопроводов тепло-сети, м
	Отопление и вентиляция
	Суточные максимумы   ГВС
	Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха
	Нормативные тепловые потери на собственные нужды
	Итого

	
	
	
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС (средне-годовая)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Жилищно-коммунальный сектор:

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	котельная больничного городка

(Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Красные зори, зд. 16/7)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,76
	0,49
	7468
	6,22
	10,89
	1,32
	0,56
	18,99

	2
	котельная по ул. Нахимова

(Котельная по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Нахимова, зд. 20)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	1,33
	0,45
	7466,5
	12,648
	5,666
	1,28
	0,55
	20,144

	3
	котельная №20

(БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд.18«Б»)
	АО «ВТЭ»
	105-70
	60
	закрытая/ открытая
	1,3
	0,1
	8744,50
	13,846
	1,575
	1,08
	0,46
	16,961

	4
	отопительная котельная м-на Гоголя

(Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	АО «ВТЭ»
	105-70
	-
	закрытая
	1
	-
	3113
	12,222
	-
	0,856
	0,367
	13,444

	5
	котельная по ул. Салтанова

(Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,36
	-
	1263
	2,162
	-
	0,151
	0,065
	2,378

	6
	котельная по ул. Ленинградская

(Транспортабельная котельная установка БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ленинградская, зд. 53 «А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,0085
	-
	320
	0,13
	-
	0,007
	-
	0,137

	7
	котельная по ул. Красные зори
(Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Красные зори, зд. 95)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,03
	-
	459
	0,419
	-
	0,021
	-
	0,44

	8
	котельная по ул. Запрудная

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,3
	-
	1209
	3,24
	-
	0,227
	0,097
	3,564

	9
	котельная по ул. Лазо

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Лазо, д. 79 «А»)


	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,033
	0,016
	1172
	0,512
	0,126
	0,019
	0,006
	0,663

	10
	котельная детского сада №1 по

пер. Пионера

(Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, пер. Пионера, зд.7)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,053
	-
	18,6
	0,07
	-
	0,004
	-
	0,074

	11
	котельная КВД, пл. Советская

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Советская, зд. 11/1)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,005
	-
	31,5
	0,088
	-
	0,009
	-
	0,097

	12
	котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Слепнева, зд. № 19)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,006
	-
	-
	0,136
	-
	0,009
	0,004
	0,149

	13
	котельная «Бизнес-Инкубатора»
(БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Деловой квартал, зд. № 1, 1 (Бизнес-Инкубатор))
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,021
	-
	100
	0,411
	0,07
	0,034
	0,014
	0,529

	14
	котельная с.п. Дружба

(БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд.29«Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,96
	0,67
	7666
	8,68
	4,897
	0,95
	0,407
	14,934

	15
	котельная р.п. Ближне-Песочное,

ул. Маяковского

(Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Ближне-Песочное, ул.Маяковского, зд. 66 «А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,021
	-
	612
	0,308
	-
	0,006
	0,024
	0,338

	16
	котельная школы с. Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Нижняя Верея, ул.Советская, д. 1 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,00045
	-
	-
	0,1
	-
	0,007
	0,003
	0,11

	17
	котельная №1 р.п. Шиморское,

ул. Калинина

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, 
д. 48 «А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,14
	0,0787
	2665
	1,107
	0,571
	0,168
	-
	1,846

	18
	котельная №3 р.п. Шиморское,

ул. Ленина

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд.5«Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,425
	-
	2241
	2,991
	-
	0,209
	0,09
	3,29

	19
	котельная №2 р.п. Шиморское, ул.Спортивная

(БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул.Спортивная, сооружение 15 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,027
	-
	69,3
	0,326
	-
	0,016
	-
	0,342

	20
	котельная школы р.п. Виля,

ул. Московская

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2 «Г»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,008
	1,13
	480
	0,15
	0,065
	0,011
	-
	0,227

	21
	котельная школы р.п. Виля,

пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д. 4)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,01
	-
	144
	0,197
	-
	0,014
	0,006
	0,216

	22
	котельная детского сада

р.п. Виля, ул. Горячева

(Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1 «В»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,0044
	-
	13
	0,087
	-
	0,006
	0,003
	0,096

	23
	котельная детского сада

с. Верхняя Верея, ул. Школьная

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Верхняя Верея, ул. Школьная, зд.42 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,0053
	0,0023
	158
	0,103
	0,024
	0,006
	-
	0,133

	24
	котельная ДТ с. Верхняя Верея,

ул. Школьная

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Верхняя Верея, ул. Школьная, зд.44 «А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,034
	-
	104
	0,057
	-
	0,004
	0,002
	0,063

	25
	котельная с. Новодмитриевка

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,22
	-
	911
	2,143
	-
	0,15
	0,064
	2,357

	26
	котельная д. Покровка

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д.Покровка, ул. Молодежная, д. 34)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,02
	-
	1130
	0,294
	-
	0,029
	-
	0,323

	27
	котельная д. Новая Деревня

(Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д.Новая Деревня, ул. Заречная, д.69)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,085
	-
	685
	0,697
	-
	0,049
	0,021
	0,767

	28
	котельная школы с. Чупалейка

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Чупалейка, ул. Специалистов, зд.1«А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,009
	-
	120
	0,148
	-
	0,01
	0,004
	0,163

	29
	котельная р.п. Досчатое,

м-н Приокский,
(БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,375
	0,06
	2559
	3,381
	0,83
	0,295
	0,126
	4,632

	30
	котельная р.п. Досчатое,

ул. Чичерина (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,1
	0,006
	68,5
	0,171
	0,067
	0,017
	0,007
	0,262

	31
	котельная детского сада

р.п. Досчатое, ул. Нагорная

(Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,049
	-
	18,5
	0,1
	-
	0,007
	0,003
	0,11

	32
	котельная школы с.Туртапка,

ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд. 4 «А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,01
	-
	139
	0,167
	-
	0,012
	0,005
	0,183

	33
	котельная ФАП с. Борковка

(Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Борковка, ул. Ленина, зд. 100 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,0075
	-
	51
	0,132
	-
	0,014
	0,005
	0,151

	34
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, д.6)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	1,042
	0,3
	1738
	1,268
	0,354
	0,114
	0,049
	1,785

	35
	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.26)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,1
	0,01
	342
	0,183
	0,050
	0,012
	-
	0,245

	36
	БМК с. Мотмос мощность 0,3 МВт

(БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, строение 50 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,002
	-
	-
	0,230
	-
	0,012
	-
	0,242

	37
	БМК м-на Мотмос мощностью 7,5 МВт (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч.9«А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,35
	0,004
	2894,3
	3,81
	1,874
	0,398
	0,171
	6,252

	38
	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2 (нежилое помещение по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2, пом. 7)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	Закрытая
	-
	-
	-
	0,018
	-
	-
	-
	0,018

	39
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»

(БМК мощностью 16 МВт м-н по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	Закрытая/открытая
	1,025
	0,095
	3807,6
	10,437
	1,836
	0,859
	0,368
	13,500

	40
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75

(БМК мощностью 12,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	Закрытая/открытая
	0,095
	0,094
	5690,5
	9,041
	2,156
	0,782
	0,335
	12,287

	41
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»

(БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд. 10«А»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	Закрытая/открытая
	1,05
	0,25
	7334,5
	12,155
	3,278
	1,080
	0,463
	16,976

	42
	БМК п. Строитель, зд. 44

(БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: нижегородская обл., г.Выкса, п. Строитель)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	Закрытая/открытая
	0,23
	0,05
	1464
	1,632
	0,572
	0,154
	0,066
	2,424

	43
	Котельная с. Борковка, м-н Западный (д/сад)

(Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Западный зд. № 68 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	95-70
	60
	Закрытая/открытая
	-
	-
	-
	0,358
	0,118
	0,024
	-
	0,5

	
	Промышленность:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельные АО «ВМЗ»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	теплофикационная котельная №1 
	АО «ВМЗ»
	115-70
	-
	закрытая/ открытая
	6,1
	-
	8680
	116,3
	-
	2,41
	0,48
	119,19

	45
	котельная ГВС направление ул. 1 Мая
	АО «ВМЗ»
	-
	75
	открытая
	-
	129,42
	4785
	-
	8,562
	0,4
	0,038
	9,0

	46
	Котельная гостиничного комплекса
	АО «ВМЗ»
	105-80
	-
	закрытая
	0,019
	-
	260,9
	3,489
	-
	0,028
	0,004
	3,521

	47
	Котельная ЛПК
	АО «ВМЗ»
	Пар
	-
	
	-
	-
	219,7
	-
	-
	-
	0,078
	28 т/час-

	
	
	
	130-70
	-
	закрытая
	0,37
	-
	1230,2
	21,23
	-
	0,31
	
	22

	
	
	
	75
	-
	открытая
	-
	4,7
	472,9
	-
	-
	0,28
	
	

	48
	Котельная ТЭСЦ-1
	АО «ВМЗ»
	95-70
	-
	закрытая
	1,635
	-
	183
	2,176
	-
	0,029
	0,036
	3,53

	
	
	
	-
	75
	открытая
	-
	18,3
	78
	-
	1,274
	0,014
	
	

	49
	Котельная ЗАО «Дробмаш»
	ЗАО «Дробмаш»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,024
	-
	1300
	4,59
	-
	0,35
	0,15
	5,09

	50
	котельная ЗАО «Выксунский хлеб»
	ЗАО «Выксунский хлеб»
	пар
	-
	закрытая
	0,0085
	-
	100
	0,83
	-
	0,06
	0,02
	0,91

	51
	котельная ООО «Птицекомплекс «ВЫКСОВО»
	ООО «Птицекомплекс «ВыксОВО»
	95-70
	-
	закрытая
	0,027
	0,0048
	1800
	9,21
	1,7
	0,17
	0,09
	11,17

	52
	котельная ООО «Агрофирма Металлург»
	ООО «Агрофирма Металлург»
	95-70
	-
	закрытая
	0,003
	
	1600
	1,11
	-
	0,09
	0,03
	1,23

	53
	котельная АО «ДЗМО»
	АО «ДЗМО»
	95-70
	-
	закрытая
	0,47
	-
	3224
	6,857
	-
	0,47
	0,22
	7,547

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	котельная ЭС «Радуга»
	ЭС «Радуга»
	95-70
	-
	закрытая
	0,0097
	-
	400
	0,27
	-
	0,021
	0,009
	0,3

	
	Зоны отдыха:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Котельная ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный»
	ГБОУДО ДСООЦ «Лазурный»
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,0096
	0,002
	3300
	2,6
	0,83
	0,26
	0,11
	3,8

	56
	Котельная БО «Металлург»
	АО «ВМЗ»
	85-65
	-
	закрытая
	0,019
	-
	823
	1,436
	-
	0,064
	0,12
	2,14

	
	
	
	-
	75
	открытая
	-
	7,17
	1433
	-
	0,517
	0,0066
	
	

	57
	Котельная ДОЛ «Костер»
	Администрация г.о.г. Выкса
	95-70
	60
	закрытая/ открытая
	0,0087
	-
	400
	3,16
	-
	0,24
	0,1
	3,5

	
	Тепловые пункты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ЦТП по ул. Корнилова
	АО «ВТЭ»
	95-70
	-
	закрытая
	0,15
	-
	1673
	12,39
	2,32
	1,1
	-
	15,81

	59
	ЦТП м-на Центральный
	АО «ВТЭ»
	115-70
	-
	закрытая
	1,06
	-
	16888
	
	0,16
	
	-
	0,16

	
	Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Выкса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	котельная ДТ по ул. Клубная
	Управление

культуры
	95-70
	-
	закрытая
	0,0012
	-
	-
	0,02425
	-
	-
	0,00075
	0,025

	61
	котельная ДТ р.п. Досчатое
	Управление

культуры
	95-70
	-
	закрытая
	0,004
	-
	-
	0,08051
	-
	-
	0,00249
	0,083

	62
	котельная ДТ д. Тамболес
	Управление

культуры
	95-70
	-
	закрытая
	0,0005
	-
	-
	0,01164
	-
	-
	0,00036
	0,012

	63
	котельная библиотеки

р. п. Шиморское
	Управление

культуры
	95-70
	-
	закрытая
	0,0016
	-
	-
	0,03201
	-
	-
	0,00099
	0,033

	64
	котельная детской художественной школы д. Грязная
	Управление

культуры
	95-70
	-
	закрытая
	0,0015
	-
	-
	0,3007
	-
	-
	0,0093
	0,31

	65
	котельная ДТ с. Сноведь
	Управление

культуры
	95-70
	-
	закрытая
	0,0011
	-
	-
	0,04171
	-
	-
	0,00129
	0,043

	
	Здравоохранение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	котельная ФАП с. В.Верея
	Выксунская ЦРБ
	95-70
	-
	закрытая
	0,68
	-
	-
	0,1926
	-
	0,0014
	0,006
	0,2

	67
	котельная ФАП с. Чупалейка
	Выксунская ЦРБ
	95-70
	-
	закрытая
	0,0002
	-
	-
	0,00485
	-
	-
	0,00015
	0,005

	68
	котельная линейной больницы

р.п. Шиморское
	Выксунская ЦРБ
	95-70
	
	закрытая
	8,66
	
	76
	1,037
	-
	0,07
	0,003
	1,11

	
	Управление образования администрации городского округа город Выкса: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	котельная школы р.п. Досчатое
	Управление

образования
	95-70
	-
	закрытая
	0,016
	-
	10
	0,0918
	-
	0,238
	0,0102
	0,34

	70
	котельная школы с. Сноведь
	Управление

образования
	95-70
	-
	закрытая
	0,002
	-
	-
	0,04171
	-
	-
	0,00129
	0,043

	71
	котельная детского сада

р.п. Виля (Проволочное)
	Управление образования
	95-70
	-
	закрытая
	0,0022
	-
	-
	0,0388
	-
	-
	0,0012
	0,04

	
	Администрация городского округа город Выкса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	котельная здания администрации р.п. Виля
	Администрация г.о.г. Выкса
	95-70
	-
	закрытая
	0,0005
	-
	-
	0,01067
	-
	-
	0,00033
	0,011

	73
	Котельная здания администрации с. Нижняя Верея
	Администрация г.о.г. Выкса
	95-70
	-
	закрытая
	0,0002
	-
	-
	0,00582
	-
	-
	0,00018
	0,006

	
	МАУ «Парк КиО»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	котельная по ул. Академика Королева, г.Выкса
	Управление

культуры
	95-70
	-
	закрытая
	0,0019
	-
	-
	0,0388
	-
	-
	0,0012
	0,04

	
	* без учета технологических нужд
	
	
	
	
	
	
	

	
	** только технологические нужды
	
	
	
	
	
	
	


Магистральные и квартальные сети отопления и горячего водоснабжения городского округа город. Выкса от котельных АО «Выксатеплоэнерго», котельных АО «ВМЗ» (от границ балансовой принадлежности) находятся на праве оперативного управления в АО «Выксатеплоэнерго», эксплуатируются и ремонтируются силами АО «Выксатеплоэнерго».

Эксплуатация участков трубопроводов отопления и ГВС к объектам административных и культурно-бытовых зданий производится согласно границ эксплуатационной ответственности по заключаемым договорам на поставку тепловой энергии между АО «Выксатеплоэнерго» и потребителем.

В разработанной Схеме теплоснабжения определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения городского округа город Выкса, направленные на повышение энергетической эффективности, обеспечение надежности теплоснабжения, удовлетворение спроса на тепловую энергию, более экономичную работу при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического развития и внедрения энергосберегающих технологий и рассмотрены следующие основные вопросы:

         - проведен инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии городского округа город Выкса, технического состояния систем теплоснабжения. По состоянию на 01.02.2019 года сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления.

         - определение перспективных тепловых нагрузок по территориальным управлениям городского округа город. Выкса в целом до 2020 года, до 2035 года.

         - выполнен анализ фактического состояния и планов развития городского округа город Выкса (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, производственных зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок до 2035 года.

На перспективу до 2035 года определены дефициты и избытки тепловых мощностей по территориальным управлениям городского округа город Выкса.

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей городского округа город. Выкса на период до 2020 года и до 2035 года.

На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок потребителей городского округа город. Выкса, по источникам тепловой энергии разработаны основные технические решения по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству котельных. Определены капитальные вложения в проекты технического перевооружения, реконструкции, строительства котельных с оценкой их эффективности. Разработаны мероприятия по тепловым сетям с учетом модернизации, реконструкции и строительства на соответствующие периоды.

Основные положения Схемы теплоснабжения базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью работы.

Введение

Территория городского округа город Выкса условно разделена на 4 территориальные зоны:

- центральная территориальная зона (далее – центральное территориальное управление)

- западная территориальная зона (далее – западное территориальное управление)

- северная территориальная зона (далее – северное территориальное управление)

- южная территориальная зона (далее – южное территориальное управление)

Схема деления городского округа город Выкса на условные территориальные зоны представлена на рисунке 1.

[image: image2.jpg]
Рисунок 1. Схема деления городского округа город Выкса на условные территориальные зоны

Условные территориальные зоны включают в себя территории: 

- городского населенного пункта города областного значения Выкса;

- сельских населенных пунктов: село Мотмос, сельский поселок Ризадеевский;

- административно-территориальных образований – рабочих поселков;

1. рабочий поселок Ближне-Песочное включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Ближне-Песочное – административный центр и сельские населенные пункты: село Борковка, деревня Грязная;

2. рабочий поселок Виля, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Виля – административный центр и сельские населенные пункты: село Верхняя Верея, деревня Норковка, сельский поселок Рожновский, село Сноведь, сельский поселок Фирюсиха;

3. рабочий поселок Досчатое, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Досчатое – административный центр;

4. рабочий поселок Шиморское, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Шиморское – административный центр и сельские населенные пункты: сельский поселок Бакин, сельский поселок Внутренний, село Нижняя Верея, сельский поселок Озерный, сельский поселок Пристанское, сельский поселок Стрелка, деревня Тамболес.

- административно-территориальных образований – сельсоветов:

1. Новодмитриевский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Новодмитриевка – административный центр, сельский поселок Боевой, деревня Гагарская, деревня Дальнепесочная, сельский поселок Димара, деревня Илькино, сельский поселок Красное Солнце, сельский поселок Малиновка, сельский поселок Мяря, деревня Новая Деревня, сельский поселок Ореховка, деревня Осиповка, деревня Покровка, село Полдеревка, деревня Пустошка, село Семилово, деревня Старая Деревня, сельский поселок Тайга, сельский поселок Унор, деревня Черная, село Чупалейка, сельский поселок Шернавка, сельский поселок Ягодка;

2. Туртапинский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населен ные пункты: село Туртапка – административный центр, сельский поселок Дружба, деревня Змейка.

Центральная территориальная зона включает в себя следующие населенные пункты:
- город Выкса;

- сельский поселок Ризадеевский;

· село Мотмос;

· сельский поселок Дружба.

Северная территориальная зона включает в себя следующие населенные пункты:

- рабочий поселок Досчатое;

- деревня Змейка;

- село Туртапка.

Западная территориальная зона включает в себя следующие населенные пункты:

- рабочий поселок Ближнее-Песочное;

- село Борковка;

- деревня Грязная;

- рабочий поселок Шиморское;

- сельский поселок Бакин;

- сельский поселок Внутренний;

- село Нижняя Верея;

- село поселок Озерный;

- сельский поселок Пристанское;

- сельский поселок Стрелка;

- деревня Тамболес.

Южная территориальная зона включает в себя следующие населенные пункты:

- рабочий поселок Виля;                                                    - село Верхняя Верея;                       - деревня Новая Деревня;                                                     - сельский поселок Ореховка
- деревня Норковка;                                                            - деревня Осиповка;
- сельский поселок Рожновский;                                       - деревня Покровка;
- село Сноведь;                                                                     - село Полдеревка;
- сельский поселок Фирюсиха;                                           - деревня Пустошка
- село Новодмитриевка;                                                       - село Семилово;

- сельский поселок Боевой;                                                     - деревня Старая Деревня;
- деревня Гагарская;                                                                 - сельский поселок Тайга;

- деревня Дальнепесочная;                                                      - сельский поселок Димара;

- сельский поселок Унор;                                                        - деревня Черная;
- деревня Илькино;                                                                   - село Чупалейка;
- сельский поселок Красное Солнце;                                       - сельский поселок Шернавка;

- сельский поселок Малиновка;                                                - сельский поселок Ягодка.
- сельский поселок Мяря;

Численность населения городского округа город Выкса по состоянию на 01.01.2020 г. составила 81,7 тыс. человек. Территория городского округа город Выкса занимает площадь 186,6 тыс.га, в том числе 8,5 тыс. га земли населенных пунктов (4,5%).

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты в городском округе город Выкса представлена в таблице 2:

Таблица 2 – Принципиальная схема мест расположения источников теплоты в городском округе город Выкса.

	Центральное территориальное управление

	[image: image3.jpg]077
/@, 00000000





	г. Выкса

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image4.jpg]




	с.п. Дружба

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image5.jpg]




	с. Мотмос

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Западное территориальное управление

	[image: image6.jpg]////
i,





	р. п. Ближне-Песочное

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image7.jpg]




	 с. Борковка

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image8.jpg]




	 р.п. Шиморское

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image9.jpg]SN
St "
//,d.ﬁ/z/////,// .

/N N wwﬁ..”w//
AN po%
N WA
/N//N UM/ﬂ//,/
N0
N ) N0

M





	с. Нижняя Верея

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image10.jpg]




	д. Грязная

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image11.jpg]WO
/Mm N\





	д. Тамболес

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	[image: image12.jpg]



	 с.п. Пристанское

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Южное территориальное управление:

	[image: image13.jpg]




	р. п. Виля

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image14.jpg]




	с. Верхняя Верея

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image15.jpg]




	с. Сноведь

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image16.jpg]




	с. Новодмитриевка

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image17.jpg]A. HOBAA EPEBHA

I_"‘.."z
:

L





	д. Новая Деревня

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image18.jpg]- A. MOKPOBKA





	д. Покровка

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image19.jpg]



	с. Чупалейка

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Северное территориальное управление:

	[image: image20.jpg]




	р. п. Досчатое

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image21.jpg]




	с. Туртапка

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Перечень котельных АО «Выксатеплоэнерго» в соответствии с регистрацией в Едином Государственном реестре недвижимости (ЕГРН).


	№ п/п
	Название объекта
	Адрес объекта
	Площадь (кв.м) котельной
	Год постройки
	Вид топлива

	1
	Котельная № 1
	Нижегородская, область, г.Выкса, м-н Гоголя, д.10«В»
	608,8
	-
	газ

	2
	Котельная № 3
	Нижегородская, область, г.Выкса, м-н Юбилейный, д.75
	461
	1970
	газ

	3
	Котельная № 4
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Красные зори, д.16/7
	631,5
	1965
	газ

	4
	Котельная № 5
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Нахимова, д.20
	943
	1986
	газ

	5
	Котельная № 7
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Салтанова, зд.36, корп.6
	234,3
	1973
	газ

	6
	Котельная № 8
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Ленинградская, зд.53«А»
	13,8
	-
	газ

	7
	Помещение котельной № 9 (совместно Стоки)
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Красные зори, д.95
	78,1
	-
	газ

	8
	Котельная № 10
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8
	140,1
	-
	газ

	9
	Котельная № 11
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Лазо, д. 79«А»

	361,5
	1970
	газ

	10
	Котельная № 12
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 26
	27,8
	-
	газ

	11
	Котельная № 13
	Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 6
	64,7


	-
	газ

	12
	Помещение котельной № 14 (совместно д/сад)
	Нижегородская, область, г.Выкса, пер. Пионера, д. 7

	19,9
	-
	газ

	13
	Котельная № 15
	Нижегородская, область, г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, д.29«Б»

	207,5
	2010
	газ

	14
	Котельная № 16
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п.Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»»

	56,9
	2007
	газ

	15
	Котельная № 17
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п.Шиморское, ул. Ленина, зд.5 «Б»
	194,6
	1962
	газ

	16
	Котельная № 18
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д.44«А»
	9,1
	
	газ

	17
	Котельная № 19
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул.Московская, д. 2 «Г»
	12,5
	2011
	газ

	18
	Котельная № 20
	Нижегородская область, г.Выкса, ул. Островского, сооружение 18 «Б»
	306,2
	-
	газ

	19
	Котельная № 21
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66 «А»
	15,7
	-
	газ

	20
	Котельная № 22
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п.Шиморское, ул.Спортивная,
 сооружение 15«Б»
	34,2
	-
	газ

	21
	Котельная № 23
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Борковка, ул.Ленина, зд. № 100 «Б»
	25,3
	2012
	газ

	22
	Котельная № 24
	Нижегородская область, г.Выкса, квартал Деловой, здание 1/1
	16,9
	2012


	газ

	23
	Котельная № 25
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в районе здания 33

	32,4
	-
	газ

	24
	Котельная № 26
	Нижегородская область, г.Выкса, м-н Западный, зд.68«Б»
	22,4
	2015
	газ

	25
	Котельная № 27
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Покровка, ул.Молодежная, д. 34
	89,6
	1971
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	26
	Котельная № 28
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка,
 м-н Центральный, д. 36
	212,8
	1971
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	27
	Котельная № 29
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, здание 69
	262,1
	1983
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	28
	Котельная № 30
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, д. 1 «А»
	133,3
	1974
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	29
	Помещение котельной № 31 (в хоз.здании школы, Договор Аренды № 1/2019)
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пер.Школьный, д. 4
	45,8
	-
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	30
	Помещение котельной № 32 (совместно с клубом)
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул.Горячева, зд. 1 «В»
	67,4
	-
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	31
	Котельная № 33
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д.42«Б»
	66,9
	1971
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	32
	Котельная № 34
	Нижегородская область, г.Выкса, м-н Гоголя, зд.10«Б»
	268,2
	2016
	газ

	33
	Котельная № 35
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Туртапка, ул.Школьная, зд. 4 «А»
	123,2
	1975
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	34
	Помещение котельной № 36 (совместно д/сад)
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7
	33,8
	-
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	35
	Котельная № 44
	Нижегородская область, г.Выкса, площадь Советская, зд. 11/1
	126,0
	-
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	36
	Помещение котельной № 38 (в здании школы № 10, Договор Аренды № 1/2019)
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, зд. 19
	45,6
	-
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	37
	Помещение котельной № 39 (в здании школы, Договор Аренды № 1/2019)
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д.1«Б» 
	27,0
	-
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	38
	ТП № 40
	Нижегородская область, г.Выкса, м-н Центральный, д. 11 «Б»
	639,8
	-
	-

	39
	Котельная № 42
	Нижегородская область, г.Выкса, п. Строитель, зд. 44
	97,4
	2019
	газ

	40
	ТП № 43
	Нижегородская область, г.Выкса,ул.Корнилова,д.106
	162,8
	1970
	-

	41
	Котельная № 44
	Нижегородская область, г.Выкса, м-н Мотмос, участок 9 «А»
	80,6
	2017
	газ

	42
	Помещение котельной № 45 (в здании Администрации, 

 договор Аренды № 31/2016)
	Нижегородская область, г.о.г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, здание № 2, помещение 7
	6,9
	-
	газ

	43
	Котельная № 46
	Нижегородская область, г.Выкса, м-н Жуковского, зд.10«А»
	298,9
	2018
	газ

	44
	Котельная № 47
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул.Ленина, участок 50 «Б»
	40,5
	2016
	газ

	45
	Котельная № 48
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд.15 «А»
	131,0 
	2019
	газ


	 
	Промышленость:

	 
	котельные АО «ВМЗ»:

	46
	- Теплофикационная котельная №1 (т/т Центральная)

	47
	- Котельная ГВС направление по ул. 1 Мая

	48
	- Котельная гостиничного комплекса

	49
	- Котельная ЛПК

	50
	- Котельная ТЭСЦ-1

	51
	Котельная ЗАО «Дробмаш»

	52
	котельная ЗАО «Выксунский хлеб»

	53
	котельная ООО «Птицекомплекс» ВЫКСОВО»

	54
	котельная ООО «Агрофирма Металлург»

	55
	котельная ЭС «Радуга»

	56
	котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» (ДЗМО)

	 
	Зоны отдыха:

	57
	ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный»

	58
	БО «Металлург»

	59
	ДОЛ «Костер»

	 
	Управление культуры администрации городского округа город Выкса:

	60
	котельная ДТ по ул. Клубная, г.Выкса

	61
	котельная ДТ р.п. Досчатое

	62
	котельная ДТ д. Тамболес

	63
	котельная библиотеки р.п. Шиморское

	64
	котельная дет. художественной школы д. Грязная

	65
	котельная ТД с. Сноведь

	 
	Здравоохранение:

	66
	котельная ФАП с. Верхняя Верея

	67
	котельная ФАП с. Чупалейка

	68
	котельная линейной больницы р.п. Шиморское

	 
	Управление образования администрации городского округа город Выкса:

	69
	котельная школы р.п. Досчатое

	70
	котельная школы с. Сноведь

	71
	котельная детского сада р. п. Виля (Проволочное)

	 
	Администрация городского округа город Выкса:

	72
	котельная здания администрации р.п. Виля

	73
	котельная здания администрации с. Нижняя Верея

	 
	МАУ «Парк КиО»:

	74
	котельная по ул. Академика Королева, г. Выкса


Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа город Выкса

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

        Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов рассчитаны с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания (школы, детские сады, и т.д.) по этапам – на каждый год первого 5 летнего периода, далее до 2020 года, до 2035 года. Прирост площади производственных фондов не планируется.

1.1.1. Жилая застройка

Жилищный фонд городского округа город Выкса по состоянию на 01.01.2012 года составил 2049,4 тыс.м2 общей площади, в том числе по городским населенным пунктам –1712,6 тыс.м2 и по сельским населенным пунктам – 336,8 тыс.м2 общей площади.

Генеральным планом развития городского округа город Выкса до 2035 года предусматривается увеличение площади жилого фонда до 2989,1 тыс.м2 общей площади на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации 995 тыс.м2. Для этой цели предусматривается увеличение (изменение) установленных границ населенных пунктов за счет перевода земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на 1198 га, в том числе по территориальным управлениям:

- северное территориальное управление 107,0 га;

- западное территориальное управление 848,0 га;

- южное территориальное управление 243 га.

         В настоящий момент жилой фонд городского округа город Выкса имеет следующие формы собственности:

- частная – 94,9%; - государственная – 0,5%; - муниципальная – 4,6%.

         В общем объеме жилого фонда преобладает частный жилой фонд, что свидетельствует о высоком уровне приватизации. По этажности существующий жилой фонд распределяется следующим образом:

- индивидуальный – 45,5%

- малоэтажный (2-4 эт.) – 15%

- среднеэтажный (5-8 эт.) – 29,5%

- многоэтажный – (9 и более эт.) – 10%.

По амортизации жилой фонд городского округа город Выкса распределяется следующим образом:

             -  жилой фонд, рекомендуемый к сохранению составляет 1994,1 тыс.м2 общей площади или 97,3%;

             - ветхий и аварийный жилой фонд составляет 55,3 тыс.м2 общей площади или 2,7%.

В таблице 1.1. представлена информация по застройке в существующих границах городского округа город Выкса (по генеральному плану).

Таблица 1.1. Застройка в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану

	Показатель проекта

генерального плана
	Единица измерения
	На 1.01.2012г.
	1 очередь

до 2020г.
	Реализация к 2035году

	Жилой фонд:
	тыс.м2
	2049,4
	2989,1
	2989,1

	- многоквартирный жилой фонд
	тыс.м2
	1174,5
	300
	300

	- индивидуальный жилой фонд
	тыс.м2
	874,9
	874,9
	874,9

	Выбытие жилого фонда
	тыс.м2
	
	55,3
	-

	Новое строительство
	тыс.м2
	-
	995,0
	995,0

	Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека в поселениях
	м2/чел
	24,2
	31,5
	30,4

	Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека в зонах рынка недвижимости
	м2/чел
	-
	60,0
	

	Средний объем строительства, в год
	тыс.м2
	-
	199,0
	45,2


         1.1.2. Общественная застройка

          Генеральным планом предусматривается рост территорий общественной застройки на 223,6 тыс. м2, в том числе на 1 очередь (до 2020 года) – на 210,78 тыс.м2. Прирост общественного фонда на первую очередь планируется за счет нового строительства объектов социально-культурного назначения.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения городского округа генеральным планом городского округа город Выкса предлагается новое строительство:

-
общественного центра (в административных центрах территориального управления);

-
объектов здравоохранения;

-
общеобразовательных и воспитательных учреждений;

-
объектов спортивного назначения;

- торговых площадей;

- предприятий общественного питания и бытового обслуживания;

- досуговых центров и культурно-развлекательных учреждений;

- отделений банков и связи;

- пожарных депо, станций технического обслуживания автомобилей (СТО) и т.д.

         Информация по общественной застройке в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Застройка общественными организациями в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану 

	Показатель

генерального плана
	Единица измерения
	На 1.01.2012г.
	1 очередь

до 2020г.
	Реализация к 2035году

	Объекты социального и культурно- бытового назначения (СКБ):
	
	
	
	

	Объекты дошкольных

 учреждений
	мест
	4907
	7607
	7607

	Объекты учебно-образовательных учреждений
	мест
	11342
	13332
	13332

	Объекты здравоохранения:
	
	
	
	

	 - поликлиники
	Посещений / смену
	1475
	2715
	2715

	 -больницы
	коек
	560
	1280
	1280

	 - станции скорой помощи, аптеки, ФАПы
	объект
	12
	7
	7

	Объекты жилищно-коммунального хозяйства:
	
	
	
	

	 - бани, сауны
	мест
	205
	495
	495

	 - пожарные депо
	машин
	19
	60
	60

	 - гостиницы
	мест
	60
	475
	475

	 -предприятия торговли
	м2 торг. Площади
	36082,6
	7240
	7240

	 - предприятия бытового обслуживания
	мест
	1492
	512
	512

	 - столовые, кафе, рестораны
	мест
	234
	2505
	2505

	Спортивные территории:
	
	
	
	

	- спортзалы
	м2 площад. Зала
	3522
	1639
	1639

	- бассейны
	м2 площад. Зала
	-
	2330
	2330

	Клубы, библиотеки
	мест
	1677
	1170
	1170

	Станции технического обслуживания
	Постов /на кол. Автомобилей
	20
	157
	219


В соответствии с генеральным планом городского округа город Выкса в таблице 1.2. приведены площади вводимого (многоквартирного, индивидуального) жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа город Выкса до 2035 г. с разбивкой по территориальным управлениям.
Таблица 1.2. – Площадь вводимого жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа город Выкса до 2035г.

	№ п/п
	Наименование
	Площадь вводимых объектов, тыс. кв. м.
	1 очередь строительства, тыс. кв. м
	2 очередь строительства, до 2035г.

	
	
	
	всего
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	до 2020г.
	до 2035г.

	1
	Жилищный фонд, всего, в том числе:
	995,00
	995,00
	3,90
	37,50
	66,80
	67,40
	68,60
	750,80
	0,00

	1.1.
	Многоквартирные 3-9 этажные дома, всего, в том числе:
	300,00
	300,00
	0,00
	11,50
	22,40
	20,60
	19,40
	226,10
	0,00

	
	Центральное территориальное управление:
	300,00
	300,00
	0,00
	11,50
	22,40
	20,60
	19,40
	226,10
	0,00

	1.2.
	Коттеджная застройка, всего, 

в том числе: 
	695,00
	695,00
	3,90
	26,00
	44,40
	46,80
	49,20
	524,70
	0,00

	
	Центральное территориальное управление
	100,00
	100,00
	3,50
	7,20
	25,00
	25,00
	25,00
	14,30
	0

	
	Западное территориальное управление
	283,80
	283,80
	0,40
	13,40
	13,40
	13,40
	13,40
	229,80
	0

	
	Южное территориальное управление
	194,90
	194,90
	0,00
	3,60
	3,60
	4,80
	7,20
	175,70
	0

	
	Северное территориальное управление
	116,30
	116,30
	0,00
	1,80
	2,40
	3,60
	3,60
	104,90
	0

	2
	Объекты социальной сферы, всего,

 в том числе:
	223,26
	210,78
	12,48
	5,80
	14,52
	16,36
	35,58
	126,04
	12,48

	
	Центральное территориальное управление
	167,49
	155,01
	12,48
	3,10
	9,30
	5,12
	28,57
	96,44
	12,48

	
	Западное территориальное управление
	23,71
	23,71
	0,00
	0,00
	5,02
	1,59
	3,89
	13,21
	0,00


	 
	Южное территориальное управление
	22,75
	22,75
	0,00
	2,70
	0,20
	8,78
	1,58
	9,49
	0,00

	 
	Северное территориальное управление
	9,31
	9,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,87
	1,54
	6,90
	0,00

	 
	ИТОГО, всего, в том числе:
	1218,26
	1205,78
	16,38
	43,30
	81,32
	83,76
	104,18
	876,84
	12,48

	 
	Центральное территориальное управление
	567,49
	555,01
	15,98
	21,80
	56,70
	50,72
	72,97
	336,84
	12,48

	 
	Западное территориальное управление
	307,51
	307,51
	0,40
	13,40
	18,42
	14,99
	17,29
	243,01
	0,00

	 
	Южное территориальное управление
	217,65
	217,65
	0,00
	6,30
	3,80
	13,58
	8,78
	185,19
	0,00

	 
	Северное территориальное управление
	125,61
	125,61
	0,00
	1,80
	2,40
	4,47
	5,14
	111,80
	0,00


1.1.3. Производственные фонды

Генеральным планом предусмотрено размещение новых производственных площадок литейно-прокатного комплекса и ООО «Агрофирма «Металлург» на первую очередь реализации.

1.2. Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя

1.2.1. Анализ существующего состояния теплоснабжения

На основании результатов обработки исходных данных, расчетные объемы установленной тепловой мощности потребителей в зонах действия котельных составляют 624,084 МВт, в том числе на жилищно-коммунальный сектор – 192,38 МВт. Доля производственных предприятий составляет 411,34 МВт, в том числе в паре – 78,9 т/час.
Технические характеристики систем теплоснабжения (данные по существующей установленной мощности, характеристике котлов и тепловых сетей и т.д.) с разбивкой по территориальным зонам приведены в таблицах 1.3. – 1.6.

Таблица 1.3- Техническая характеристика системы теплоснабжения центрального территориального управления

	№ п/п
	Котельная
	Принадлежность
	Установленная мощность, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Кол-во котлов
	Тип котлов
	Топливо
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки (м)

	
	
	
	
	Всего*
	Отопление
	ГВС
	Техноло-гические нужды
	
	
	
	
	Надземная (м)
	Подземная (м)

	1
	Городской округ город Выкса
	 
	624,084
	357,742
	292,261
	52,981
	0,542
	191
	
	
	122584,3
	42223
	56272,3

	2
	Центральное территориальное управление:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	561,256
	321,343
	262,092
	48,164
	0,542
	103
	
	
	100373
	34723,5
	45161,50

	 
	Жилищно-коммунальный сектор
	 
	164,466
	146,229
	99,378
	33,344
	
	65
	
	
	80863,10
	19074,80
	44900,3

	2.1.
	г. Выкса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	АО «ВТЭ»
	19,8
	18,99
	6,22
	10,89
	 
	3
	Vitomax 200
	газ
	7468
	2312
	5156

	2.1.2.
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса,ул. Нахимова, зд.20)
	АО «ВТЭ»
	20
	20,144
	12,648
	5,666
	 
	8
	КСВ 2,5
	газ
	7466,6
	2690,3
	4776,3

	2.1.3.
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, зд. 18 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	20
	16,961
	13,846
	1,575
	 
	4
	Термотехника 100
	газ
	8744,5
	466,5
	8278

	2.1.4.
	отопительная котельная м--на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	АО «ВТЭ»
	15,24
	13,444
	12,222
	-
	 
	3
	ДКВр-6,5/13  
	газ
	3113
	745,5
	2367,5

	2.1.5.
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	АО «ВТЭ»
	3
	2,378
	2,162
	-
	 
	3
	КВА-10
	газ
	1263
	138,5
	1124,5

	2.1.6.
	котельная по ул. Ленинградская (Транспортабельная котельная установка (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ленинградская, здание 53 «А»)
	АО «ВТЭ»
	0,272
	0,137
	0,13
	-
	 
	2
	Pegasus 136 2S
	газ
	320
	-
	320

	2.1.7.
	котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд. 95)
	АО «ВТЭ»
	0,442
	0,44
	0,419
	-
	 
	2
	Pegasus F3 N2212 S
	газ
	459
	93
	366

	2.1.8.
	котельная по ул.Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8)
	АО «ВТЭ»
	6,1
	3,564
	3,24
	-
	 
	2
	Logano S 825 L
	газ
	1209
	696
	513

	2.1.9.
	котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лазо, зд.79 «А»)
	АО «ВТЭ»
	0,8
	0,663
	0,512
	0,126
	 
	2
	«СТГ Классик» -0,4
	газ
	1172
	-
	1172

	2.1.10.
	котельная детского сада №1, пер. Пионера (Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пионера, зд. 7)
	АО «ВТЭ»
	0,192
	0,07
	0,07
	-
	 
	2
	КМЧ-7
	газ
	18,6
	-
	18,6

	2.1.11.
	котельная 52-го квартала (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Корнилова, зд. 106)
	АО «ВТЭ»
	-
	-
	-
	-
	 
	работает в режиме теплового пункта
	1673
	312,5
	1360,5

	2.1.12.
	котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пл. Советская, зд. 11/1)
	АО «ВТЭ»
	0,2
	0,097
	0,088
	-
	 
	2
	КВ-100КБ
	дрова
	31,5
	31,5
	-

	2.1.13.
	котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Слепнева, зд. 19)
	АО «ВТЭ»
	0,4
	0,149
	0,136
	-
	 
	1
	КВ-ТС-1
	дрова
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	АЕ-120
	
	
	
	

	2.1.14.
	котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, Деловой квартал, зд. 1, 1 (Бизнес-Инкубатор)
	АО «ВТЭ»
	0,6
	0,529
	0,411
	0,07
	 
	2
	RS-A300
	газ
	100
	-
	100

	2.1.15.
	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	15,6
	14,934
	8,68
	4,897
	 
	2

	Logano-825L


	газ
	7666
	2922
	4744

	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	UNIMAT UT-L34

	
	
	
	

	2.1.16.
	ТП «Центральный»
	АО «ВТЭ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16888
	 
	 

	2.1.17.
	БМК мощностью 0,3 МВт г.Выкса, с.Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, строение 50 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,3
	0,242
	0,23
	 
	 
	2
	Duotherm - 150
	газ
	 
	 
	 

	
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	АО «ВТЭ»
	7,5
	6,252
	3,81
	1,874
	 
	3
	Duotherm - 2500
	газ
	2894,5
	299,0
	2595,3

	2.1.18.
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)
	АО «ВТЭ»
	2,5
	1,785
	1,268
	0,354
	 
	1

	Rex 120


	газ
	1738
	834,5
	903,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Rex 130


	
	
	
	

	2.1.19.
	БМК мощностью 0,3 МВт ул. Лесозаводская, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.26)
	АО «ВТЭ»
	0,3
	0,245
	0,183
	0,050
	 
	2
	Rex 15
	газ
	342
	
	342

	2.1.20
	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2 (нежилое помещение по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2, пом. 7)
	АО «ВТЭ»
	0,020
	0,018
	0,018
	-
	
	1
	Navien Deluxe Coaxial 20K
	газ
	-
	-
	-

	2.1.21
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	16
	13,5
	10,437
	1,836
	
	4
	Duotherm-4000
	газ
	3807,6
	1524,5
	2283,1

	2.1.22
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	АО «ВТЭ»
	12,7
	12,287
	9,041
	2,156
	
	1
	Logano S 825L-5200
	газ
	5690,5
	1703,5
	3987

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Duotherm 5000
	газ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Duotherm 2500
	газ
	
	
	

	2.1.23
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл, г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	АО «ВТЭ»
	20
	16,976
	12,155
	3,278
	
	4
	Duotherm 5000
	газ
	7334,5
	2992
	4342,5

	2.1.24
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	АО «ВТЭ»
	2,5
	2,424
	1,632
	0,572
	
	3
	Nobel Econ 750
	газ
	1464
	1313,5
	150,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Nobel Econ 250
	
	
	
	

	 
	*включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Промышленность
	 
	396,70
	175,049
	162,649
	14,82
	0,542
	36
	 
	 
	19509,9
	15648,70
	261,20

	2.2.1.
	Котельные АО «ВМЗ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.1.
	Теплофикационная котельная №1 (т/т Центральная)
	АО «ВМЗ»
	250
	119,19
	119,19
	-
	-
	5
	ПТВМ-50
	газ (печное темное топливо)
	8680
	8680
	-

	2.2.1.2
	Котельная ГВС направление ул. 1 Мая
	АО «ВМЗ»
	9
	9
	-
	9
	
	3
	ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ)
	темное топливо)
	4785
	4785
	-

	2.2.1.3
	Котельная гостиничного комплекса
	АО «ВМЗ»
	7,79
	3,521
	3,521
	-
	-
	3
	Vitomax-200
	газ
	260,9
	-
	260,9

	2.2.1.4
	Котельная ЛПК
	АО «ВМЗ»
	22
	21,51
	21,23
	0,28
	28 т/ч
	2
	Unimat UT- M 50
	газ
	1703,1
	1703,1
	-

	
	
	
	28 т/час
	
	
	
	
	1
	VIESSMA NN Vitomax HS
	
	
	
	

	2.2.1.5
	Котельная ТЭСЦ-1
	АО «ВМЗ»
	5,2
	3,45
	2,176
	1,274
	-
	3
	КВа-1,6 

ГМ
ARCUS IGNIS F-1600

1600 кВт
	газ
	261,2
	-
	261,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	КВа-0,4 

ГМ
ARCUS IGNIS F-400

400 кВт
	
	
	
	

	2.2.2.
	Котельная ЗАО «Дробмаш»
	ЗАО «Дробмаш»
	20 т/ч (пар)
	6,9
	5,1
	1,8
	27 т/час
	2
	ДКВР – 10/13
	газ
	1300
	
	

	
	
	
	7 т/ч (пар)
	
	
	
	
	1
	ШБ – А7
	
	
	
	

	
	
	
	6,9 т/час (пар)
	
	
	
	
	2
	КВГМ – 30 - 150
	
	
	
	

	2.2.3.
	котельная ЗАО «Выксунский хлеб»
	ЗАО «Выксунский хлеб»
	3,02
	1,5 т/ч
	2,5
	0,52
	1,5 т/ч
	4
	НР-18
	газ
	100
	 
	 

	2.2.4.
	котельная ООО «Птицекомплекс «ВЫКСОВО»
	ООО «Птицекомплекс «ВЫКСОВО»
	37,49
	11,178
	8,632
	1,946
	0,542
	3
	КВ-ГМ-10
	газ
	1800
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Е-1/9-1Г
	
	
	
	

	2.2.5.
	котельная ЭС «Радуга»
	ЭС «Радуга»
	0,3
	0,3
	0,3
	-
	-
	2
	электрокотел
	эл. энергия
	400
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Управление культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1.
	котельная ДТ по ул. Клубная
	Управление культуры
	0,05
	0,025
	0,025
	-
	 
	1
	MORSA SA-50
	газ
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	МАУ «Парк КиО»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1.
	котельная по ул. Академика Королева
	МАУ «Парк КиО»
	0,04
	0,04
	0,04
	-
	 
	1
	ИШМА-40Б
	газ
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 1.4- Техническая характеристика системы теплоснабжения западного территориального управления

	№ п/п
	Котельная
	Принадлежность
	Установленная мощность, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Кол-во котлов
	Тип котлов
	Топливо
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки (м)

	
	
	
	
	Всего*
	Отопление
	ГВС
	
	
	
	
	Надземная (м)
	Подземная (м)

	3
	Западное территориального управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	23,695
	14,725
	12,953
	1,206
	35
	 
	 
	9147,30
	2351
	6495,3

	 
	Жилищно-коммунальный сектор
	 
	9,0
	6,577
	5,322
	0,689
	23
	 
	 
	5638,30
	2275
	3062,3

	3.1.
	р.п. Ближне-Песочное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	котельная р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66 «А»)
	АО «ВТЭ»
	0,392
	0,338
	0,308
	-
	4
	КОВ-100СТ
	газ
	612
	288
	23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Сельские населенные пункты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	котельная школы с. Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1«Б»)
	АО «ВТЭ»"
	0,216
	0,11
	0,1
	-
	2
	Универсал-6
	дрова
	-
	-
	-

	3.2.2.
	котельная ФАП с. Борковка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,202
	0,151
	0,132
	-
	2
	Pegasus 2S77
	газ
	51
	-
	51

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Pegasus D45
	
	
	
	

	3.2.3.
	Котельная г. Выкса, м-н Западный (д/сад) (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Западный, зд. 68 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,6
	0,5
	0,358
	0,118
	6
	КОВ-100 С 
	газ
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	городское поселение р.п. Шиморское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.
	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	АО «ВТЭ»
	2,64
	1,846
	1,107
	0,571
	2
	Ellprex 1320
	газ
	2665
	944
	1721

	3.3.2.
	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	4,5
	3,29
	2,991
	-
	1
	КСВ-2,5
	газ
	2241
	1043
	1198

	
	
	
	
	
	
	
	2
	КСВ-1,0
	газ
	
	
	

	3.3.3.
	котельная №2 р.п. Шиморское, ул. Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15«Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,45
	0,342
	0,326
	-
	3
	REX15
	газ
	69,3
	-
	69,3

	 
	*включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Промышленность 
	 
	1,75
	1,23
	1,23
	0
	2
	 
	 
	1600
	 
	 

	3.4.1.
	котельная агрофирмы «Металлург»
	ООО «Агрофирма Металлург»
	1,75
	1,23
	1,23
	-
	2
	Buderus Logano         SE-735
	газ
	1600
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.
	Зоны отдыха
	 
	11
	5,453
	4,936
	0,517
	4
	 
	 
	1833,0
	0
	1833

	3.5.1.
	котельная БО «Металлург»
	АО «ВМЗ»
	5
	1,953
	1,436
	0,517
	2
	КВ-ГМ-2,5-95
	газ
	1433,0
	 0
	1433,0 

	3.5.2.
	котельная ДОЛ «Костер»
	Администрация г.о.г. Выкса"
	6
	3,5
	3,5
	-
	2
	ТГ 3/95
	печное топливо
	400
	 
	 400

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.
	Управление культуры
	 
	0,643
	0,473
	0,473
	0
	7
	 
	 
	0
	0
	0

	3.6.1.
	котельная ДТ д. Тамболес
	Управление культуры
	0,03
	0,012
	0,012
	-
	1
	MORA SA-30 E
	газ
	-
	-
	-

	3.6.2.
	котельная библиотеки р.п. Шиморское
	Управление культуры
	0,035
	0,033
	0,033
	-
	1
	MORA SA-40
	газ
	-
	-
	-

	3.6.3.
	котельная дет. худ. школа д. Грязная
	Управление культуры
	0,32
	0,31
	0,31
	-
	1
	DOMIPROJEST F 32 
	газ
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7.
	Администрация г.о.г. Выкса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.1.
	Котельная администрация с. Нижняя Верея
	Администрация г.о.г. Выкса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Здравоохранение
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.8.1.
	котельная линейная больница п. Шиморское
	Выксунская ЦРБ
	1,56
	1,11
	1,11
	-
	3
	Универсал
	уголь
	76
	-
	-


Таблица 1.5. - Техническая характеристика системы теплоснабжения южного территориального управления

	№ п/п
	Котельная
	Принадлежность
	Установленная мощность, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Кол-во котлов
	Тип котлов
	Топливо
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки (м)

	
	
	
	
	Всего*
	Отопление
	ГВС
	
	
	
	
	Надземная (м)
	Подземная (м)

	4
	Южное территориальное управление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего, в том числе:
	
	12,133
	4,667
	4,275
	0,024
	30
	
	
	3745
	1043
	2702

	
	Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе:
	
	11,688
	4,348
	3,956
	0,024
	23
	
	
	3745
	1043
	2702

	4.1.
	 р.п. Виля:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	котельная школы р.п. Виля, ул. Московская (Проволочное) (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, зд. 2 «Г»)
	АО «ВТЭ»
	0,3
	0,23
	0,23
	0
	3
	КОВ-100СТ
	газ
	480
	-
	480

	4.1.2.
	котельная школы р.п. Виля,

пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пер. Школьный, д. 4)
	АО «ВТЭ»
	0,608
	0,216
	0,197
	-
	2
	КВ-140КБ
	дрова
	144
	144
	-

	4.1.3.
	котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул.Горячева, зд. 1 «В»)
	АО «ВТЭ»
	0,4
	0,096
	0,087
	-
	1
	КВ-ТС-1
	дрова
	13
	-
	13

	
	
	
	
	
	
	
	1
	КВ-100КБ
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	с. Верхняя Верея:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная 44 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44 «А»)
	АО «ВТЭ»
	0,2
	0,133
	0,103
	0,024
	2
	КОВ-100СТ
	газ
	158
	-
	158

	4.2.2.
	котельная Дома творчества (ДТ) с. Верхняя Верея, ул. Школьная, 42 «Б» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,3
	0,063
	0,057
	-
	2
	КВ-100КБ
	дрова
	104
	104
	-

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Новодмитриевский сельсовет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1.
	котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)
	АО «ВТЭ»
	5
	2,357
	2,143
	-
	2
	КВм-2,5
	дрова, щепа
	911
	-
	911

	
	
	
	
	
	
	
	3
	КВр 1,16
	
	
	
	

	4.3.2.
	котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34)
	АО «ВТЭ»
	0,48
	0,323
	0,294
	-
	1
	КВ-ТС-1
	дрова
	1130
	50
	1080

	
	
	
	
	
	
	
	1
	КВНПу-0,6
	
	
	
	

	4.3.3.
	котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69)
	АО «ВТЭ»
	4
	0,767
	0,697
	-
	1
	КВр-1,16
	дрова, щепа
	685
	685
	-

	
	
	
	
	
	
	
	2
	КВм-2,0
	
	
	
	

	4.3.4.
	котельная с. Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, зд.1 «А»)
	АО «ВТЭ»
	0,4
	0,163
	0,148
	-
	1
	Универсал
	дрова
	120
	60
	60

	
	
	
	
	
	
	
	1
	КВ-ТС-1
	
	
	
	

	
	 *включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Управление культуры администрации городского округа город Выкса: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1.
	котельная ДТ с. Сноведь
	Управление культуры
	0,04
	0,02
	0,02
	-
	1
	КВТГВ-31,5/40
	уголь
	-
	-
	-

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Здравоохранение:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.1.
	котельная ФАП с. Верхняя Верея
	Выксунская ЦРБ
	0,24
	0,2
	0,2
	-
	1
	"BUDERBS"
	газ
	-
	-
	-

	4.5.2.
	котельная ФАП с. Чупалейка
	Выксунская ЦРБ
	0,005
	0,005
	0,005
	-
	1
	Сварной
	дрова
	-
	-
	-

	4.6.
	Управление образования администрации городского округа город Выкса: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.1.
	котельная школы с. Сноведь
	Управление образования
	0,05
	0,043
	0,043
	-
	1
	Сварной
	дрова
	-
	-
	-

	4.6.2.
	котельная детского сада р.п. Виля 

(Проволочное)
	Управление образования
	0,06
	0,04
	0,04
	-
	1
	Сварной
	уголь
	-
	-
	-

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Администрация городского округа город Выкса
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7.1.
	Котельная здания администрации 

р. п. Виля
	Администрация г.о.г. Выкса
	0,05
	0,011
	0,011
	-
	2
	
	газ
	-
	-
	-


Таблица 1.6. - Техническая характеристика системы теплоснабжения северного территориального управления
	№ п/п
	Котельная
	Принадлежность
	Установленная мощность, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Кол-во котлов
	Тип котлов
	Топливо
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки (м)

	
	
	
	
	Всего*
	Отопление
	ГВС
	
	
	
	
	Надземная (м)
	Подземная (м)

	5
	Северное территориальное управление 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	27
	17,007
	12,941
	3,587
	23
	
	
	9319
	4105,5
	1913,5

	 
	Жилищно-коммунальный сектор
	 
	7,226
	5,187
	3,819
	0,897
	11
	 
	 
	2785
	943,5
	1841,5

	5.1.
	городское поселение р.п. Досчатое
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд.15 «А»)
	АО «ВТЭ»
	5
	4,632
	3,381
	0,83
	3
	Nobel Econ 1500
	газ
	2559
	750
	1809

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Nobel Econ 500
	
	
	
	

	5.1.2.
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	АО «ВТЭ»
	1,5
	0,262
	0,171
	0,067
	2
	REX 75
	газ
	68,5
	36
	32,5

	5.1.3.
	котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7)
	АО «ВТЭ»
	0,228
	0,11
	0,1
	-
	2
	КВ-70-КБ
	дрова
	18,5
	18,5
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Туртапинское территориальное образование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.
	котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд.4«А»)
	АО «ВТЭ»
	0,498
	0,183
	0,167
	-
	1
	Универсал-6
	дрова
	139
	139
	-

	
	
	
	
	
	
	
	2
	КВТС-1
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.
	Промышленность
	 
	12,89
	7,543
	5,795
	1,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.1.
	котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования»
	АО «Досчатинский завод медицинского оборудования»
	12,89
	7,543
	5,795
	1,74
	1
	ДКВР 6,5/13
	газ
	3224
	3152
	72

	
	
	
	
	
	
	
	1
	ДКВР10/13
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.
	Зоны отдыха
	 
	6,4
	3,85
	2,9
	0,95
	4
	 
	 
	3300
	 
	 

	5.4.1.
	ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный»
	ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный"
	6,4
	3,85
	2,9
	0,95
	4
	КВа-1,6
	газ
	3300
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.
	Управление культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.1.
	котельная ДТ р.п. Досчатое
	Управление культуры
	0,1
	0,083
	0,083
	-
	2
	КС-ГВ-50
	газ
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6.
	Управление образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6.1.
	котельная школы р.п. Досчатое
	Управление образования
	0,384
	0,344
	0,344
	-
	4
	КЧМ-5
	газ
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В таблице 1.7. представлено суммарное расчетное потребление тепловой мощности потребителей городского округа город Выкса в зонах действия источников тепловой энергии (котельных) с разбивкой по территориальным зонам по состоянию на 01.01.2020 г.

Таблица 1.7. - Суммарные расчетные объемы потребления тепловой мощности потребителей городского округа город Выкса в зонах действия источников тепловой энергии (котельных) по состоянию на 01.02.2020 г.

	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Кол-во котлов
	Протяженность сетей (м)

	
	
	
	Всего:
	Отопление
	ГВС
	
	

	1
	Г.О.Г. Выкса
	624,084
	357,742
	292,261
	52,981
	191
	122584,30

	2
	Центральное территориальное управление:
	561,256
	321,343
	262,092
	48,164
	103
	100373,00

	2.1.
	Жилищно-коммунальный сектор
	164,466
	146,229
	99,378
	33,344
	65
	80863,10

	2.2.
	Промышленость
	396,70
	175,049
	162,649
	14,82
	36
	19509,90

	 
	СКБ
	0,09
	0,111
	0,065
	-
	2
	-

	2.3.
	Управление культуры
	0,05
	0,025
	0,025
	-
	1
	-

	2.4.
	МАУ "Парк КиО"
	0,04
	0,04
	0,04
	-
	1
	-

	
[image: image22.png]500
& 400
=

IlenTpajbHOE TEPPUTOPHAIILHOE
ynapasJjieHHe

4 JKIHITHO-KOMMYHATB HBIH
CeKTOp

& IIpOMBIIITIEHOCTD

uCKB







	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	3
	Западное территориально управление
	23,695
	14,725
	12,953
	1,206
	35
	9147,30

	3.1.
	Жилищно-коммунальный сектор
	9,0
	6,577
	5,322
	0,689
	23
	5638,30

	3.2.
	Промышленность 
	1,75
	1,23
	1,23
	-
	2
	1600

	 
	СКБ
	12,945
	6,918
	6,401
	0,517
	10
	1909

	3.3.
	Зоны отдыха
	11,0
	5,453
	4,936
	0,517
	4
	1833

	3.4.
	Управление культуры
	0,385
	0,355
	0,355
	-
	3
	-

	3.5.
	ЦРБ
	1,56
	1,11
	1,11
	-
	3
	76

	3.7.
	Административные здания
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
[image: image23.png]Mowgpocts, MBT

=
Y

.
IS

-
~

=
1S5

o

o

IS

N}

o

3anajHoe TEPPUTOPUAIIbHOE YIIPABJIeHHE

M HKUANLHO-KOMMYHa/IbHbI
ceKTop

H MpOMBILNEHHOCTD

M CKb







	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	4
	Южное территориальное управление
	12,133
	4,667
	4,275
	0,024
	30
	3745

	4.1.
	Жилищно-коммунальный сектор
	11,688
	4,348
	3,956
	0,024
	23
	3745

	 
	СКБ
	0,445
	0,319
	0,319
	-
	7
	-

	4.2.
	Управление культуры
	0,04
	0,02
	0,02
	-
	1
	-

	4.3.
	ЦРБ
	0,245
	0,205
	0,205
	-
	2
	-

	4.4.
	Управление образования
	0,11
	0,083
	0,083
	-
	2
	-

	4.5.
	Администрации
	0,05
	0,011
	0,011
	-
	2
	-

	
[image: image24.emf]0

2

4

6

8

10

12

14

Мощность, МВт

Южное территориальное 

управление

Жилищно-

коммунальный сектор

СКБ




	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	5
	Северное территориальное управление 
	27,0
	17,007
	12,941
	3,587
	23
	9319

	5.1.
	Жилищно-коммунальный сектор
	7,226
	5,187
	3,819
	0,897
	11
	2785

	5.2.
	Промышленость
	12,89
	7,543
	5,795
	1,74
	2
	3224

	 
	СКБ
	6,884
	4,277
	3,327
	0,95
	10
	3310

	5.3.
	Зоны отдыха
	6,4
	3,85
	2,9
	0,95
	4
	3300

	5.4.
	Управление культуры
	0,1
	0,083
	0,083
	-
	2
	-

	5.5.
	Управление образования
	0,384
	0,344
	0,344
	-
	4
	10

	
[image: image25.png]Mommocts, MBT

CeBepHoe TeppUTOPHAJIbHOE
ynpaBJjieHue

M KIHITHO-KOMMYHATB HBIH

CeKTop

H [TpOMBIIIIEHOCTD

uCKB







	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


1.2.2. Приросты потребления тепловой мощности

Генеральным планом развития администрации городского округа город Выкса предусматривается увеличение объемов потребления тепловой мощности за расчетный срок с 2020 г. по 2035г. до 792,157 МВт.
Существующие котельные, использующие в качестве топлива уголь, дрова, щепу, опилки планируется перевести на природный газ по мере газификации городского округа с заменой котельного оборудования на менее энергоемкое, с большим КПД и меньшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Всего на расчетный срок требуется газифицировать 12 котельных АО «Выксатеплоэнерго» и 5 бюджетных котельных.
В таблице 1.8. приведены технические характеристики существующего положения и перспективного развития систем теплоснабжения городского округа город Выкса.
Таблица 1.8. – Технические характеристики существующего положения систем теплоснабжения городского округа город Выкса.

	№ п/п
	Котельнаяит
	Принадлежность
	Установленная мощность, МВт
	Подключенная нагрузка (фактическая), МВт
	Количество котлов
	Тип котлов
	Топливо
	Протяженность сетей (м)

	
	
	
	
	Всего*
	Отопление
	ГВС
	Технологические нужды
	
	
	
	

	1
	Городской округ город Выкса, всего, в том числе:
	
	622,08
	359,239
	292,784
	52,537
	0,542
	191
	
	
	122584,30

	
	Центральное территориальное управление, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	559,256
	322,847
	262,182
	48,164
	0,542
	103
	
	
	100373

	2
	Жилищно-коммунальный 

сектор, всего, в том числе:
	
	164,466
	146,233
	99,468
	33,344
	
	65
	
	
	80863,1

	2.1.
	г. Выкса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	АО «ВТЭ»
	19,8
	18,99
	6,22
	10,89
	
	3
	Vitomax 200
	газ
	7468

	2.1.2.
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	АО «ВТЭ»
	20
	20,144
	12,648
	5,666
	
	8
	КCВ 2,5
	газ
	7466,6

	2.1.3.
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд.18 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	20
	16,961
	13,846
	1,575
	
	4
	Термотехника ТТ-100
	газ
	8744,5

	2.1.4.
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	АО «ВТЭ»
	15,24
	13,444
	12,222
	-
	
	3
	ДКВр-6,5/13
	газ
	3113

	2.1.5.
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	АО «ВТЭ»
	3
	2,378
	2,162
	-
	
	3
	КВА 1,0
	газ
	1263

	2.1.6.
	котельная по ул. Ленинградская (Транспортабельная котельная установка (БМК по ул. Ленинградская, г. Выкса, здание 53 «А»)
	АО «ВТЭ»
	0,272
	0,137
	0,13
	-
	
	2
	Pegasus F3 N 136 2S
	газ
	320

	2.1.7.
	котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 95)
	АО «ВТЭ»
	0,442
	0,44
	0,419
	-
	
	2
	Pegasus F3 N2212S
	газ
	459

	2.1.8.
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	АО «ВТЭ»
	6,1
	3,564
	3,24
	-
	
	2
	Logano S 825 L
	газ
	1209

	2.1.9
	котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лазо, зд. 79 «А»)
	АО «ВТЭ»
	0,8
	0,663
	0,512
	0,126
	
	2
	«СТГ Классик»-0,4
	газ
	1172

	2.1.10.
	котельная детского сада №1, пер. Пионера (Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пионера, зд. 7)
	АО «ВТЭ»
	0,192
	0,074
	0,07
	-
	
	2
	КМЧ-7
	газ
	18,6

	2.1.11.
	котельная 52-го квартала (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Корнилова, зд. 106)
	АО «ВТЭ»
	-
	-
	-
	-
	
	работает в режиме теплового пункта
	
	1673

	2.1.12.
	котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пл. Советская, зд. 11/1)
	АО «ВТЭ»
	0,2
	0,097
	0,088
	-
	
	2
	КВ-100КБ
	дрова
	31,5

	2.1.13.
	котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Слепнева, зд. № 19)
	АО «ВТЭ»
	0,4
	0,149
	0,136
	-
	
	1
	КВ-ТС-1
	дрова
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	АЕ-120
	
	

	2.1.14.
	котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Деловой квартал, зд. №1, 1 (Бизнес-Инкубатор)
	АО «ВТЭ»
	0,6
	0,529
	0,411
	0,07
	
	2
	RS-A 300
	газ
	100

	2.1.15.
	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	15,6
	14,934
	8,68
	4,897
	
	2


	Logano-825L-5200


	газ
	7666

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	UNIMAT UT-L34
	
	

	2.1.16.
	ТП "Центральный"
	АО «ВТЭ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	16888

	2.1.17
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Лесозаводская, зд.6)
	АО «ВТЭ»
	2,5
	1,785
	1,268
	0,354
	
	2
	REX 120 / REX 130
	газ
	1738

	2.1.18
	БМК мощностью 0,3 МВт ул. Лесозаводская, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Лесозаводская, зд.26)
	АО «ВТЭ»
	0,3
	0,245
	0,183
	0,050
	
	2
	REX 15
	газ
	342

	2.1.19
	БМК мощностью 0,3 МВт г.о.г. Выкса, с.Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Мотмос, строение 50«Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,3
	0,242
	0,23
	-
	
	2
	Duotherm-150
	газ
	

	2.1.20
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса,
 м-на.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	АО «ВТЭ»
	7,5
	6,252
	3,81
	1,874
	
	5
	Duotherm-2500
	газ
	2894,3

	2.1.21
	БМК г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2 (нежилое помещение по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2, пом. 7)
	АО «ВТЭ»
	0,020
	0,018
	0,018
	-
	
	1
	Navien Deluxe Coaxial 20К
	газ
	-

	2.1.22
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	16
	13,500
	10,347
	1,836
	
	4
	Duotherm-4000
	газ
	3807,60

	2.1.23
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	АО «ВТЭ»
	12,7
	12,287
	9,041
	2,156
	
	1
	Logano S 825L-5200
	газ
	5690,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Duotherm 5000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Duotherm 2500
	
	

	2.1.24
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	АО «ВТЭ»
	20
	16,976
	12,155
	3,278
	
	4
	Duotherm-5000
	газ
	7334,5

	2.1.25
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	АО «ВТЭ»
	2,5
	2,424
	1,632
	0,572
	
	3
	Nobel Econ 750
	газ
	1464

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Nobel Econ 250
	
	

	
	*включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Промышленность, всего, в том числе:
	
	394,70
	176,549
	162,649
	14,82
	0,542
	36
	
	
	19209,90

	2.2.1.
	Котельные АО «ВМЗ»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.1.
	Теплофикационная котельная №1
	АО «ВМЗ»
	250
	119,19
	119,19
	-
	-
	5
	ПТВМ-50
	газ (печное темное топливо)
	8680

	2.2.1.2
	Котельная ГВС направление 1 Мая
	АО «ВМЗ»
	9
	9
	-
	9
	-
	3
	ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ)
	газ
	4785

	2.2.1.3
	Котельная гостиничного комплекса
	АО «ВМЗ»
	7,79
	3,521
	3,521
	-
	-
	3
	Vitimax-200
	газ
	260,90

	2.2.1.4
	Котельная ЛПК
	АО «ВМЗ»
	22
	21,51
	21,23
	0,28
	28 т/час
	2
	Unimat UT-M 50
	газ
	1922,8

	
	
	
	28 т/ч
	
	
	
	
	1
	VIESSMANʺ Vitomax HS
	
	

	2.2.1.5
	Котельная ТЭСЦ-1
	АО «ВМЗ»
	5,2
	3,45
	2,176
	1,274
	-
	3
	Ква-1,6 ГМ
ARCUS IGNIS F-1600 1600кВт
	газ
	261,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Ква-0,4 ГМ
ARCUS IGNIS F-400 400кВт
	
	

	2.2.2.
	Котельная ЗАО «Дробмаш»
	ЗАО «Дробмаш»
	20 т/ч (пар)
	6,9
	5,1
	1,8
	27 т/ч
	2
	ДКВР – 10/13
	газ
	1300

	
	
	
	7 т/ч (пар)
	
	
	
	
	1
	ШБ – А7
	
	

	
	
	
	6,9 т/час (пар)
	
	
	
	
	2
	КВГМ – 30 - 150
	
	

	2.2.3.
	котельная ЗАО «Выксунский хлеб»
	ЗАО «Выксунский хлеб»
	3,02
	1,5 т/ч
	2,5
	0,52
	1,5 т/ч
	4
	НР-18
	газ
	100

	2.2.4.
	котельная ООО «Птицекомплекс «ВыксОВО»
	ООО «Птицекомплекс «ВыксОВО
	37,49
	11,178
	8,632
	1,946
	0,542
	3
	КВ-ГМ-10
	газ
	1800

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Е-1/9-1Г
	
	

	2.2.5.
	котельная ЭС «Радуга»
	ЭС «Радуга»
	0,3
	0,3
	0,3
	-
	-
	2
	эл. котлы
	-
	400

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Управление культуры администрации городского округа

 город Выкса: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1.
	котельная ДТ по ул. Клубная
	Управление культуры
	0,05
	0,025
	0,025
	-
	
	1
	MORA SA - 50
	газ
	-

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	МАУ «Парк КиО»:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	котельная по ул. Академика Королева, г.Выкса
	МАУ «Парк КиО»
	0,04
	0,04
	0,04
	-
	
	1
	ИШМА-40Б
	газ
	-

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Западное территориальное управление, всего, в том числе
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	 
	23,695
	14,725
	13,47
	0,689
	
	35
	
	
	9147,3

	
	Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе:
	 
	9,0
	6,577
	5,322
	0,689
	
	23
	
	
	5638,3

	3.1.
	р.п. Ближнее-Песочное:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	котельная р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66«А»)
	АО «ВТЭ»
	0,392
	0,338
	0,308
	-
	
	4
	КОВ-100СТ
	газ
	612

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Сельские населенные пункты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	котельная школы с. Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,216
	0,11
	0,1
	-
	
	2
	Универсал-6
	дрова
	-

	3.2.2.
	котельная ФАП с. Борковка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,202
	0,151
	0,132
	-
	
	2
	Pegasus N2S77
	газ
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Pegasus D45
	
	

	3.2.3.
	Котельная м-н Западный (д/сад) (Здание котельной по адресу: Нижегородской обл., г.Выкса, м-н Западный зд. 68 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,6
	0,5
	0,358
	0,118
	
	6
	КОВ-100 С 
	газ
	-

	3.3.
	р.п. Шиморское:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	котельная №1 р.п. Шиморское, ул.Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	АО «ВТЭ»
	2,64
	1,846
	1,107
	0,571
	
	2
	Ellprex 1320
	газ
	2665

	3.3.2.
	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	4,5
	3,29
	2.991
	-
	
	2
	КСВ-1,0
	газ
	2241

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	КСВ-2,5
	
	

	3.3.3.
	котельная №2 р.п. Шиморское, ул. Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,45
	0,342
	0,326
	-
	
	3
	REX-15
	газ
	69,3

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Промышленность, всего, в том числе:
	 
	1,75
	1,23
	1,23
	-
	
	2
	
	
	1600

	3.4.1.
	котельная агрофирмы «Металлург»
	ООО «Агрофирма Металлург»
	1,75
	1,23
	1,23
	-
	
	2
	Buderus Logano SE-735
	газ
	1600

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Зоны отдыха, всего, в том числе:
	
	11
	5,453
	5,453
	0,517
	
	5
	
	
	1833,0

	3.5.1.
	БО «Металлург»
	АО «ВМЗ»
	5
	1,953
	1,436
	0,517
	
	2
	КВ-ГМ-2,5-95
	газ
	1433,0

	3.5.2.
	ДОЛ «Костер»
	Администрация г.о.г. Выкса"
	6
	3,5
	3,5
	-
	
	2
	ТГ 3/95
	печное топливо
	400

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Управление культуры администрации городского округа город Выкса:
	0,385
	0,355
	0,355
	-
	
	3
	
	
	-

	3.6.1.
	котельная ДТ д. Тамболес
	Управление культуры
	0,03
	0,012
	0,012
	-
	
	1
	MORA SA - 30Е
	газ
	-

	3.6.2.
	котельная библиотеки р.п. Шиморское
	Управление культуры
	0,035
	0,033
	0,033
	-
	
	1
	MORA SA - 40
	газ
	-

	3.6.3.
	котельная детской художественной школы 

д. Грязная
	Управление культуры
	0,32
	0,31
	0,31
	-
	
	1
	DOMIPROJEST F 32
	газ
	-

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Здравоохранение:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.1.
	котельная линейной больницы р.п. Шиморское 
	Выксунская ЦРБ
	1,56
	1,11
	1,11
	-
	
	3
	Универсал
	уголь
	76

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Южное территориальное управление:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	 
	12,133
	4,664
	4,195
	0,089
	
	30
	
	
	3745

	
	Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе:
	 
	11,688
	4,345
	3,876
	0,089
	
	23
	
	
	3745

	4.1.
	городское поселение р.п. Виля:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	котельная школы р.п. Виля, ул. Московская (Проволочное) (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2 «Г»)
	АО «ВТЭ»
	0,3
	0,227
	0,15
	0,065
	
	3
	КОВ-100СТ
	газ
	480

	4.1.2.
	котельная школы р.п. Виля, пер.Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д.4)
	АО «ВТЭ»
	0,608
	0,216
	0,197
	-
	
	2
	КВ-140-КБ
	дрова
	144

	4.1.3.
	котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд.1«В»)
	АО «ВТЭ»
	0,4
	0,096
	0,087
	-
	
	1
	КВ-ТС-1
	дрова
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	КВ-100КБ
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1.
	с. Верхняя Верея:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1.1.
	котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная 44 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44«А»)
	АО «ВТЭ»
	0,2
	0,133
	0,103
	0,024
	
	2
	КОВ-100СТ
	газ
	158

	4.2.1.2.
	котельная Дома творчества (ДТ) с. Верхняя Верея, ул. Школьная, 42 «Б» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б»)
	АО «ВТЭ»
	0,3
	0,063
	0,057
	-
	
	2
	КВ-100КБ
	дрова
	104

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Новодмитриевкий сельсовет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1.
	котельная с.Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н. Центральный, зд. 36)
	АО «ВТЭ»
	5
	2,357
	2,143
	-
	
	2
	КВм-2,5
	дрова, щепа
	911

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	КВр 1,16
	
	

	4.3.2.
	котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34)
	АО «ВТЭ»
	0,48
	0,323
	0,294
	-
	
	1
	КВ-ТС-1
	дрова
	1130

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	КВНПу-0,6
	
	

	4.3.3.
	котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд.69)
	АО «ВТЭ»
	4
	0,767
	0,697
	-
	
	1
	КВр-1,16
	дрова, щепа
	685

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	КВм-2,0
	
	

	4.3.4.
	котельная с. Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с. Чупалейка, ул. Специалистов, зд.1«А»)
	АО «ВТЭ»
	0,4
	0,163
	0,148
	-
	
	1
	Универсал
	дрова
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	КВ-ТС-1
	
	

	
	 *включая потери на тепловых сетях и собственные нужды котельной
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Управление культуры администрации городского округа

город Выкса: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.1.
	котельная ДТ. д. Сноведь
	Управление культуры
	0,04
	0,02
	0,02
	-
	
	1
	КСТГВ-31,5/40
	уголь
	-

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Здравоохранение, всего,

в том числе:
	
	0,245
	0,205
	0,205
	-
	
	2
	
	
	-

	4.5.1.
	котельная ФАП с. Верхняя Верея
	Выксунская ЦРБ
	0,24
	0,2
	0,2
	-
	
	1
	BUDERBS
	газ
	-

	4.5.2.
	котельная ФАП с. Чупалейка
	Выксунская ЦРБ
	0,005
	0,005
	0,005
	-
	
	1
	Сварной
	дрова
	-

	4.6.
	Управление образования администрации городского округа

город Выкса: 
	0,11
	0,083
	0,083
	
	
	2
	
	
	-

	4.6.1.
	котельная школы, с. Сноведь
	Управление образования
	0,05
	0,043
	0,043
	-
	
	1
	Сварной
	дрова
	-

	4.6.2.
	котельная детского сада р.п. Виля 

(Проволочное)
	Управление образования
	0,06
	0,04
	0,04
	-
	
	1
	Сварной
	дрова
	-

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Администрация городского округа 

город Выкса: 
	
	0,05
	0,011
	0,011
	-
	
	3
	
	
	-

	4.7.1.
	котельная здания администрации, р.п. Виля
	Администрация ГОГ Выкса
	0,05
	0,011
	0,011
	-
	
	2
	
	газ
	-

	5
	Северное территориальное управление: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	26,996
	17,003
	12,937
	3,595
	
	23
	
	
	9319

	
	Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе:
	
	7,226
	5,187
	3,819
	0,897
	
	11
	
	
	2785

	5.1.
	р.п. Досчатое:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд.15«А»)
	АО «ВТЭ»
	5
	4,632
	3,381
	0,83
	
	3
	Nobel Econ 1500
	газ
	2559

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Nobel Econ 500
	
	

	5.1.2.
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	АО «ВТЭ»
	1,5
	0,262
	0,171
	0,067
	
	2
	REX75
	газ
	68,5

	5.1.3.
	котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7)
	АО «ВТЭ»
	0,228
	0,11
	0,1
	-
	
	2
	КВ-70-КБ
	дрова
	18,5

	5.2.
	Туртапинский сельсовет:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд. 4 «А»)
	АО «ВТЭ»
	0,498
	0,183
	0,167
	-
	
	1
	Унивирсал-6
	дрова
	139

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	КВТС-1
	
	

	
	 *включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Промышленость, всего,

 в том числе:
	 
	12,89
	7,543
	5,795
	1,748
	
	2
	
	
	3224

	5.3.1.
	котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования»
	АО «ДЗМО»
	12,89
	7,543
	5,795
	1,748
	
	1
	ДКВР 6,5/13
	газ
	3224

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	ДКВР10/13
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Зоны отдыха, всего, в том числе:
	
	6,4
	3,85
	2,9
	0,95
	
	5
	
	
	3300

	5.4.1.
	ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный»
	ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный»
	6,4
	3,85
	2,9
	0,95
	
	4
	Ква-1,6
	газ
	3300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.1
	Котельная ДТ р.п. Досчатое
	Управление культуры
	0,1
	0,083
	0,083
	-
	2
	КС-ГВ-50
	газ
	-
	-

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.
	Управление образования администрации городского округа

 город Выкса: 
	0,43
	0,351
	0,351
	-
	
	6
	
	
	10

	5.6.1.
	котельная школы, р.п. Досчатое
	Управление образования
	0,38
	0,34
	0,34
	-
	
	4
	КЧМ-5
	газ
	10


 Таблица 1.8.1. - Техническая характеристика перспективного развития систем теплоснабжения городского округа город Выкса до 2035г.г. 

	Перспектива развития теплоснабжения

	
	Первая очередь до 2025 года
	Расчетный срок до 2035 года, в том числе первая очередь

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Кол-во котлов
	Тип котлов
	Топливо
	Установленная мощность, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Кол-во котлов
	Тип котлов
	Топливо

	
	
	
	Всего:
	Отопление
	ГВС
	Технологические нужды
	
	
	
	
	Всего:
	Отопление
	ГВС
	Технологические нужды
	
	
	

	1
	Городской округ город Выкса, всего, в том числе:
	132,065
	65,851
	55,4
	8,667
	
	58
	
	
	97,335
	68,84
	58,425
	8,667
	
	62
	
	

	2
	Центральное территориальное управление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего, в том числе:
	74,3
	46,18
	37,58
	8,6
	
	20
	
	
	54,2
	46,18
	37,58
	7,27
	8,6
	20
	
	

	
	Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	г. Выкса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	БМК ул. Красные зори, в районе домов № 49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583
	8
	7,18
	5,09
	2,09
	
	4
	
	газ
	8
	7,18
	5,09
	2,09
	
	4
	
	газ

	2.1.2
	БМК по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы
	4
	3,45
	2,12
	1,33
	
	4
	
	газ
	4
	3,45
	2,12
	1,33
	
	4
	
	газ

	2.1.3
	БМК территория ПАП
	16
	13,77
	13,77
	-
	
	4
	
	газ
	16
	13,77
	13,77
	-
	
	4
	
	газ

	2.1.4
	БМК ТП Центральный
	20
	15,77
	11,92
	3,85
	
	4
	
	газ
	20
	15,77
	11,92
	3,85
	
	4
	
	газ

	2.1.5
	БМК переулок Почтовый, район дома № 5
	1,2
	1,07
	1,07
	-
	
	
	
	
	1,2
	1,07
	1,07
	-
	
	
	
	газ

	2.1.6
	БМК ул. Симы Битковой в районе дома №28
	5
	4,94
	3,61
	1,33
	-
	4
	
	газ
	5
	4,94
	3,61
	1,33
	
	4
	
	газ

	2.1.7
	Котельные СКБ г. Выкса
	16,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Котельные СТО
	3,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Котельная ЭМК №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,509
	8,509
	7,69
	0,819
	-
	3
	RIMAN STARK 4000
	газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	RIMAN STARK 1000
	

	2.1.10
	Котельная ЭМК № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,1
	5,1
	4,859
	0,241
	-
	3
	RIMAN STARK 3200
	газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	RIMAN STARK 300
	

	2.1.11
	Котельная ТПЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,08
	5,08
	3,8
	1,28
	-
	-
	-
	газ

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Западное территориальное управление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего, в том числе:
	14,791
	6,817
	6,817
	-
	
	10
	
	
	11,051
	6,917
	6,917
	0
	
	10
	
	

	
	Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	р.п. Ближне-Песочное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	котельные СКБ:
	1,11
	0,53
	0,53
	-
	
	
	Beretta,Viessmann
	газ
	1,11
	0,53
	0,53
	-
	
	
	
	

	3.2.
	Сельские населенные пункты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	с. Нижняя Верея:
	0,1
	0,09
	0,09
	-
	
	2
	
	
	0,1
	0,09
	0,09
	-
	
	2
	
	

	
	котельная школы
	0,1
	0,09
	0,09
	-
	
	2
	REX 0.05
	газ
	0,1
	0,09
	0,09
	-
	
	2
	REX 0.05
	газ

	
	котельная пожарного депо
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2
	0,1
	0,1
	-
	
	
	Beretta
	газ

	3.2.2.
	с. Борковка:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	котельные СКБ:
	0,753
	0,34
	0,34
	
	
	
	Berettа,Viessmann, Рационал- 750
	газ
	0,753
	0,34
	0,34
	
	
	
	Berettа,Viessmann, Рационал- 750
	газ

	3.2.3.
	 р.п. Шиморское:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	котельные СКБ
	1,55
	0,724
	0,724
	-
	
	
	Рационал-750, Beretta
	газ
	1,55
	0,724
	0,724
	-
	
	
	Рационал-750, Beretta
	газ

	3.2.4.
	д. Грязная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельные СКБ
	1,798
	0,851
	0,851
	-
	
	
	Рационал-750, Viessmann, Beretta
	газ
	1,798
	0,851
	0,851
	-
	
	
	Рационал-750, Viessmann, Beretta
	газ

	3.2.5.
	с.п. Озерный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельные пожарного депо
	0,05
	0,023
	0,023
	-
	
	
	Viessmann
	газ
	0,05
	0,023
	0,023
	-
	
	
	Viessmann
	газ

	3.2.6.
	с.п. Стрелка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная пожарного депо
	0,05
	0,023
	0,023
	-
	
	
	Viessmann
	газ
	0,05
	0,023
	0,023
	-
	
	
	Viessmann
	газ

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Промышленность, всего, в том числе:
	3,95
	3,13
	3,13
	-
	
	3
	
	
	3,95
	3,13
	3,13
	-
	
	3
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Здравоохранение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	котельная линейной больница р.п. Шиморское
	1,56
	1,1
	1,1
	-
	
	3
	Универсал
	переход на газ
	1,56
	1,1
	1,1
	-
	
	3
	Универсал
	переход на газ

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Администрация городского округа город Выкса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	котельная здания администрации с. Нижняя Верея
	0,02
	0,006
	0,006
	-
	
	2
	Сварной
	переход на газ
	0,02
	0,006
	0,006
	-
	
	2
	Сварной
	переход на газ

	
	Прочие:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельные СТО
	3,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Южное территориальное управление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего, в том числе:
	18,183
	1,514
	1,478
	-
	
	12
	
	
	14,063
	4,403
	4,403
	-
	
	16
	
	

	
	Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе:
	
	
	
	-
	
	6
	
	
	
	
	
	-
	
	6
	
	

	4.1.
	р.п. Виля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	котельная пер. Школьный, здание 4
	1,1
	0,92
	0,929
	-
	
	3
	TRISTAR 370
	газ
	1,11
	0,929
	0,929
	-
	
	3
	TRISTAR 370
	газ

	4.1.3.
	котельная детского садика ул. Горячева
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,09
	0,09
	0,09
	
	
	1
	PROTERM
	переход на газ

	4.1.4.
	котельные СКБ:
	0,2
	0,09
	0,09
	-
	
	1
	КВ-КБ-100
	переход на газ
	0,2
	0,09
	0,09
	-
	
	1
	КВ-КБ-100
	переход на газ

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	с. Верхняя Верея:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	котельная ДТ, ул. Школьная
	0,129
	0,06
	0,06
	-
	
	2
	КВ-КБ-100
	переход на газ
	0,129
	0,06
	0,06
	-
	
	2
	КВ-КБ-100
	переход на газ

	4.2.2.
	котельная для аптеки
	0,04
	0,019
	0,019
	-
	
	
	Viessmann
	
	0,04
	0,019
	0,019
	-
	
	
	Viessmann
	

	4.3.
	Новодмитриевский сельсовет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1.
	Котельная с. Новодмитриевка:
	
	
	
	
	
	
	
	переход на газ
	5
	2,26
	2,26
	-
	
	2
	КВ-м-2,5
	переход на газ

	4.3.2.
	Котельная с. Чупалейка
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	0,21
	0,21
	-
	
	
	Рационал-1000, Beretta
	переход на газ

	4.3.3.
	котельные СКБ
	0,44
	0,199
	0,199
	-
	
	
	Viessmann
	переход на газ
	0,44
	0,199
	0,199
	-
	
	
	Viessmann
	переход на газ

	4.3.4.
	д. Покровка:
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48
	0,32
	0,32
	-
	
	1
	КВ-ТС-1
	переход на газ

	4.3.5.
	котельная для пожарного депо
	0,05
	0,023
	0,023
	-
	
	
	Viessmann
	переход на газ
	0,05
	0,023
	0,023
	-
	
	
	Viessmann
	переход на газ

	4.4.
	Управление культуры администрации городского округа город Выкса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.1.
	котельная ДТ с. Сноведь
	0,04
	0,02
	0,02
	-
	
	1
	КСТГВ-31,5/40
	уголь
	0,04
	0,02
	0,02
	-
	
	1
	КСТГВ-31,5/40
	уголь

	4.5.
	Здравоохранение:
	0,242
	0,05
	0,05
	-
	
	2
	
	
	0,242
	0,05
	0,05
	-
	
	2
	
	

	4.5.1.
	котельная ФАП с. Чупалейка
	0,002
	0,05
	0,005
	-
	
	1
	Сварной
	дрова
	0,002
	0,05
	0,005
	-
	
	1
	Сварной
	дрова

	4.6.
	Управление образования администрации городского округа город Выкса:
	0,11
	0,083
	0,083
	-
	
	2
	Сварной
	дрова
	0,11
	0,083
	0,083
	-
	
	2
	Сварной
	дрова

	
	котельные СТО
	5,83
	
	
	
	
	
	
	
	5,83
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Северное территориальное управление 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	34,791
	11,34
	9,525
	0,067
	
	16
	
	
	18,021
	11,34
	9,525
	0,067
	
	16
	
	

	
	Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	5.1.
	 р.п. Досчатое:
	
	
	
	
	
	
	Viessmann
	газ
	
	
	
	
	
	
	Viessmann
	газ

	5.1.1.
	Котельная наружного размещения по ул. Чичерина, зд. 27
	0,3
	0,238
	0,171
	0,067
	
	2
	REX 75
	газ
	0,3
	0,238
	0,171
	0,067
	
	2
	REX 75
	газ

	5.1.2
	котельная детского сада ул. Нагорная 
	0,151
	0,11
	0,11
	-
	
	
	Рационал-1000, Beretta
	газ
	0,151
	0,11
	0,11
	-
	
	
	Рационал-1000, Beretta
	газ

	 
	котельная СКБ
	3,75
	2,369
	2,369
	-
	
	
	
	
	3,75
	2,369
	2,369
	-
	
	
	
	

	5.2.
	Туртапинский сельсовет:
	
	
	
	
	
	
	Унивирсал-6
	переход на газ
	
	
	
	
	
	
	Унивирсал-6
	переход на газ

	5.2.1.
	котельная ул. Школьная, с. Туртапка
	0,3
	0,18
	0,18
	
	
	1
	
	
	0,3
	0,18
	0,18
	
	
	1
	
	

	5.3.
	Промышленность
	13,79
	8,443
	6,695
	
	
	3
	водогрейный котел
	переход на газ
	13,79
	8,443
	6,695
	
	
	3
	водогрейный котел
	переход на газ

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Прочие:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	котельные СТО
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Сводный прогноз объемов производства тепловой энергии намечаемых к строительству и реконструкции систем теплоснабжения в городском округе город Выкса до 2035г. представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9. - Сводный прогноз объемов производства тепловой энергии, намечаемых к строительству и реконструкции систем теплоснабжения городского округа город Выкса до 2035года.

	№             п / п
	Адрес объекта
	Отпуск тепловой энергии

2014-2035 г.г., Гкал/год
	Отпуск тепловой энергии, Гкал / год

	
	
	
	1 очередь
	2

очередь

	
	
	
	Всего
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	до 2020г.
	до 2035

года.

	1
	Центральное территориальное управление
	619943,44
	619943,4
	13091,5
	125453,3
	66766,6
	9327,69
	9327,69
	227955,6
	0,00

	2
	Западное территориальное управление
	11311,87
	11311,87
	0,00
	2945,5
	1063,68
	2188,73
	2188,73
	5113,86
	0,00

	3
	Южное территориальное управление
	8652,66
	8652,66
	1350,06
	122,73
	3191,05
	531,84
	531,84
	3456,97
	0,00

	4
	Северное территориальное управление
	23748,78
	11475,51
	0,00
	61,37
	327,29
	4786,58
	4786,58
	17059,8
	0,00

	
	ВСЕГО:
	663656,74
	663656,74
	14441,5
	128583
	71348,6
	29108,1
	29108,1
	242826,7
	


Сводный прогноз объемов по выработке и отпуску тепловой энергии источников МУП «Выксатеплоэнерго» в 2016 – 2035 г.г. представлен в таблице 1.10.

Таблица 1.10. - Сводный прогноз объемов по выработке и отпуску тепловой энергии источников АО «Выксатеплоэнерго» в 2016 – 2035 г.г., тыс. Гкал.

	Показатель
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Собственные нужды
	5 811
	6 606
	6 606
	6 606
	6 606
	6 606
	6 606
	6 606
	6 606
	6 606
	6 606

	Выработка
	193 699
	220 183
	220 183
	220 183
	220 183
	220 183
	220 183
	220 183
	220 183
	220 183
	220 183

	Покупка
	174 350
	109 099
	109 099
	109 099
	109 099
	109 099
	109 099
	109 099
	109 099
	109 099
	109 099

	Потери сетей
	13 152
	14 950
	14 950
	14 950
	14 950
	14 950
	14 950
	14 950
	14 950
	14 950
	14 950

	Отпуск тепловой энергии потребителям
	306 358
	287 439
	287 439
	287 439
	287 439
	287 439
	287 439
	287 439
	287 439
	287 439
	287 439


1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

1.3.1. Существующее положение

Центральное территориальное управление:

Общий расход по наиболее крупным промышленным предприятиям ориентировочно составляет 473,2 МВт.

Наиболее крупными котельными в промышленном секторе, согласно утвержденного генерального плана городского округа город. Выксы и присланным анкетам, являются:

1) Котельные АО «ВМЗ»: 

- теплофикационная котельная №1 с 5 котлами ПТВМ-50 мощностью 250 Гкал/час;

- котельная ГВС направление ул. 1 Мая с 3 котлами ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ) мощностью 7,74 Гкал/час;
- котельная гостиничного комплекса АО «ВМЗ» с 3 котлами Vitomax-200 мощностью 6,7 Гкал/час;

- котельная ЛПК с 2 водогрейными котлами Unimat UT-V мощностью 18,92 Гкал/час на хозяйственно-бытовые нужды, с 1 паровым котлом VIESSMANNʺ Vitomax HS мощностью 28 т/час на технологические нужды;

- котельная ТЭСЦ-1 с 3 водогрейными котлами Ква-1,6 ГМ ARCUS IGNIS F-1600 1600 кВт и 1 котлом КВа-0,4 ГМ ARCUS IGNIS F-400 400квт общей мощностью 4,47 Гкал/час.
2) Котельная ЗАО «Дробмаш» с 2 котлами ДКВР 10/13, 1 котлом ШБ-А7 и 2 котлами КВГМ-30-150 с общим расходом на производственные нужды 2,28 Гкал/ч, по пару 1,19 т/ч, на другие предприятия 3,715 Гкал/час;

3) Котельная ЗАО «Выксунский хлеб» с 4 котлами НР-18 с расходом тепла по пару 1,5 т/ч; 

4) Котельная ООО «ПТИЦЕКОМПЛЕКС «ВЫКСОВО» с 3 котлами КВ-ГМ-10 и с 4 котлами Е-1/9-1Г общей мощностью 37,49 МВт/час.

Остальные мелкие предприятия находятся в различных частях города Выксы с малым теплопотреблением от собственных источников тепла или от котельных соседних крупных предприятий.

Все котельные - на газовом топливе.

Западное территориальное управление:

Общий расход по наиболее крупным промышленным предприятиям ориентировочно составляет 5,98 МВт/час.

Фермерские хозяйства крупных котельных не имеют. 

1) В р.п. Ближнее-Песочное ООО «Агрофирма Металлург» имеет котельную с 2 котлами «Buderus Logano SE-735» общей мощностью 4,3 МВт/час, на газовом топливе.
2) Котельная БО «Металлург» с 2 котлами КВ-ГМ-2,5-95 мощностью 1,68 Гкал/час на газовом топливе.
Южное территориальное управление: 

Крупные источники тепла по промышленным предприятиям отсутствуют. 

Северное территориальное управление: 

Общий расход теплового потока наиболее крупных предприятий составляет ориентировочно 18,7 МВт/час.

Общее количество котельных в промышленной зоне составляет 2 единицы:

1) котельная АО «Досчатинского завода медицинского оборудования» с 1 котлом ДКВР 6,5/13 и 1 котлом ДКВР 10/13 общей мощностью 12,88 МВт/час, топливо природный газ;

1.3.2 Перспектива развития (по генеральному плану)
Генеральным планом развития городского округа город Выкса промышленные котельные сохраняются без изменения, так как многие из них имеют резервную мощность.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения, представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в обосновывающих материалах.

 В таблице 2.3. приведены радиусы теплоснабжения крупных источников тепловой энергии (мощностью более 1 МВт) обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС городского округа город Выкса

Таблица 2.1 - Радиусы теплоснабжения крупных источников тепловой энергии

	Наименование источника тепловой энергии
	Радиус теплоснабжения, м

	
	Максимальный
	Эффективный

	Центральное территориальное управление:

	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	434
	540

	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	319,4
	654,8

	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	417,7
	401

	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	453,1
	385,5

	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	350
	335,6

	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	211,8
	177,8

	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	369,9
	380,1

	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)
	250
	2355,1

	БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А)
	265
	1657,9

	Теплофикационная котельная №1 

(АО «ВМЗ)
	6248
	1807

	Котельная ПТВМ (АО «ВМЗ)

	2767
	1888

	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	615,27
	1185,52

	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)

	297,44
	425,51

	БМК м-на Жуковского, зд. 10«А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	261,61
	183,92

	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)

	193,86
	4393,11

	Западное территориальное управление:

	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	392,5
	718,3

	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)
	450,5
	571

	Южное территориальное управление:

	котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)
	242
	566,1

	котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд.69)
	245
	616,3

	Северное территориальное управление:

	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15«А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	-
	-


Анализ расчета радиусов эффективного действия теплоснабжения.

Расчет эффективного действия источников тепловой энергии показал следующее:

10 котельных:

-котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)

-котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)

-котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)

-котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)

-котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)

-котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д.Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69)

-БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)

-БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)

-котельная с.п.Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с.п.Дружба, зд. 29«Б»)

-БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)

-Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)

-Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)

-БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)

-БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)

 – эффективный радиус теплоснабжения превышает максимальный фактический.

6 котельных:

-котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд. 18 «Б»)

-отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)

-котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)

-котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)

-АО «ВМЗ» - теплофикационная котельная №1, котельная ПТВМ (АО «ВМЗ») 
– максимальный фактический радиус теплоснабжения превышает эффективный.

Для приведения фактического радиуса теплоснабжения в пределы эффективного предлагается:

- АО «ВМЗ» - теплофикационная котельная №1 – строительство котельных по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы; территория ПАП, Переулок Почтовый, район дома № 5; в районе администрации/метеостанции, район ТП «Центральный»;

- котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)

-котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)

-котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)

– из-за незначительной нагрузки и не большого превышения эффективного радиуса теплоснабжения переключения тепловой нагрузки не предусмотрено.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.2.1. Описание существующих зон
 действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (по состоянию на 01.02.2020 г.) с установленной мощностью более 1 МВт

Центральное территориальное управление:

 Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (далее - ЖКС) осуществляется от 17 муниципальных и 2 производственных котельных АО «ВМЗ», расположенных в жилых микрорайонах и кварталах города.

Наиболее крупными (более 1 МВт) котельными в жилищно-коммунальном секторе являются:

котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)

Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 18,99 МВт.

котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)

Теплоснабжение осуществляется по 5 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 20,144 МВт.

котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд.18 «Б»)

Теплоснабжение осуществляется по 5 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 16,961 МВт.

отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)

Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление 13,444 МВт.

котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)

Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление 2,378 МВт.

котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)

Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление 3,564 МВт.

котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)

Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии 14,934 МВт.

БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)

Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 1,785 МВт.

БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)

Теплоснабжение осуществляется по 4 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 6,252 МВт

Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10«Б»)

Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 13,500 МВт.

Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)

Теплоснабжение осуществляется по 4 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 12,287 МВт.

БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)

Теплоснабжение осуществляется по 6 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 16,976 МВт.

БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)

Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 2,424 МВт.

Общий максимально-часовой объем тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение указан с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной.
Котельные АО «ВМЗ»:

- теплофикационная котельная №1, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45;

Теплоснабжение осуществляется на хозяйственно-бытовые нужды АО «ВМЗ» и города.

- котельная ГВС, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.45. С котлами ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ) мощностью 7,74 Гкал/час, осуществляющая выработку тепловой энергии на питьевое горячее водоснабжение;

- котельная гостиничного комплекса, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ленина, д.7. С котлами Vitomax-200 мощностью 6,7 Гкал/час, осуществляющая выработку тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды музея АО «ВМЗ» и гостиничного комплекса «Баташев»;

- котельная ЛПК с 2 водогрейными котлами Unimat UT-M 50 мощностью 18,92 Гкал/час на хозяйственно-бытовые нужды, с 1 паровым котлом VIESSMANNʺ Vitomax HS мощностью 28 т/час на технологические нужды;

- котельная ТЭСЦ-1 с 3 водогрейными котлами КВа-1,6 ГМ ARGUS IGNIS F-1600 1600 кВт и 1 котлом КВа-0,4 ГМ ARGUS IGNIS F-400 общей мощностью 4,47 Гкал/час.

Котельная ЗАО «Дробмаш», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, д.1

Теплоснабжение осуществляется для производственных нужд.

Котельная ЗАО «Выксунский хлеб», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, д.97
Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 6,9 МВт и расходом пара 1,19 т/ч. для производственных нужд.
Котельная ООО «ПТИЦЕКОМПЛЕКС «ВЫКСОВО», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Туртапка, тер. Проммикрорайон №11, участок «Птицепром», зд. 54.

Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 11,178 МВт для производственных нужд.       

Котельная ООО «Агрофирма Металлург», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.1.

Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общей максимально часовым расходом тепловой энергии 1,23 МВт для производственных нужд.
Остальные мелкие предприятия находятся в различных частях города Выксы с малым теплопотреблением от собственных источников тепла или от котельных соседних крупных предприятий. Все котельные на газовом топливе.

Западное территориальное управление:

Теплоснабжение ЖКС происходит от 7 отопительных котельных. Самые крупные котельные находятся в р.п. Шиморское:

котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»).
Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 1,846 МВт.

котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5 «Б»).
Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 3,29 МВт. 

Общий максимально-часовой расход тепловой энергии указан с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной

Наиболее крупными котельными в промышленном секторе, согласно утвержденного генерального плана являются:

Котельная ДОЛ «Костер», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1.
Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общей максимально часовым расходом тепловой энергии 3,5 МВт для собственных нужд.
Котельная БО «Металлург», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р. п. Ближне-Песочное.

Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общей максимально часовым расходом тепловой энергии 1,68 МВт для собственных нужд.

Южное территориальное управление:

Общее количество средних и малых котельных составляет – 9 единиц.

котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)

Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 2,357 МВт.

котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69)

Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 0,767 МВт.

В д. Норковка, с.п. Рожновский, с. Сноведь, с.п. Фирюсиха жилищно-коммунальный сектор снабжается теплом от индивидуальных источников тепла разных типов, потребляющих в качестве топлива: дрова, каменный уголь, печное топливо.

 Северное территориальное управление:

Общее количество средних и малых котельных составляет ориентировочно – 4 единиц.

БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)

Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 4,632 МВт.

котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)

Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 0,262 МВт.

Общий максимально-часовой расход тепловой энергии указан с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной.
Общее количество котельных в промышленной зоне составляет 3 единицы 

Котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования», расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р. п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 12,88 МВт.

Котельная ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое.

Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 6,4 МВт для производственных нужд.

 2.2.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Теплоснабжение городского округа город Выкса будет осуществляться по нескольким направлениям:

А) для многоквартирного жилого фонда г. Выкса – централизовано от существующих котельных на газовом топливе и индивидуальных котлов на газовом топливе; 

Для ухода от покупной тепловой энергии от ведомственных котельных АО «ВМЗ» предусматривается строительство новых и техническое перевооружение существующих котельных. 

Б) для малоэтажной застройки – от индивидуальных котлов на газовом топливе;

В) для средней и многоэтажной застройки на новых территориях - от индивидуальных котлов на газовом топливе;
Г) в рабочих поселках для индивидуальной застройки и культурно-бытовых учреждений - от индивидуальных котлов на газовом топливе;

Д) в сельских населенных пунктах - от индивидуальных котлов модели Viessmann или фирмы «Berettа» на жидком топливе и природном газе;

Е) промышленные предприятия в г. Выкса, р.п. Ближнее-Песочное, р.п. Шиморское, р.п. Досчатое - от существующих источников тепла, имеющих резервные мощности;

Ж) зоны круглогодичного отдыха проектом не предусматриваются, а существующие имеют котельные и по анкетным данным их реконструкция не предусмотрена.

Общее количество индивидуальных котлов в малоэтажной застройке на расчетный срок и первую очередь ориентировочно составит 3860 единиц. 

Существующие котельные, использующие в качестве топлива каменный уголь, дрова, мазут и другие виды топлива планируется переводить на природный газ по мере газификации городского округа город Выкса, с заменой котлов на новые типы с большим КПД и меньшими выбросами в атмосферу. Всего на расчетный срок требуется газифицировать 13 муниципальных и 9 бюджетных котельных.

2.2.3. Описание перспективных 
зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных
источников тепловой энергии.

По генеральному плану развития городского округа город Выкса для покрытия перспективной тепловой нагрузки планируется установка индивидуальных котлов, строительство новых котельных. 

Общее количество котельных, поставляющих тепловую энергию жилым домам и объектам социальной сферы, ориентировочно составит 55 единиц, в том числе:

По Центральному территориальному управлению:

Общее количество котельных средней и малой мощности ориентировочно составит 33 единицы на расчетный срок. 

 г. Выкса:
- для 5-9 этажной застройки – от поквартирного отопления на газовом топливе;

- для средне- и многоэтажной застройки - от индивидуальных котлов на газовом топливе;

- для дошкольных учреждений и ФОК – от индивидуальных котельных;

для школы, больницы, техникума – от двух котельных на газовом топливе;

Единичные объекты культурно-бытового назначения снабжаться теплом будут по отдельным техническим условиям в зависимости от их местоположения на последующих стадиях проектирования.

с. Мотмос:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,44 МВт.

с.п. Дружба:

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,58 МВт;

- строительство для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,07 МВт.

Количество индивидуальных котлов для поквартирного отопления на расчетный срок составит 555 единиц, в т.ч. на первую очередь (до 2020 года) – 555ед:
По Западному территориальному управлению:

Общее количество котельных средней и малой мощности ориентировочно составит 21 единицу на расчетный срок. 

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами – 1576 единиц на первую очередь.

р.п. Ближне-Песочное:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,5 МВт;

- для аптеки на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,06 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,45 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,07 МВт.

с. Борковка:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,63 МВт;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,06 МВт/час;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,063 МВт.

д. Грязная:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,63 МВт;

- для общеобразовательного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,66 МВт;

- для 2-х аптек на первую очередь 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт каждая;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,06 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,38 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,05 МВт.

р.п. Шиморское:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,55 МВт;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,09 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,62 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,09 МВт;

- для гостиницы на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,2 МВт.

с. Нижняя Верея:

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,2 МВт;

с.п. Озерный:

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,05 МВт;

с.п. Стрелка:

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,05 МВт.

По Южному территориальному управлению:

Общее количество котельных средней и малой мощности ориентировочно составит 12 единиц на расчетный срок, в том числе на первую очередь –11 единиц.

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами – 1083 единиц на первую очередь.

р.п. Виля:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-1500» мощностью 1,05 МВт;

- для общеобразовательного учреждения на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,48 МВ;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,27 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной «Рационал-1000» мощностью 0,9 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,13 МВ;

- для бани на первую очередь котельной «Рационал-1500» мощностью 1,37 МВт.

с. Верхняя Верея:

- для аптеки на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт.

с. Новодмитриевка:

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,07 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,33 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт.

д. Покровка:

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,05 МВт.

По Северному территориальному управлению:

Общее количество котельных средней и малой мощности ориентировочно составит 14 единиц на расчетный срок. 

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами – 646 единиц на первую очередь.
р.п. Досчатое:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-1000» мощностью 0,99 МВт;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,12 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,56 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,1 МВт;

- для бани на первую очередь котельной «Рационал-2000» мощностью 1,54 МВт;

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,17 МВт;

- для гостиницы на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,27 МВт.

с. Туртапка:

- для аптеки на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,22 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,03 МВт;

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,09 МВт.

В таблице 2.2. представлен перечень намечаемых к строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа город Выкса, согласно утвержденного генерального плана.

Таблица 2.2. – Перечень намечаемых к строительству и реконструкции котельных по генеральному плану городского округа город Выкса до 2035года.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество объектов

	
	
	
	Расчетный срок 2035 г., в том числе - I-ая очередь
	I-ая

очередь 2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство котельных для станций технического обслуживания (СТО) мощностью 

16,5 МВт, 3,2 МВт, 3,85 МВт, 5,83 МВт, 11,8 МВт, 0,66 МВт, 0,88 МВт
	ед.
	7
	4

	2
	Перевод котельных на газовое топливо
	ед.
	22
	14

	Центральное территориальное управление:

	1
	Строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей
	км
	20
	10

	2
	Строительство котельных для ЖКС
	ед.
	9
	9

	3
	Реконструкция котельных для ЖКС
	ед.
	3
	3

	4
	Строительство котельных для СКБ 
	ед.
	4
	4

	4
	Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами
	ед.
	555
	555

	Западное территориальное управление:

	1
	Строительство котельных для СКБ
	ед.
	21
	21

	2
	Оборудование малоэтажной застройкой индивидуальными котлами
	ед.
	1576
	1576

	Южное территориальное управление:

	1
	Строительство котельных для СКБ
	ед.
	10
	10

	2
	Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами 
	ед.
	1083
	1083

	Северное территориальное управление:

	1
	Строительство котельных для СКБ
	ед.
	14
	14

	2
	Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами
	ед.
	646
	646


        Устанавливаемая мощность намечаемых к строительству, техническому перевооружению и реконструкции котельных СКБ и ЖКС приведена в таблице 2.2.1.

Таблица – 2.2.1. Сводные данные по устанавливаемой мощности намечаемых к строительству, техническому перевооружению и реконструкции котельных СКБ и ЖКС.

	№             п / п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Общая мощность вводимых объектов в 2018-2035 г.г., МВт/час.
	Устанавливаемая мощность котельных, МВт/час

	
	
	
	
	1 очередь
	2 очередь

	
	
	
	
	до 2020г.
	до 2035г.

	1
	Центральное территориальное управление
	70,64
	70,64
	70,64

	2
	Западное территориальное управление
	10,27
	6,35
	0,88

	3
	Южное территориальное управление
	11,02
	7,52
	0,66

	4
	Северное территориальное управление
	21,91
	19,58
	0,00

	
	ВСЕГО:
	113,55
	103,8
	71,89


2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Выполненный баланс (без учета промышленной нагрузки) показал следующее:

В целом по городскому округу город Выкса имеется резерв тепловой мощности источников тепловой энергии, который в 2018 г. составляет 16%, в 2025 г. может составить 10,7 %, в 2035 г. может составить 10,6% от подключенной нагрузки. 

В таблицах 2.5. и 2.5.1. приведены перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт), тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе для объектов ЖКС.
В таблице 2.6. представлены балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение ЖКС, СКБ и промышленности, присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в городском округе город Выкса по годам, с определением резервов (дефицитов).
В таблице 2.7. показаны перспективные балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии (тепловая мощность свыше 1 МВт), обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, и присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 2.3. – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт)

	№ п/п
	Котельная
	2018
	2019

	
	
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/
дефицит, МВт

	1
	Г.О.Г. Выкса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральное управление:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	16,8
	19,8
	18,99
	19,296
	0,306
	16,8
	19,8
	18,99
	19,296
	0,306

	2.1.2.
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	21,7
	20
	23,22
	19,4
	-3,82
	21,7
	20
	23,22
	19,4
	-3,82

	2.1.3.
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	17,49
	20
	19,68
	19,482
	-0,198
	17,49
	20
	19,68
	19,482
	-0,198

	2.1.4.
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	12,222
	15,189
	13,231
	14,822
	1,591
	12,222
	15,189
	13,231
	14,822
	1,591

	2.1.5.
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	2,162
	3
	2,382
	2,935
	0,553
	2,162
	3
	2,382
	2,935
	0,553

	2.1.6.
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	3,24
	6,1
	3,555
	6,003
	2,448
	3,24
	6,1
	3,555
	6,003
	2,448

	2.1.7.
	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	13,618
	15,6
	14,874
	15,193
	0,319
	13,618
	15,6
	14,874
	15,193
	0,319

	2.1.8.
	БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	5,684
	7,5
	6,082
	7,329
	1,247
	5,684
	7,5
	6,082
	7,329
	1,247

	2.1.9.
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)
	1,622
	2,5
	1,736
	2,451
	0,715
	1,622
	2,5
	1,736
	2,451
	0,715

	2.1.10.
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	12,273
	16,0
	13,132
	15,632
	2,5
	12,273
	16,0
	13,132
	15,632
	2,5

	2.1.11.
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	11,197
	12,7
	11,979
	12,365
	0,386
	11,197
	12,7
	11,979
	12,365
	0,386

	2.1.12.
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд.10«А»)
	15,433
	20,0
	16,513
	19,537
	3,024
	15,433
	20,0
	16,513
	19,537
	3,024

	2.1.13.
	БМК по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.14.
	БМК по улице Красные зори в районе домоы № 49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583
	-
	-
	-
	-
	-
	6,34
	8
	6,991
	7,767
	0,776

	2.1.15.
	БМК по ул. Почтовая, район дома №4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.16.
	БМК район ТП Центральный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.17.
	БМК территория ПАП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.18.
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: нижегородская обл, г. Выкса, п.Строитель, зд.44)
	1,946
	2,5
	1,8
	2,4
	0,6
	1,946
	2,5
	1,8
	2,4
	0,6

	2.1.19.
	БМК по ул. Симы Битковой в районе дома №28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО
	135,387
	168,389
	147,174
	164,295
	17,121
	141,727
	176,389
	154,165
	172,062
	17,897

	3
	Западное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.
	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	1,308
	2,64
	1,536
	2,64
	1,104
	1,308
	2,64
	1,536
	2,64
	1,104

	3.3.2.
	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд.5«Б»)
	3,02
	4,5
	3,485
	4,41
	0,925
	3,02
	4,5
	3,485
	4,41
	0,925

	 
	ИТОГО
	4,328
	7,14
	5,021
	7,05
	2,029
	4,328
	7,14
	5,021
	7,05
	2,029

	4
	Южное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1.
	котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)
	2,148
	5
	2,605
	4,936
	2,331
	2,148
	5
	2,605
	4,936
	2,331

	4.3.2.
	котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд.69)
	0,697
	4
	0,797
	3,979
	3,182
	0,697
	4
	0,797
	3,979
	3,182

	4.3.3.
	котельная школы р.п. Виля,

пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пер. Школьный, д. 4)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО
	2,845
	9
	3,402
	8,915
	5,513
	2,845
	9
	3,402
	8,915
	5,513

	5
	Северное управление 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	4,211
	5
	4,506
	4,873
	0,367
	4,211
	5
	4,506
	4,873
	0,367

	5.1.2.
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	0,238
	1,5
	0,255
	1,493
	1,238
	0,238
	1,5
	0,255
	1,493
	1,238

	 
	ИТОГО
	4,449
	6,5
	4,761
	6,366
	1,605
	4,449
	6,5
	4,761
	6,366
	1,605

	6
	Котельные СКБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Центральное территориальное управление:
	9,09
	11,39
	9,73
	11,39
	1,66
	9,09
	11,39
	9,73
	11,39
	1,66

	6.2.
	Западное территориальное управление
	7,367
	16,49
	7,88
	16,49
	8,61
	7,367
	16,49
	7,88
	16,49
	8,61

	6.3.
	Южное территориальное управление
	1,746
	3,33
	1,87
	3,33
	1,46
	1,746
	3,33
	1,87
	3,33
	1,46

	6.4.
	Северное территориальное управление 
	4,99
	9,26
	5,55
	9,26
	3,71
	4,99
	9,26
	5,55
	9,26
	3,71

	 
	ИТОГО
	23,193
	40,47
	25,03
	40,47
	15,44
	23,193
	40,47
	25,03
	40,47
	15,44

	7
	Котельные промышленных предприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Центральное территориальное управление:
	309,722
	397,024
	312,85
	397,024
	84,174
	309,722
	397,024
	312,85
	397,024
	84,174

	7.2.
	Западное территориальное управление
	2,8
	3,95
	3,13
	3,95
	0,82
	2,8
	3,95
	3,13
	3,95
	0,82

	7.3.
	Южное территориальное управление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.4.
	Северное территориальное управление 
	3,58
	13,79
	3,985
	13,79
	9,8
	3,58
	13,79
	3,985
	13,79
	9,8

	 
	ИТОГО
	316,102
	414,764
	319,965
	414,764
	94,794
	316,102
	414,764
	319,965
	414,764
	94,794

	 
	ИТОГО
	486,304
	646,263
	505,353
	641,86
	136,502
	492,644
	654,263
	512,344
	649,627
	137,278


Продолжение таблицы 2.3 - Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт).
	 

№ п/п 
	2020
	2025
	Расчетный срок 2035 г., в том числе первая очередь

	
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	16,8
	19,8
	18,99
	19,296
	0,306
	17,11
	19,8
	18,43
	19,24
	0,81
	17,11
	19,8
	18,43
	19,24
	0,81

	2.1.2.
	21,7
	20
	23,22
	19,4
	-3,82
	18,314
	20
	19,594
	19,45
	-0,144
	18,314
	20
	19,594
	19,45
	-0,144

	2.1.3.
	17,49
	20
	19,68
	19,482
	-0,198
	15,421
	20
	16,201
	19,54
	3,039
	15,421
	20
	16,201
	19,54
	3,039

	2.1.4.
	12,222
	15,189
	13,231
	14,822
	1,591
	12,222
	15,24
	13,078
	14,873
	1,795
	12,222
	15,24
	13,078
	14,873
	1,795

	2.1.5.
	2,162
	3
	2,382
	2,935
	0,553
	2,162
	3
	2,313
	2,935
	0,622
	2,162
	3
	2,313
	2,935
	0,622

	2.1.6.
	3,24
	6,1
	3,555
	6,003
	2,448
	3,24
	6,1
	3,467
	6,003
	2,536
	3,24
	6,1
	3,467
	6,003
	2,536

	2.1.7.
	13,618
	15,6
	14,874
	15,193
	0,319
	13,577
	15,6
	14,527
	15,193
	0,666
	13,577
	15,6
	14,527
	15,193
	0,666

	2.1.8.
	5,684
	7,5
	6,082
	7,329
	1,247
	5,684
	7,5
	6,082
	7,329
	1,247
	5,684
	7,5
	6,082
	7,329
	1,247

	2.1.9.
	1,622
	2,5
	1,736
	2,451
	0,715
	1,622
	2,5
	1,736
	2,451
	0,715
	1,622
	2,5
	1,736
	2,451
	0,715

	2.1.10.
	12,273
	16,0
	13,132
	15,632
	2,5
	12,273
	16,0
	13,132
	15,632
	2,5
	12,273
	16,0
	13,132
	15,632
	2,5

	2.1.11.
	11,197
	12,7
	11,979
	12,365
	0,386
	11,197
	12,7
	11,979
	12,365
	0,386
	11,197
	12,7
	11,979
	12,365
	0,386

	2.1.12.
	15,433
	20,0
	16,513
	19,537
	3,024
	15,433
	20,0
	16,513
	19,537
	3,024
	15,433
	20,0
	16,513
	19,537
	3,024

	2.1.13.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5
	4,0
	3,7
	3,9
	0,2

	2.1.14.
	6,34
	8
	6,991
	7,767
	0,776
	6,34
	8
	6,991
	7,767
	0,776
	6,34
	8
	6,991
	7,767
	0,776

	2.1.15.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,3
	1,5
	1,2
	1,4
	0,2

	2.1.16.
	-
	-
	-
	-
	-
	17,2
	20
	15,9
	19,4
	3,5
	17,2
	20
	15,9
	19,4
	3,5

	2.1.17.
	-
	-
	-
	-
	-
	13,132
	16
	14,051
	15,632
	1,588
	13,132
	16
	14,051
	15,632
	1,588

	2.1.18.
	1,946
	2,5
	1,8
	2,4
	0,6
	1,946
	2,5
	1,8
	2,4
	0,6
	1,946
	2,5
	1,8
	2,4
	0,6

	2.1.19.
	4,211
	5
	4,506
	4,873
	0,367
	4,211
	5
	4,506
	4,873
	0,367
	4,211
	5
	4,506
	4,873
	0,367

	Итого
	145,938
	181,389
	158,671
	176,935
	18,264
	171,084
	209,94
	180,3
	204,62
	24,027
	175,884
	215,54
	185,3
	209,92
	24,327

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	1,308
	2,64
	1,536
	2,64
	1,104
	1,308
	2,64
	1,536
	2,64
	1,104
	1,308
	2,64
	1,536
	2,64
	1,104

	3.1.2.
	3,02
	4,5
	3,485
	4,41
	0,925
	2,991
	4,5
	3,2
	4,41
	1,21
	3,02
	4,5
	3,485
	4,41
	0,925

	Итого
	4,328
	7,14
	5,021
	7,05
	2,029
	4,299
	7,14
	4,736
	7,05
	2,314
	4,328
	7,14
	5,021
	7,05
	2,029

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	2,148
	5
	2,605
	4,936
	2,331
	2,148
	5
	2,605
	4,936
	2,331
	2,148
	5
	2,6
	4,936
	2,331

	4.1.2.
	0,697
	4
	0,797
	3,979
	3,182
	0,697
	4
	0,797
	3,979
	3,182
	0,697
	4
	0,797
	3,979
	3,182

	4.1.3.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,929
	1,11
	0,994
	1,08
	0,086
	0,929
	1,11
	0,994
	1,08
	0,086

	Итого
	2,845
	9
	3,402
	8,915
	5,513
	3,774
	10,11
	4,396
	9,995
	5,599
	3,774
	10,11
	4,391
	9,995
	5,599

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	4,211
	5
	4,506
	4,874
	0,368
	4,211
	5
	4,506
	4,874
	0,368
	4,211
	5
	4,506
	4,874
	0,368

	5.1.2.
	0,238
	1,5
	0,255
	1,493
	1,238
	0,238
	1,5
	0,255
	1,493
	1,238
	0,3
	1,5
	0,255
	0,291
	0,036

	Итого
	4,449
	6,5
	4,761
	6,367
	1,606
	4,449
	6,5
	4,761
	6,367
	1,606
	4,511
	6,5
	4,761
	5,165
	0,404

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	13,01
	11,39
	13,92
	11,39
	-2,53
	16,93
	39,33
	18,12
	39,33
	21,21
	22,53
	51,13
	24,1
	51,13
	27,03

	6.2.
	7,764
	16,49
	8,31
	16,49
	8,18
	8,161
	22,84
	8,73
	22,84
	14,11
	8,581
	23,72
	9,18
	23,72
	14,54

	6.3.
	2,546
	3,33
	2,72
	3,33
	0,61
	2,816
	10,85
	3,01
	10,85
	7,84
	3,126
	11,51
	3,34
	11,51
	8,17

	6.4.
	4,99
	9,26
	5,55
	9,26
	3,71
	4,99
	28,84
	5,55
	28,84
	23,29
	4,99
	48,42
	5,55
	48,42
	42,87

	Итого
	28,31
	40,47
	30,5
	40,47
	9,97
	32,897
	101,86
	35,41
	101,86
	66,45
	39,227
	134,78
	42,17
	134,78
	92,61

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	309,722
	397,024
	312,85
	397,024
	84,174
	309,722
	397,024
	312,85
	397,024
	84,174
	309,722
	397,024
	312,85
	397,024
	84,174

	7.2.
	2,8
	3,95
	3,13
	3,95
	0,82
	2,8
	3,95
	3,13
	3,95
	0,82
	2,8
	3,95
	3,13
	3,95
	0,82

	7.3.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.4.
	3,58
	13,79
	3,985
	13,79
	9,8
	3,58
	13,79
	3,985
	13,79
	9,8
	3,58
	13,79
	3,985
	13,79
	9,8

	Итого
	316,10
	414,76
	319,965
	414,764
	94,794
	316,102
	414,764
	319,965
	414,76
	94,794
	316,102
	414,764
	319,965
	414,764
	94,794

	Итого
	501,972
	659,263
	522,32
	654,501
	132,176
	532,605
	750,314
	549,568
	744,656
	194,79
	543,826
	788,834
	561,608
	781,674
	219,763


Таблица 2.4 – Балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение ЖКС, и присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в городском округе город Выкса по годам с определением резервов (дефицитов) на 2017-2035 годы (источники мощностью более 1 МВт).

	№ п/п
	Наименование территориального управления
	2018 год
	2019 год

	
	
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт 
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт

	
	г.о.г. Выкса
	
	
	
	
	
	

	1
	Центральное управление
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	147,174
	164,295
	17,121
	147,174
	164,295
	17,121

	2
	Западное управление
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	5,021
	7,05
	2,029
	5,021
	7,05
	2,029

	3
	Южное управление
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	3,402
	8,915
	5,513
	3,402
	8,915
	5,513

	4
	Северное управление
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	8,015
	7,284
	0,633
	8,015
	7,284
	0,633

	5
	Котельные СКБ
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Центральное управление
	5,53
	11,39
	5,86
	9,73
	11,39
	1,66

	5.2
	Западное управление
	7,46
	16,49
	9,03
	7,88
	16,49
	8,61

	5.3
	Южное управление
	1,58
	3,33
	1,75
	1,87
	3,33
	1,46

	5.4
	Северное управление
	5,55
	9,26
	4,1
	5,55
	9,26
	3,71

	6
	Котельные промышленных предприятий
	20,12
	40,47
	20,74
	25,03
	40,47
	15,44

	6.1
	Центральное управление
	317,75
	403,024
	85,274
	312,85
	397,024
	84,174

	6.2
	Западное управление
	3,13
	3,95
	0,82
	3,13
	3,95
	0,82

	6.3
	Южное управление
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4
	Северной управление
	3,54
	13,79
	9,8
	3,985
	13,79
	9,8

	
	ИТОГО
	324,42
	420,764
	95,894
	319,965
	414,764
	94,794

	
	ИТОГО
	508,152
	648,778
	141,93
	508,67
	642,778
	135,53


Продолжение таблицы 2.4. – Балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение ЖКС, и присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в по годам с определением резервов (дефицитов) на 2017-2035 годы. 

	
	Наименование территориального управления
	2020 год
	2025 год
	Расчетный срок до 2035 года

	
	
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт 
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт 
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт

	
	г.о.г. Выкса
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Центральное управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	158,671
	176,935
	18,264
	184,40
	208,52
	24,127
	185,60
	209,92
	24,327

	2
	Западное управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	5,021
	7,05
	2,029
	4,736
	7,05
	2,314
	5,021
	7,05
	2,029

	3
	Южное управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	3,402
	8,915
	5,513
	4,396
	9,995
	5,599
	4,396
	9,995
	5,599

	4
	Северное управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	8,015
	7,284
	0,633
	4,761
	6,367
	1,606
	8,015
	7,284
	0,633

	5
	Котельные СКБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Центральное управление
	13,92
	11,39
	-2,53
	18,12
	39,33
	21,21
	24,1
	51,13
	27,03

	5.2
	Западное управление
	8,31
	16,49
	8,18
	8,73
	22,84
	14,11
	9,18
	23,72
	14,54

	5.3
	Южное управление
	2,72
	3,33
	0,61
	3,01
	10,85
	7,84
	3,34
	11,51
	8,17

	5.4
	Северное управление
	5,55
	9,26
	3,71
	5,55
	28,84
	23,29
	5,55
	48,42
	42,87

	
	ИТОГО
	30,5
	40,47
	9,97
	35,41
	101,86
	66,45
	42,17
	134,78
	92,61

	6
	Котельные промышленных предприятий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Центральное управление
	312,85
	397,024
	84,174
	312,85
	397,024
	84,174
	312,85
	397,024
	84,174

	6.2
	Западное управление
	3,13
	3,95
	0,82
	3,13
	3,95
	0,82
	3,13
	3,95
	0,82

	6.3
	Южное управление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4
	Северное управление
	3,985
	13,79
	9,8
	3,985
	13,79
	9,8
	3,985
	13,79
	9,8

	
	ИТОГО
	319,965
	414,764
	94,794
	319,965
	414,76
	94,794
	319,965
	414,764
	94,794

	
	ИТОГО
	525,574
	655,418
	131,203
	553,668
	748,556
	194,85
	565,167
	783,793
	219,992


Таблица 2.5. – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии с мощностью более 1 МВт, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, и присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть на 2017-2035 годы.

	Наименование территориального управления
	2017 год

	
	Тепловая нагрузка

(с учётом потерь в сетях), МВт/
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт

	Центральное
	192,389
	213,389
	15,813

	Западное
	5,021
	7,14
	2,02

	Южное
	3,402
	9,00
	5,51

	Северное
	8,015
	9,00
	5,513

	СКБ 
	20,12
	40,47
	20,74

	Промышленность
	324,42
	414,76
	95,89


Продолжение таблицы 2.5. – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» более 1 МВт источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, и присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть на 2017-2035 г.г.

	Наименование территориального управления
	2018 год
	2020 год
	до 2035 года

	
	Тепловая нагрузка

(с учётом потерь в сетях), МВт
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Тепловая нагрузка

(с учётом потерь в сетях), МВт
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Тепловая нагрузка

(с учётом потерь в сетях), МВт
	Располагаемая мощность, МВт
	Резерв/дефицит, МВт

	Центральное
	196,134
	223,389
	21,788
	196,134
	223,389
	21,788
	229,234
	261,489
	25,488

	Западное
	5,021
	7,14
	2,029
	5,021
	7,14
	2,029
	5,021
	7,14
	2,029

	Южное
	7,302
	9,00
	5,513
	612,696
	835,78
	130,974
	612,696
	835,783
	130,97

	Северное
	8,015
	7,5
	0,633
	8,015
	7,5
	0,633
	8,015
	7,5
	0,633

	СКБ
	25,03
	40,47
	15,44
	35,41
	101,86
	66,45
	42,17
	134,78
	92,61

	Промышленность
	319,965
	414,764
	94,794
	319,965
	414,764
	94,794
	319,965
	414,764
	94,794


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

Производительность водоподготовительных установок котельных проводится исходя из следующих требований:

- Производительности ВПУ должно быть достаточно для заполнения всего объема тепловых сетей, присоединенных к котельной, за 6 часов.

- Производительность ВПУ должна покрывать расход теплоносителя на нужны ГВС в период максимального водоразбора.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05 - 1,1 в зависимости от химического состава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, номинальной и максимальной фактической подпитки тепловых сетей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Существующие балансы производительности водоподготовительных установок (для котельных более 1 МВт)
	п/п №
	Наименование котельной
	Оборудование водоподготовки
	Кол-во,

шт
	Объем системы

теплопотребления, м3/ч
	Нормированная

подпитка системы

теплопотребления м3/ч


	Номинальная производительность (по паспортам),

(м3/ч)
	Фактическая

производительность водоподготовки,

(м3/ч)

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	Натрий-катионитовый фильтр Atoll 1261 SE-ALN1
	4
	305
	195
	0,76
	0,49
	3,2
	1,52

	2
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	Натрий-катионитовый фильтр диаметр фильтра 1500 мм
	2
	530
	180
	1,325
	0,45
	17,0-34,4
	3,56

	3
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	Установка (натрий-катионитовая) умягчения воды типа PB PWS 7700/1665/F
	1
	520
	40
	1,3
	0,1
	5,5-8,5
	6,34

	4
	котельная ГВС м-на Гоголя
	от БМК м-на Гоголя
	1500 мм
	1000 мм
	-
	105,18
	1,0
	-
	11,4-34,4
	3,5

	5
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	Натрий-катионитовый фильтр 
	
	
	400
	-
	
	
	
	

	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	Установка АЭА-Т-120
	1
	145
	-
	0,36
	-
	120
	0,24

	7
	котельная по ул.Лениградская (Транспортабельная котельная установка (БМК по ул. Ленинградская, г. Выкса, здание 53 «А»)
	Установка комплексона 7    
	1
	11
	-
	0,023
	-
	0,5
	0,07

	8
	котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд. 95)
	Установка комплексона 7 
	1
	29
	-
	0,07
	-
	0,5
	0,05

	9
	котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лазо, зд. 79 «А»)
	Установка комплексона 7 
	1
	25
	1,5
	0,06
	0,004
	0,5
	0,1

	10
	котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, Деловой квартал, зд. №1, 1 (Бизнес-Инкубатор)
	Комплексон 6  
	1
	13
	3,9
	0,032
	0,009
	0,5
	0,07

	11
	котельная с.п. Дружба (БМК котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	LOGIX контроллеры серии 762, фильтр 

натрий-катионитовый серии SF-ION
	2
	392
	111
	0,98
	0,278
	5,5-8,5
	1,07

	12
	котельная р.п. Ближне-Песочное, ул.Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66 «А»)
	Электромагнитная EUV-10D Акватекс
	1
	16
	-
	0,04
	-
	0,1-0,45
	0,003

	13
	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	KWA/KFS 200ТА     
	2
	56,932
	20
	0,142
	0,05
	2,3
	0,43

	14
	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5 «Б»)
	Натрий-катионитовый фильтр Atoll 2470-392 SE - ALT1
	2
	180
	-
	0,45
	-
	6,8
	0,6

	
	
	Фильтры механические "АТОЛЛ" серии RFM 2420 T 
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	котельная №2 р.п. Шиморское, ул. Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п.Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15 «Б»)
	Устройство магнитной обработки воды МПВ MWS
	1
	17
	-
	0,042
	-
	0,7
	0,01

	16
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	Фильтр Аквафлоу FF 20/АС-50
	2
	4
	2,5
	0,01
	0,006
	0,7
	0,44

	17
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	Установка АЭА-Т-120  
	1
	170
	-
	0,425
	-
	120
	0,15

	18
	котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная 44 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44 «А»)
	Фильтр магнитной системы отопления

 EUV 10Д "Антиго"
	1
	6
	1,25
	0,015
	0,0023
	0,1-0,45
	0,02

	19
	котельная школы р.п. Виля,

пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д. 4)
	Фильтр магнитной системы отопления EUV 10Д "Антиго"
	1
	17
	2,23
	0,043
	0,01
	0,1-0,45
	0,02

	20
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)
	Натрий-катионитовый фильтр SF- ION – L – 2,1 V/1x1354-MG
	2
	60
	14
	0,15
	0,035
	2,1-3,3
	0,21

	21
	БМК мощностью 0,3 МВт ул. Лесозаводская, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.26)
	Натрий-катионитовый фильтр SF- ION – L – 2,0 T
	1
	8
	1,6
	0,02
	0,004
	-
	0,016

	22
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, м-н.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	Установка умягчения воды непрерывного действия NECONKMF 02 2160 TPEl
Установка коррекционной обработки воды (реагент JurbuSoft ЗН) ECOZDZPAWM – 3205 FST
Установка химическогообескилороживания (реагент JurbuSoft 24) ECOZDZPAWM – 1505 FST
	1

2

1
	140
	46
	0,35
	0,115
	5,8 
	0,33

	23                                                           
	БМК мощностью 0,3 МВт г.о.г. Выкса, с.Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, строение 50 «Б»)
	Установка умягчения непрерывного действия NECONKMF 02 1054 TPFl                                              Установка коррекционной обработки воды (реагент JurbuSoft ЗН) ECOZDZPAWM – 1505 FST
Установка магнитной обработки МПВ MWSDу 100
	1               2
	10,33
	-
	0,03
	-
	1-1,5
	0,03

	24
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	Установка (умягчение воды) блочно-модульная водоочистная серии NECO с управляющими клапанами CLECK NECO NK MF 03 2472 TP FL с управляющим клапаном CLECK WS 1.5 CI
Установка (реагентной обработки воды) блочно-модульная водоочистная серии ECOZ DZ PA WM5010 NSN.

Модель устройства дозирования: Tekna APG 603
	3

2

2
	460
	38
	1,15
	0,095
	4,38-13,14
	0,25

	25
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	Установка (умягчение воды) блочно-модульная водоочистная серии NECO с управляющими клапанами CLECK NECO NK MF 03 1865 TP FL с управляющим коапаном CLECK WS 1.25 CI
Установка (реагентной обработки воды) блочно-модульная водоочистная серии ECOZ DZ PA WM4010 ТST.

Модель устройства дозирования: Tekna APG 603
	3

2

2
	420
	37,7
	0,095
	0,094
	14,00-17,32
	0,42

	26
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд.10«А»)
	Установка (умягчения воды) блочно-модульная воочистная серии NECO с управляющими клапанами CLECK NECO NK WS 04 2472 TP FL с управляющим клапаном CLAK WS 1.5 CL
Установка (реагентной обработки воды) блочно-модульная водоочистная серии ECOZ DZ PA WM 5010 TST.

Модель устройства дозирования: Tekna APG 603
	4

2


	410
	100
	1,025
	0,25
	14-17,52
	0,83

	27
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	Установка NECO NK MF 02 1865 TP CL
	2
	95
	12
	0,24
	0,03
	
	0,042

	28
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский 15 «А»)
	Установка NECO NK WS 02 1465 TP CL
	2
	150
	22
	0,38
	0,06
	4,7
	0,083


Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать

в закрытых системах: - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления (п.п.6.16)

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим расходам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт — при открытой системе (п.п.6.18)

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной водой, расход которой равен 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенным к ним систем отопления, вентиляции (пп.6.17).

В таблице 3.2. приведены перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития, а также результаты аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт).

Таблица 3.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт) до 2035года.

	№ п/п
	Наименование, адрес источника
	Принадлежность
	2019

	
	
	
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч
	Расход аварийной подпитки, м3/ч

	 
	 
	 
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	 
	Отопление
	ГВС

	1
	Г.О.Г. Выкса
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Центральное территориальное управление
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	АО "ВТЭ"
	305
	195
	0,51
	0,32
	3,2
	6,1
	3,9

	2.2
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	АО "ВТЭ"
	530
	180
	1,19
	0,85
	25,7
	10,6
	3,6

	2.3
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	АО "ВТЭ"
	520
	40
	1,07
	0,247
	7
	10,4
	0,8

	2.4
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	АО "ВТЭ"
	400
	-
	0,76
	-
	22,9
	8
	-

	2.5
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	АО "ВТЭ"
	145
	-
	0,25
	-
	120
	2
	-

	2.6
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8)
	АО "ВТЭ"
	170
	-
	0,3
	-
	120
	2,4
	-

	2.7
	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	АО "ВТЭ"
	392
	111
	0,73
	0,67
	7
	7,84
	2,22

	2.8
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	АО "ВТЭ"
	140
	46
	0,32
	0,09
	5,8
	2,8
	0,92

	2.9
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)
	АО "ВТЭ"
	60
	14
	0,14
	0,11
	-
	1,2
	0,28

	2.10
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	АО "ВТЭ"
	460
	38
	1,0
	0,04
	7,3х3
	9,2
	0,76

	2.11
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н гоголя, м-н Юбилейный, зд. 75)
	АО "ВТЭ"
	420
	37,7
	0,79
	0,09
	4,32х3
	8,4
	0,75

	2.12
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	АО "ВТЭ"
	410
	55,74
	0,98
	0,14
	6,0х4
	7,82
	2,0

	2.13
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	АО "ВТЭ"
	95
	12
	0,18
	0,02
	1,6
	1,9
	0,24

	2.14
	БМК переулок Почтовый, район дома 4
	АО "ВТЭ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.15
	БМК ул. Красные зори, в районе домов №37 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583
	АО "ВТЭ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.16
	БМК район ТП Центральный
	АО "ВТЭ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.17
	БМК территория ПАП
	АО "ВТЭ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.18
	БМК по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы
	АО "ВТЭ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.19
	БМК по ул. Симы Битковой, район дома 28
	АО «ВТЭ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Западное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	АО "ВТЭ"
	56,932
	20
	0,14
	0,08
	2,3
	1,14
	0,4

	3.2
	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)
	АО "ВТЭ"
	180
	-
	0,28
	-
	6,8
	3,6
	-

	4
	Северное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	АО "ВТЭ"
	210,6
	113,1
	0,52
	0,28
	0,42
	4,21
	2,26

	4.2
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	АО "ВТЭ"
	58,76
	1,25
	0,15
	0,017
	0,7
	1,18
	0,03

	5
	Котельные промышленных предприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Центральное территориальное управление:
	АО "ВТЭ"
	4776,44
	10,797
	
	94,13

	5.2.
	Западное территориальное управление
	АО "ВТЭ"
	256,932
	0,5
	
	5,14

	5.3.
	Северное территориальное управление 
	АО "ВТЭ"
	270,61
	113,787
	
	1,91


Продолжение таблицы 3.2 - Перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт) до 2035года.
	№ п/п
	2020
	2025
	2035

	
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч
	Расход аварийной подпитки, м3/ч
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч
	Расход аварийной подпитки, м3/ч
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч
	Расход аварийной подпитки, м3/ч

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	305
	195
	0,51
	0,32
	3,2
	6,1
	3,9
	305
	195
	0,51
	0,32
	3,2
	6,1
	3,9
	305
	195
	0,51
	0,32
	3,2
	6,1
	3,9

	2.2
	530
	180
	1,19
	0,85
	25,7
	10,6
	3,6
	530
	180
	1,19
	0,85
	25,7
	10,6
	3,6
	530
	180
	1,19
	0,85
	25,7
	10,6
	3,6

	2.3
	520
	40
	1,07
	0,247
	7
	10,4
	0,8
	520
	40
	1,07
	0,247
	7
	10,4
	0,8
	520
	40
	1,07
	0,247
	7
	10,4
	0,8

	2.4
	400
	-
	0,76
	-
	22,9
	8
	-
	400
	-
	0,76
	-
	22,9
	8
	-
	400
	-
	0,76
	-
	22,9
	8
	-

	2.5
	145
	-
	0,25
	-
	120
	2
	-
	145
	-
	0,25
	-
	120
	2
	-
	145
	-
	0,25
	-
	120
	2
	-

	2.6
	170
	-
	0,3
	-
	120
	2,4
	-
	170
	-
	0,3
	-
	120
	2,4
	-
	170
	-
	0,3
	-
	120
	2,4
	-

	2.7
	392
	111
	0,73
	0,67
	7
	7,84
	2,22
	392
	111
	0,73
	0,67
	7
	7,84
	2,22
	392
	111
	0,73
	0,67
	7
	7,84
	2,22

	2.8
	140
	46
	0,32
	0,09
	5,8
	2,8
	0,92
	140
	46
	0,32
	0,09
	5,8
	2,8
	0,92
	140
	46
	0,32
	0,09
	5,8
	2,8
	0,92

	2.9
	60
	14
	0,14
	0,11
	-
	1,2
	0,28
	60
	14
	0,14
	0,11
	-
	1,2
	0,28
	60
	14
	0,14
	0,11
	-
	1,2
	0,28

	2.10
	460
	38
	1,00
	0,04
	7,3х3
	9,2
	0,76
	460
	38
	1,00
	0,04
	7,3х3
	9,2
	0,76
	460
	38
	1,00
	0,04
	7,3х3
	9,2
	0,76

	2.11
	420
	37,7
	0,79
	0,09
	4,32х3
	8,4
	0,75
	420
	37,7
	0,79
	0,09
	4,32х3
	8,4
	0,75
	420
	37,7
	0,79
	0,09
	4,32х3
	8,4
	0,75

	2.12
	410
	100
	0,98
	0,25
	6,0х4
	7,82
	2,0
	410
	100
	0,98
	0,25
	6,0х4
	7,82
	2,0
	410
	100
	0,98
	0,25
	6,0х4
	7,82
	2,0

	2.13
	95
	12
	0,18
	0,02
	1,6
	1,9
	0,24
	95
	12
	0,18
	0,02
	1,6
	1,9
	0,24
	95
	12
	0,18
	0,02
	1,6
	1,9
	0,24

	2.14
	150
	49
	0,34
	0,096
	-
	3
	0,096
	150
	49
	0,34
	0,096
	-
	3
	0,096
	150
	49
	0,34
	0,096
	-
	3
	0,096

	2.15
	232,5
	154,5
	0,58
	0,39
	-
	4,65
	3,08
	232,5
	154,5
	0,58
	0,39
	-
	4,65
	3,08
	232,5
	154,5
	0,58
	0,39
	-
	4,65
	3,08

	2.16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	339
	300
	0,85
	0,75
	-
	6,78
	6,0
	339
	300
	0,85
	0,75
	-
	6,78
	6,0

	2.17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	244,5
	127,5
	0,61
	0,32
	-
	4,89
	2,55
	244,5
	127,5
	0,61
	0,32
	-
	4,89
	2,55

	2.18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	145
	69
	0,36
	0,17
	-
	2,9
	0,78
	145
	69
	0,36
	0,17
	-
	2,9
	0,78

	2.19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	210,6
	113,1
	0,52
	0,28
	-
	4,21
	1,26
	210,6
	113,1
	0,52
	0,28
	-
	4,21
	1,26

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	56,932
	20
	0,14
	0,08
	2,3
	1,14
	0,4
	56,932
	20
	0,14
	0,08
	2,3
	1,14
	0,4
	56,932
	20
	0,14
	0,08
	2,3
	1,14
	0,4

	3.2
	180
	-
	0,28
	-
	6,8
	3,6
	-
	180
	-
	0,28
	-
	6,8
	3,6
	-
	180
	-
	0,28
	-
	6,8
	3,6
	-

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	210,6
	113,1
	0,52
	0,28
	0,42
	4,21
	2,26
	210,6
	113,1
	0,52
	0,28
	0,42
	4,21
	2,26
	210,6
	113,1
	0,52
	0,28
	0,42
	4,21
	2,26

	4.2.
	58,76
	1,25
	0,15
	0,017
	0,7
	1,18
	0,03
	58,76
	1,25
	0,15
	0,017
	0,7
	1,18
	0,03
	58,76
	1,25
	0,15
	0,017
	0,7
	1,18
	0,03

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	5406,7
	12,313
	
	105,84
	6955,4
	16,173
	
	135,21
	6955,40
	16,173
	
	135,21

	5.2.
	256,932
	0,5
	
	5,14
	256,932
	0,5
	
	5,14
	256,932
	0,5
	
	5,14

	5.3.
	175,37
	0,967
	
	7,68
	383,71
	0,967
	
	7,68
	383,71
	0,967
	
	7,68

	5.4.
	150
	2
	
	
	
	3,0
	0,44
	150
	2
	
	
	
	3,0
	0,44
	150
	2
	
	
	
	3,0
	0,44


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

       4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников

Для организации централизованного теплоснабжения потребителей предлагается строительство новых источников тепловой энергии.

Для частичного ухода от покупной тепловой энергии от промышленных котельных предлагается:

Центральное территориальное управление: 
Строительство БМК по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы мощностью 4 МВт;

Строительство БМК территория ПАП мощностью 16 МВт;

          Строительство БМК район ТП Центральный мощностью 20 МВт;

          Строительство БМК по ул. Почтовая, мощностью 1,2 МВт.

         Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, для которой нецелесообразана передача тепловой энергии от существующих источников предлагается:

Центральное территориальное управление:

Строительство БМК по ул. Красные зори в районе домов № 49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583 мощностью 8 МВт;
Строительство БМК в районе дома № 28 по ул. Симы Битковой мощность 5 МВт.
Северное территориальное управление:
Строительство котельной в р.п. Досчатое, ул. Чичерина мощностью 0,3 Мвт.

Для теплоснабжения новых объектов СКБ генеральным планом предлагается строительство 72-х индивидуальных локальных котельных, в том числе:

Центральное территориальное управление – 30 котельных:

Предусматривает строительство котельных малой мощности в следующих поселениях:
- г. Выкса – 30 котельных.

Западное территориальное управление - 20 котельных:
Предусматривается строительство котельных малой мощности в следующих поселениях:

р.п. Ближнее-Песочное – 4 котельные;

-с. Нижняя Верея – 1 котельная;
-с. Борковка – 3 котельных;

-р.п. Шиморское – 5 котельных;

-д. Грязная – 6 котельных;

-с.п. Озерный, с.п. Стрелка – по 1 котельной.
Южное территориальное управление - 10 котельных:

-р.п. Виля – 5 котельных;

-с. Верхняя Верея – 1 котельная;

-с. Новодмитриевка – 3 котельных;

-д. Покровка – 1 котельная.
 Северное территориальное управление - 12 котельных:

-р.п. Досчатое – 7 котельных;

-с. Туртапка – 5 котельных.
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012г:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка тепловой энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения кроме вышеперечисленных были приняты материалы генерального плана городского округа город Выкса, и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

Были проанализированы существующие тепловые нагрузки.

В процессе выполнения Схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных управлений от систем теплоснабжения, с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию для развития систем теплоснабжения, определялись тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок источников энергии, а также необходимые мощности новых источников теплоснабжения. 

В Схеме теплоснабжения уточнены перспективные балансы тепловой мощности, определена возможность перераспределения тепловых нагрузок между существующими источниками, с уточнением производительности котельных. Уточнена мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения.

Важными обобщенными показателями эффективности теплоснабжения является бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой всех потребителей.

Реконструкция котельных:

Южное территориальное управление: 
1. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Новодмитриевка 5 МВт

2. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Верхняя Верея 0,192 МВт

3. Реконструкция котельной р.п. Виля, переулок Школьный 1,1 МВт

4. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Чупалейка
Северное территориальное управление:
1. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Туртапка

2. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) р.п. Досчатое

Генеральным планом предусматривается реконструкция и модернизация 22-х котельных малой мощности для объектов социально-культурного назначения (СКБ), с заменой устаревшего котельного оборудования на менее энергоемкое (установка блочно-модульных котельных).

В таблице 4.1. представлены предложения по строительству источников тепловой энергии.
 Таблица 4.1. Предложения по строительству котельных до 2025г.

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Затраты млн.руб
	Сроки реализации
	Плановые объемы финансирования, 
млн. руб.

	
	
	
	
	2020-2025 год
	2025-2035 год
	Всего

	1. 
	Строительство БМК по ул. Красные зори в районе домов № 49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583
	34,254
	2019-2021
	34,254
	
	34,254

	2. 
	Строительство БМК по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы 
	41,452
	2020-2022
	41,452
	
	41,452

	3. 
	Строительство БМК территория ПАП
	109,520
	2020-2023
	109,520
	
	109,520

	4. 
	БМК в районе ТП Центральный
	152,403
	2020-2023
	152,403
	
	152,403

	5. 
	БМК по ул. Почтовая
	8,430
	2025-2026
	1,692
	6,738
	8,430

	6. 
	БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой
	35,133
	2023
	35,133
	
	35,133

	7. 
	Строительство котельной по ул. Чичерина, р.п. Досчатое 
	2,200
	2026
	
	2,200
	2,200

	8. 
	Реконструкция котельной р.п. Виля, переулок Школьный
	2,660
	2020-2023
	2,660
	
	2,660

	9. 
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Туртапка
	2,206
	2026
	
	2,206
	2,206
	

	10. 
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) р.п. Досчатое
	2,122
	2026
	
	2,122
	2,122

	11. 
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Верхняя Верея
	2,338
	2026
	
	2,338
	2,338

	12. 
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Новодмитриевка
	35,133
	2026
	
	35,133
	35,133

	13. 
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Чупалейка
	2,660
	2026
	
	2,660
	2,660

	Всего:
	430,511
	
	377,114
	53,397
	430,511


В таблице 4.2. представлены предложения по реконструкции и строительству котельных для объектов СКБ на основании утвержденного генерального плана развития городского округа город Выкса до 2035г.

Таблица 4.2. Предложения по реконструкции и строительству котельных для объектов СКБ до 2035 г.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед.

измерения
	Количество котельных

	
	
	
	Расчетный срок 2035 г.,

в том числе

I-ая очередь
	I-ая очередь 2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство котельных для станций технического обслуживания (СТО) мощностью 16,5 МВт, 3,2 МВт, 3,85 МВт, 5,83 МВт, 11,8 МВт, 0,66 МВт, 0,88 МВт
	ед.
	7
	4

	2
	Реконструкция котельных (перевод на газовое топливо)
	ед.
	23
	15 

	
	Центральное территориальное управление:

	1
	Строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей
	км
	20
	10

	2
	Строительство котельных для ЖКС
	ед.
	8
	8

	3
	Реконструкция котельных для ЖКС
	ед.
	3
	3

	4
	Строительство котельных для СКБ 
	ед.
	4
	4

	
	Западное территориальное управление:

	1
	Строительство котельных для СКБ
	ед.
	21
	21

	
	Южное территориальное управление:

	1
	Строительство котельных для СКБ
	ед.
	10
	10

	
	Северное территориальное управление:

	1
	Строительство котельных для СКБ
	ед.
	14
	14


Перспективные зоны малоэтажной застройки

В соответствии с генеральным планом на территории городского округа город Выкса предусматриваются зоны застройки малоэтажными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки.

В этих зонах планируется проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на проектирование.

В этих зонах следует рассматривать, в том числе, источники тепловой энергии, использующие возобновляемые или вторичные энергоресурсы.

При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов следует ориентироваться на энергоэффективные котлы конденсационного типа.

4.3.Техническое решение о выборе оптимальных температурных графиков отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Отпуск тепловой энергии от источников тепла производится в виде воды на нужды отопления и в виде сетевой воды на нужды отопления и в виде горячей воды на нужды населения и других потребителей.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 г. и других регламентирующих документов регулирования отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается централизованное, качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Все котельные городского округа город Выкса работают по централизованному методу. Степень централизации котельных разная. Имеются котельные с достаточно высокой централизацией, ряд котельных – с меньшей, ряд котельных с малой централизацией, многие (котельные, работающие на 1, 2, 3 потребителя) - с односторонней централизацией (котельные школ и общественных зданий).

При работе котельных устанавливается максимально приближенный расход теплоносителя к расчетным показателям в виде сетевой воды по отношению к горячему водоснабжению:

-посредством установки сопел с определенным диаметром для систем теплопотребления, подключенных к котельным, работающих по температурному графику выше +950С;

-ограничительных устройств в виде шайб, с предварительно рассчитанным диаметром отверстий (для котельных, работающих по графику Т1 - Т2 = 95-70 0С), на основании гидравлических расчетов систем отопления потребителей;

-ограничительных устройств в виде шайб – при работе систем горячего водоснабжения, устанавливаемых на обратных циркуляционных трубопроводах ГВС.

Централизация теплоснабжения всегда выгодна в экономическом отношении при плотной застройке в пределах теплоснабжаемого района, и как правило, повышает экономичность выработки тепла, снижает начальные затраты и расходы на эксплуатацию, транспортировку и потери тепла.

Трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения проектируются и монтируются в соответствии с предлагаемыми графиками отпуска тепла (по отоплению) и максимальными нагрузками (по ГВС). Системы отопления жилых и общественных потребителей тепла по отоплению проектируются и эксплуатируются исходя из жесткого температурного графика 95-70 0С. Этим самым четко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения.

Переход с одного температурного графика отпуска тепла по отоплению на другой, как правило, приводит к необоснованным расходам теплоносителя в виде сетевой воды, увеличениям гидравлических потерь напоров, недопоставки нормального количества тепла для потребителей, дополнительным потерям тепла в наружных трубопроводах.

Тепловые сети систем централизованного качественного теплоснабжения городского округа город Выкса (по отоплению) работают по 4 основным стандартным графикам:

- для котельных, принадлежащих АО «ВМЗ», по температурному графику Т1 – Т2 = 115 – 70 0С;

- для 3-х котельных принадлежащих АО «Выксатеплоэнерго» по температурному графику Т1 – Т2 = 105 – 70 0С;

· все остальные котельные работают и эксплуатируется в соответствии с температурными графиками Т1 – Т2 = 95 – 70 0С. 
С целью надлежащего предоставления услуги теплоснабжения населению. 

- системы ГВС работают по температурному графику подачи воды - 60 0С.

Температурные графики работы систем централизованного отопления представлены ниже.

Таблица 4.3. - Температурный график работы тепловой сети, подключенной к котельной АО «ВМЗ».
	Т= 115-70 ºС

	Температура наружного воздуха, ˚С
	Температура сетевой воды, ˚С

	
	Температура на

выходе из котельной,

˚С
	Температура

на элеваторном узле абонентского ввода, ºС
	Температура на

выходе из абонентского ввода, ºС

	+ 8
	46
	40
	34

	+ 7
	48
	42
	35

	+ 6
	51
	44
	36

	+ 5
	53
	46
	37

	+ 4
	55
	48
	38

	+ 3
	58
	49
	39

	+ 2
	60
	51
	40

	+ 1
	62
	53
	41

	0
	64
	55
	42

	- 1
	66
	58
	43

	- 2
	67
	57
	44

	- 3
	69
	58
	45

	- 4
	70
	59
	46

	- 5
	71
	60
	47

	- 6
	72
	61
	48

	- 7
	73
	62
	49

	- 8
	74
	63
	50

	- 9
	76
	65
	51

	- 10
	78
	66
	52

	- 11
	80
	68
	53

	- 12
	81
	69
	54

	- 13
	83
	71
	55

	- 14
	85
	72
	56

	- 15
	87
	79
	57

	- 16
	89
	75
	57

	- 17
	90
	76
	58

	- 18
	92
	78
	59

	- 19
	94
	79
	60

	- 20
	96
	80
	61

	- 21
	98
	82
	62

	- 22
	99
	83
	63

	- 23
	101
	84
	83

	- 24
	103
	83
	64

	- 25
	105
	87
	65

	- 26
	106
	88
	66

	- 27
	108
	90
	67

	- 28
	110
	91
	68

	- 29
	112
	92
	68

	- 30
	113
	94
	69

	- 31
	115
	95
	70


[image: image26.png]Tesponypa cenetai bad, 2007

PiiETTERITIIIIEIIIteRana e itygainiiag

seresi





Рисунок 4.2. – Температурный график 115 – 70 ºС.

Таблица 4.4. - Температурный график работы тепловой сети подключенной к котельным АО «Выксатеплоэнерго»

	Т = 105-70 ºС

	 Температура наружного воздуха º С
	Температура сетевой воды º С

	
	Температура на выходе из котельной

º С
	Температура воды

после элеваторного узл на абонентском вводе ºС
	Температура на выходе из абоненского ввода    ºС

	+8
	47
	43
	37

	+7
	48
	44
	38

	+6
	49
	46
	39

	+5
	51
	47
	40

	+4
	53
	49
	41

	+3
	55
	50
	42

	+2
	56
	52
	43

	+1
	57
	53
	44

	0
	59
	54
	45

	-1
	60
	56
	46

	-2
	62
	57
	47

	-3
	63
	59
	47

	-4
	65
	60
	48

	-5
	67
	61
	49

	-6
	68
	63
	50

	-7
	69
	64
	51

	-8
	71
	66
	52

	-9
	72
	67
	53

	-10
	74
	68
	54

	-11
	75
	70
	54

	-12
	76
	71
	55

	-13
	78
	72
	56

	-14
	79
	74
	57

	-15
	81
	75
	58

	-16
	83
	76
	58

	-17
	84
	77
	59

	-18
	86
	79
	60

	-19
	87
	80
	61

	-20
	89
	82
	62

	-21
	90
	83
	62

	-22
	92
	84
	63

	-23
	93
	85
	64

	-24
	95
	86
	65

	-25
	96
	88
	66

	-26
	98
	89
	66

	-27
	99
	90
	67

	-28
	101
	91
	68

	-29
	102
	93
	69

	-30
	104
	94
	69

	-31
	105
	95
	70


[image: image27.png]



Рисунок 4.3. – Температурный график 105 – 70 ºС.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4.5 - Температурный график работы тепловой сети подключенной к котельным АО «Выксатеплоэнерго» 

	Т = 95-70 ºС.

	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура сетевой воды º С

	
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ºС
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, ºС

	+8
	43
	37

	+7
	44
	38

	+6
	46
	39

	+5
	47
	40

	+4
	49
	41

	+3
	50
	42

	+2
	52
	43

	+1
	53
	44

	0
	54
	45

	-1
	56
	46

	-2
	57
	47

	-3
	59
	47

	-4
	60
	48

	-5
	61
	49

	-6
	63
	50

	-7
	64
	51

	-8
	66
	52

	-9
	67
	53

	-10
	68
	54

	-11
	70
	54

	-12
	71
	55

	-13
	72
	56

	-14
	74
	57

	-15
	75
	58

	-16
	76
	58

	-17
	77
	59

	-18
	79
	60

	-19
	80
	61

	-20
	81
	62

	-21
	83
	62

	-22
	84
	63

	-23
	85
	64

	-24
	86
	65

	-25
	88
	66

	-26
	89
	66

	-27
	90
	67

	-28
	91
	68

	-29
	93
	69

	-30
	94
	69

	-31
	95
	70


[image: image28.png]fu

Loy

Lo

Lz

Lo

R

3

£





Рисунок 4.4 – Температурный график 95 – 70 ºС.


[image: image29.png]Konu4ecTBo HCTOYHUKOB 110
TeMIIepaTypHbIM rpadukam

5% 405

®115-70
m105-70
" 95-70





Рисунок 2 –Процентое соотношение колличества источников в зависимости от температурного графика.


[image: image30.png]IIpucoenuHeHHas Harpy3Ka Mo
TeMIIepaTypHbIM rpadukam

®115-70
m105-70
" 95-70





Рисунок 3 –Процентое соотношение колличества источников в зависимости от присоединенной нагрузки.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

 5.1. Предложения по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

1) Строительство теплотрассы по ул. Красные зори (от БМК по ул. Красные зори до ТК-2, от ТК-73 до ул. Ульянова, д.16/1, от ТК-6 до ТК-73, от ТК-2 до ТК-6);
2) Строительство теплотрассы по ул. Пушкина, участок №40 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом);
3) Строительство теплотрассы по ул. Симы Битковой, участок №26 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом).
В таблице 5.1. представлены данные о реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки.

Таблица 5.1 –Данные о реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределении тепловой нагрузки от котельных АО «ВТЭ».

	Наименование работ
	Протяженность участков теплотрассы, п.м.
	Начало проекта (год)
	СМР и наладочные работы, млн. руб.
	Непредвиденные расходы, млн.руб.
	Всего капитальные расходы, млн.руб.
	НДС, млн. руб.
	Всего смета проекта, млн. руб.

	Строительство теплотрассы по ул.Красные зори (от БМК по ул. Красные зори до ТК-2, от ТК-73 до ул. Ульянова, д.16/1, от ТК-6 до ТК-73, от ТК-2 до ТК-6)
	3,864км. (Ø80,100,125,150,200,250 мм)
	2020
	10,734
	1,193
	11,927
	2,385
	14,312

	Строительство теплотрассы по ул. Пушкина, участок №40 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом)
	Ø 108 ППУ – 440 п.м.

Ø 75 PE-RT – 440 п.м.
880 п.м.
	2022-2023
	3,161
	0,351
	3,512
	0,704
	4,216

	Строительство теплотрассы по ул. Симы Битковой участок №26 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом)
	Ø 159 ППУ – 200 п.м.

Ø 108 ППУ – 60 п.м

Ø 90 PE-RT – 200 п.м

Ø 75 ППУ – 60 п.м.

520 п.м.
	2022-2023
	2,894
	0,322
	3,216
	0,643
	3,859

	Всего:
	
	
	16,789
	1,866
	18,655
	3,732
	22,387


5.2. Предложения по обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, включают в себя строительство перемычек между зонами тепловых сетей от разных источников, отсутствуют.

5.3. Предложения по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предлагается:

1. Строительство БМК ул. Красные зори, район домов № 49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583 мощностью 8 МВт;
2. Строительство котельной по ул. Чичерина, р.п. Досчатое мощностью 0,3 МВт;
3. Строительство БМК по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы мощностью 4 МВт;
4. Строительство БМК территория ПАП мощностью 16 МВт;
5. Строительство БМК район ТП Центральный мощностью 20 МВт;
6. Строительство БМК по ул. Почтовая мощностью 1,2 МВт;
7. Строительство БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой мощностью 5 МВт;
8. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Верхняя Верея 0,3 МВт;

9. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) р.п. Досчатое 0,228 МВт;

10. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Туртапка 0,5 МВт;

11. Реконструкция котельной р.п. Виля, переулок Школьный 1,1 МВт;

12. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Новодмитриевка 5 МВт;

13. . Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Чупалейка 0,3 МВт.
Для реализации указанных выше мероприятий и улучшения качества теплоснабжения и ГВС требуется строительство новых и перекладка существующих участков тепловых сетей, в частности: 

Таблица 5.2. – Реконструкция и новое строительство тепловых сетей.

	№ п/п
	Наименование

объекта
	Адрес
	Объем работ
	ТТО/ГВС


	Срок выполнения

	1
	ул. Зуева, в районе дома №3
	Надземная теплотрасса от магазина «Бристоль» до перехода через ул. Пушкина
	Ø 110 PE-RT - 62 п.м.                                   Ø 90 PE-RT- 62 п.м.                        124 п.м.
	тто, гвс
	2020

	2
	Здание школы в районе ул. Александра Козерадского
	от УТ-12 и 

УТ-21 до врезки в ТК на школу
	Ø 273 ППУ - 285 п.м.                                   Ø 180 PE-RT- 130 п.м. 

Ø 140 PE-RT- 85 п.м.

Ø 110 PE-RT- 50 п.м.

550 п.м.
	тто, гвс
	2023-2025

	3
	Территория в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой
	от БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой до подключаемых домов (№№1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 9/А, 28)
	Ø 273 ППУ - 60 п.м.
Ø 219 ППУ - 220 п.м.

Ø 159 ППУ - 280 п.м.

Ø 108 ППУ - 570 п.м.

Ø 89 ППУ - 480 п.м.

Ø 140 PE-RT- 60 п.м. 

Ø 110 PE-RT- 500 п.м.

Ø 90 PE-RT- 85 п.м.

Ø 110 PE-RT- 550 п.м.

5805 п.м.
	тто, гвс
	2023-2025

	4
	ул. Ленина
	ул. Ленина в районе участка №218 (от врезки до УТ-11)
	0,3км. (Ø200мм.)
	тто
	2020-2023

	5
	ул. Амбулаторная 
	ул. Амбулаторная д.6 «А» (от ТК-8 до ТК-16, от ТК-8 до ТК-2А, от ТК-2А до ТК-1А).
	1,030км. (Ø200,300мм.)
	тто, гвс
	2020-2023

	6
	м-он Центральный
	м-он Центральный д.11 «Б» (от ТК-20 до ТК-100, от ТК-20 до ТК-18)
	0,350км. (Ø80,150мм.)
	тто
	2020-2023


5.4. Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

 Предложения для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают следующие мероприятия:

1) Замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использование при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

2) Эксплуатация теплопроводов, связанная с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации, включая защиту теплопроводов от блуждающих токов; 

3) Организация работы аварийно-восстановительной службы, ее оснащение и использование. При этом внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

4) Использование аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- водоснабжения. 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий в 2020 году предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость.
 Перечень мероприятий по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. – Мероприятия по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.
	№ п/п
	Наименование

объекта
	Адрес
	Объем работ
	ТТО/ГВС


	Срок выполнения

	1
	ул. Зуева, в районе дома №3
	Надземная теплотрасса от магазина «Бристоль» до перехода через ул. Пушкина
	Ø 110 PE-RT - 62 п.м.                                   Ø 90 PE-RT- 62 п.м.                        124 п.м.
	тто, гвс
	2020

	2
	Здание школы в районе ул. Александра Козерадского
	от УТ-12 и 

УТ-21 до врезки в ТК на школу
	Ø 273 ППУ - 285 п.м.                                   Ø 180 PE-RT- 130 п.м. 

Ø 140 PE-RT- 85 п.м.

Ø 110 PE-RT- 50 п.м.

550 п.м.
	тто, гвс
	2023-2025

	3
	Территория в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой
	от БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой до подключаемых домов (№№1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 9/А, 28)
	Ø 273 ППУ - 60 п.м.

Ø 219 ППУ - 220 п.м.

Ø 159 ППУ - 280 п.м.

Ø 108 ППУ - 570 п.м.

Ø 89 ППУ - 480 п.м.

Ø 140 PE-RT- 60 п.м. 

Ø 110 PE-RT- 500 п.м.

Ø 90 PE-RT- 85 п.м.

Ø 110 PE-RT- 550 п.м.

5805 п.м.
	тто, гвс
	2023-2025

	4
	ул. Ленина
	ул. Ленина в районе участка №218 (от врезки до УТ-11)
	0,3км. (Ø200мм.)
	тто
	2020-2023

	5
	ул. Амбулаторная 
	ул. Амбулаторная д.6 «А» (от ТК-8 до ТК-16, от ТК-8 до ТК-2А, от ТК-2А до ТК-1А).
	1,030км. (Ø200,300мм.)
	тто, гвс
	2020-2023

	6
	м-он Центральный
	м-он Центральный д.11 «Б» (от ТК-20 до ТК-100, от ТК-20 до ТК-18)
	0,350км. (Ø80,150мм.)
	тто
	2020-2023


Кроме перечисленных в таблице 5.2. участков магистральных и распределительных трубопроводов значительный износ имеют внутриплощадочные тепловые сети. 

В 2019 – 2023 году предусматривается произвести реконструкцию тепловых сетей отопления и ГВС старше 1995 года прокладки (таблицы 5.4., 5.5.).

Таблица 5.4.  – Участки квартальной сети, предназначенные для реконструкции (год прокладки до 1990 г.).

	Диаметр, мм
	Протяженность реконструируемых

участков, м
	Материал

	
	сети отопления
	сети ГВС
	

	15
	-
	21
	Сталь,
PE-RT

ТГИ ППУ

	25
	-
	60,3
	

	32
	24,7
	1416,85
	

	40
	385,8
	2364
	

	48
	-
	1085
	

	57
	7045,5
	9886,1
	

	65
	-
	178
	

	76
	5638,7


	63525,3
	

	79
	-
	254
	

	86
	-
	74
	

	89
	6748,7
	6707,9
	

	108
	8074,6
	5341,3
	

	133
	2999,5
	2350,6
	

	146
	1874
	727
	

	159
	12068,8
	8603,4
	

	219
	8670,7
	2553,2
	

	273
	1788
	2371,5
	

	325
	4912
	-
	

	530
	3328
	-
	


Таблица 5.5. – Участки квартальной сети, предназначенные для реконструкции, год прокладки до 1995г.

	Диаметр, мм
	Протяженность реконструируемых участков, м
	Материал

	
	сети отопления
	сети ГВС
	

	57
	-
	544,7
	Сталь, 

PE-RT
ТГИ ППУ

	76
	-
	160
	

	108
	357
	250,5
	

	133
	-
	94,3
	

	159
	179,4
	-
	

	219
	2,6
	-
	


Адресный перечень реконструируемых участков имеется в обосновывающих материалах. Материал труб может уточняться при проектировании с учётом современных требований.

Проблемы обеспечения качественного горячего водоснабжения 

Основными причинами данной проблемы являются: 

- большая протяженность магистральных тепловых сетей; 

- недостаточная эффективность водоводяных подогревателей в течение отопительного периода и отсутствие подогрева циркуляционной воды в межотопительный период; 

- нерациональное использование имеющихся на ЦТП и котельных ГВС баков-аккумуляторов, часть из которых выведена из эксплуатации;

- сверхнормативные потери тепла в квартальных сетях и внутридомовых системах ГВС, обусловленные неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции надземных теплопроводов и внутренних систем, а так же завышенными диаметрами теплопроводов.

Для нормализации горячего водоснабжения и приведения качества горячей воды в соответствие с требованиями СаНПиН предлагается следующие организационные и технические мероприятия: 

1) Для устранения сверхнормативных тепловых потерь произвести реконструкцию теплопроводов квартальных сетей ГВС и внутренних систем ГВС с обоснованным выбором диаметров;

2.) С целью снижения тепловых потерь в системах ГВС, потребителей и циркуляционных трубопроводах квартальных сетей, привода циркуляционных насосов целесообразно оснастить преобразователями частоты с программным управлением; 

3) С целью оптимального управления и реализации энергосберегающих режимов, целесообразно разработать и реализовать в системе централизованного теплоснабжения систему мониторинга и управления технологическими процессами на базе действующей АИС;

4) Обеспечить теплоизоляцию трубопроводов. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива для выработки тепловой энергии в городском округе город Выкса является природный газ, доля которого составляет около 70% в суммарном топливном балансе.

Природный газ в качестве основного вида топлива предлагается использовать и для новых котельных. 

 Потребителями топлива в городском округе город Выкса являются котельные. Самыми крупными потребителями природного газа являются АО «ВМЗ», АО «Выксатеплоэнерго», ЗАО «Дробмаш». Резервное топливо – мазут, имеет котельная АО «ВМЗ», для других котельных резервное топливо не предусмотрено.

Из 74 основных котельных городского округа город Выкса большая часть работает на природном газе: - 56 котельные (75%); 1 котельных - на угле;15 котельных – на дровах; 2 котельные - на щепе, опилках.

Газоснабжающей организацией для городского округа город Выкса является АО «Газпроммежрегионгаз Нижний Новгород».

Основанием для поставки газа к котельным служат договоры, заключенные потребляющими газ предприятиями с газоснабжающей организацией. 

Потребители получают газ в количестве, определённом договором, в соответствии с полученными в министерстве ЖКХ и ТЭК топливными режимами.

Результаты расчета перспективных годовых расходов основного топлива по каждому источнику тепловой энергии приведены в главе 7 обосновывающих материалов.

Расчеты максимальных годовых расходов газа с учетом перспективных расходов приведены в таблице 6.1. 

В таблице 6.1. Максимальные расходы газового топлива по котельным до 2035 года

	№            п/п
	Наименование котельной
	Расход газа, тыс. м. куб.

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2035 г.

	1
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд.16/7)
	5374,3
	5374,3
	4550
	5310
	5310

	2
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	6425,7
	6425,7
	5135
	6180
	6180

	3
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, зд.18 «Б»)
	4232,7
	4233,7

	4080
	4855
	4855

	4
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд.10«В»)
	3659,3
	3659,3
	3685
	4170
	4170

	5
	котельная по ул. Салтанова (здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, 
корпус 6)
	623
	623
	600
	745
	745

	6
	котельная по ул. Ленинградская (Транспортабельная котельная установка (БМК по ул. Ленинградская, г. Выкса, здание 53 «А»)
	38,9
	38,9
	57,3
	70,5
	70,5

	7
	котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд. 95)
	124,8
	124,8
	120
	159
	159

	8
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	972,5
	972,5
	605
	715
	715

	9
	котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лазо, 79 «А»)
	157
	157
	213,5
	248
	248

	10
	котельная детского сада №1, пер. Пионера (Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пионера, зд. 7)
	13,3
	13,3
	30,6
	43
	43

	11
	котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Советская, зд. 11/1)
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	59,904

	12
	котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Слепнева, д.19)
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	84,86

	13
	котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, Деловой квартал, зд. 1, 1 (Бизнес-Инкубатор)
	119,5
	119,5
	39,6
	58
	58

	14
	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	4618,6
	4618,6
	4210
	4960
	4960

	15
	котельная р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66 «А»)
	87,6
	87,6
	107,2
	138
	138

	16
	котельная школы с. Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1 «Б»)
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	64,89

	17
	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	631
	631
	527
	653
	653

	18
	котельная №2 р.п. Шиморское, ул. Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, р.п.Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15 «Б»)
	87,6
	87,6
	99
	126
	126

	19
	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)
	885
	885
	683
	860
	860

	20
	котельная школы р.п. Виля, ул. Московская (Проволочное) (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, зд. 2 «Г»)
	52,2
	52,2
	53,3
	71
	71

	21
	котельная школы р.п. Виля,

пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д. 4)
	переход на газовое топливо до 2023 г.
	104,83

	22
	котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1 «В»)
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	49,92

	23
	котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44 «А»)

	30
	30
	34,6
	45
	45

	24
	котельная Дома творчества (ДТ) с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд.42«Б»)

	переход на газовое топливо 2026 г.
	34,94

	25
	котельная с.Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, 
м-н Центральный, зд. 36)
	переход на газовое топливо 2026 г. 
	1547,52

	26
	котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34)
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	99,84

	27
	котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69)
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	449,28

	28
	котельная с. Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, зд. 1 «А»)

	переход на газовое топливо 2026 г.
	94,84

	29
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)

	1085
	1085
	1366,4
	1427
	1427

	30
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)

	346
	346
	87,5
	109
	109

	31
	котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7)

	переход на газовое топливо 2026 г.
	64,89

	32
	котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд. 4 «А»)

	переход на газовое топливо 2026 г.
	104,83

	33
	котельная ФАП с. Борковка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100 «Б»)

	45,1
	45,1
	26,9
	36,5
	36,5

	34
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)
	526,5
	526,5
	466
	589
	589

	35
	БМК мощностью 0,3 МВт ул. Лесозаводская, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 26)

	76,1
	76,1
	76,1
	98
	98

	36
	БМК мощностью 0,3 МВт г.Выкса, с.Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Мотмос, строение 50 «Б»)
	-
	62
	59,5
	78
	78

	37
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос уч. 9 «А»)
	-
	2229
	1460
	1885
	1885

	38
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10«Б»)
	897,3
	3779,6
	3555
	3660
	3660

	39
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	3776
	3567,3
	3600
	3970
	3970

	40
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	-
	6530,1
	5820
	6250
	6250

	41
	БМК г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2 (нежилое помещение по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2, пом. 7)
	-
	5,2
	5,6
	7,1
	7,1

	42
	Котельная г.Выкса, м-н Западный (д/сад) (Здание котельной по адресу: Нижегородской обл., г.Выкса, м-н Западный зд. 68 «Б»)
	175,6
	131
	129,7
	175
	175

	43
	БМК мощностью 2,5 МВт в п. Строитель (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)
	-
	207,442
	455,94
	720
	720

	44
	БМК мощность 8 МВт, г. Выкса, ул. Красные зори, в районе домов №49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583
	Пуск котельной в 2020 году
	800
	1885

	45
	БМК мощность 16 МВт, г. Выкса, по ул. Амбулаторная, на территории ПАП
	Пуск котельной в 2023 году
	4170

	46
	БМК мощностью 4 МВт, г. Выкса, по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы179
	Пуск котельной в 2022 году
	1142

	47
	БМК мощностью 20 МВт, г. Выкса, м-н Центральный на месте ЦТП
	Пуск котельной в 2023 году
	5355

	48
	БМК мощностью 1,2 МВт, г. Выкса, ул. почтовая в районе дома №4
	Пуск котельной в 2026 году
	

	49
	БМК мощностью 5 МВт, г. Выкса, ул. Симы Битковой в районе дома №28
	Пуск котельной в 2026 году
	

	
	Промышленность
	
	
	
	
	

	
	Котельные АО «ВМЗ»
	
	
	
	
	

	50
	-Теплофикационная котельная №1 (т/т Центральная)
	30442,287
	35843,923
	31165,411
	33709
	33709

	51
	- Промышленная котельная №3
	-
	2150,831
	3088,332
	3022
	3022

	52
	- котельная гостиницы Баташев
	506,251
	391,346
	425,815
	381
	381

	53
	- котельная ЛПК
	7235,909
	9794,44
	7918,54
	11590
	11590

	54
	- котельная ТЭСЦ-1
	-
	56,326
	299,79
	201
	201

	55
	Котельная ЗАО «Дробмаш»
	8357,4
	8357,4
	8357,4
	8357,4
	8357,4

	56
	котельная ЗАО «Выксунский хлеб»
	908,54
	908,54
	908,54
	908,54
	908,54

	57
	котельная ООО «ПТИЦЕКОМПЛЕКС ВЫКСОВО»
	6754,17
	6754,17
	6754,17
	6754,17
	6754,17

	58
	котельная ООО «Агрофирма Металлург»
	698,88
	698,88
	698,88
	698,88
	698,88

	59
	котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования»
	4492,8
	4492,8
	4492,8
	4492,8
	4492,8

	
	Зоны отдыха
	
	
	
	
	

	60
	ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный»
	2296,32
	2296,32
	2296,32
	2296,32
	2296,32

	61
	БО «Металлург»
	698,88
	698,88
	698,88
	698,88
	698,88

	62
	ДОЛ «Костер»
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	20966

	
	Управление культуры
	
	
	
	
	

	63
	котельная ДТ по ул. Клубная
	14,97
	14,97
	14,97
	14,97
	14,97

	64
	котельная ДТ р.п. Досчатое
	49,92
	49,92
	49,92
	49,92
	49,92

	65
	котельная ДТ д. Тамболес
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99

	66
	котельная библиотеки р.п. Шиморское
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4

	67
	котельная детской художественной школы д.Грязная
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7

	68
	котельная ТД с. Сноведь
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	11,9

	
	Здравоохранение
	
	
	
	
	

	69
	котельная ФАП с. Верхняя Верея
	119,8
	119,8
	119,8
	119,8
	119,8

	70
	котельная ФАП с. Чупалейка
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	3,02

	71
	котельная линейной больницы р.п. Шиморское
	переход на газовое топливо до 2020 г.
	648,96
	648,96

	
	Управление образования
	
	
	
	
	

	72
	котельная школы р.п. Досчатое
	199,6
	199,6
	199,6
	199,6
	199,6

	73
	котельная школы с. Сноведь
	переход на газовое топливо до 2035 г.
	25,95

	74
	котельная д/с с. Проволочное
	переход на газовое топливо до 2026 г.
	24,17
	24,17

	
	Администрации
	
	
	
	
	

	75
	котельная администрации с. Нижняя Верея
	переход на газовое топливо до 2026 г.
	8,46
	8,46

	
	МАУ "Парк КиО"
	
	
	
	
	

	76
	котельная по ул. Академика Королева
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1

	
	ИТОГО:
	98069,517
	119785,68
	109661,098
	123620,16
	153577,574


Твёрдое топливо поставляется по заключенным договорам. Количество топлива определяется расчётом расхода топлива по котельным, выполненным на основании норм и особенностей эксплуатации котлов. Вид топлива определяется расчётом обоснования топлива и полученным на основании этого расчёта топливным режимом. 

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов твердого топлива приведены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2 – Расходы твердого топлива по котельным АО «Выксатеплоэнерго» до 2035 года.

	№ п/п
	Наименование котельных
	Расход топлива за 2015 год
	Расход топлива за 2016 год
	расход топлива за 2017 год
	2018 г.

дровап.м.

куб.
	2019 г.

дрова

п.м. куб.
	2020 г.

дрова

п.м. куб.
	2025 г.

дрова

п.м. куб
	2035 г.

дровап.м. куб.

	
	
	Дрова,

п.м. куб.
	Щепа

с.м3
	уголь

тн.
	мазут

тн.
	дрова,

п.м.

куб.
	Щепа

с.м3
	угольтн.
	мазуттн.
	дрова

п.м.

куб.
	Щепас.м3
	угольтн.
	мазут, тн.
	
	
	
	
	

	1
	котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, пл. Советская, зд. 11/1)
	137,27
	
	
	0,55
	140,28
	
	
	0,15
	176,12
	
	
	0,05
	176,12
	200
	200
	200
	0

	2
	котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Слепнева, зд. 19)
	211,12
	
	
	0,65
	272,72
	
	
	0,15
	316,05
	
	
	0,05
	316,05
	370
	370
	370
	0

	3
	котельная школы с.Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1 «Б»)
	176,05
	
	
	0,55
	184,94
	
	
	0,15
	257,04
	
	
	0,05
	257,04
	340
	340
	340
	0

	4
	котельная школы р.п. Виля,

пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д. 4)
	311,43
	
	
	0,65
	362,62
	
	
	0,25
	349,86
	
	
	0,05
	349,86
	650
	650
	0
	0

	5
	котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд.1 «В»)
	145,39
	
	
	0,55
	166,11
	
	
	0,15
	162,61
	
	
	0,05
	162,61
	280
	280
	280
	0

	6
	котельная Дома творчества (ДТ) с.Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б»)


	151,34
	
	
	0,55
	163,66
	
	
	0,15
	
	
	
	
	0
	270
	270
	270
	0

	7
	котельная с.Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд.36)
	342,3
	12300
	1,8
	6,176
	205,8
	14581
	4,6
	1,1
	102,9
	15854
	
	
	102,9
	100
	100
	100
	0

	9
	котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д.Покровка, ул. Молодежная, д. 34)
	649,6
	
	
	3,1
	998,62
	
	
	0
	756,7
	
	
	
	756,7
	1250
	1250
	1250
	0

	10
	котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69)
	18151
	
	93,7
	1,9
	2471,7
	75
	31,6
	0,5
	30,8
	5727
	
	0,5
	30,8
	40
	40
	40
	0

	11
	котельная с.Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Чупалейка, ул. Специалистов, 1 «А»)
	452,2
	
	
	
	528
	
	
	
	425,6
	
	
	
	425,6
	600
	600
	600
	0

	12
	котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7)
	101,15
	
	
	
	114,45
	
	
	0,15
	137,97
	
	
	
	137,97
	200
	200
	200
	0

	13
	котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд. 4 «А»)
	396,27
	
	
	
	477,96
	
	
	0,25
	560,49
	
	
	
	560,49
	650
	650
	650
	0

	14
	Зоны отдыха:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ДОЛ «Костер»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	 
	Управление культуры администрации городского округа город Выкса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	16
	котельная ТД с. Сноведь
	
	
	20
	
	
	
	20
	
	
	
	20
	
	20
	20
	20
	20
	0

	 
	Здравоохранение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	котельная ФАП с. Чупалейка
	6
	
	
	
	6
	
	
	
	6
	
	
	
	6
	6
	6
	6
	0

	18
	котельная линейной больницы 

р.п. Шиморское
	
	
	930
	
	
	
	930
	
	
	
	930
	
	930
	930
	0
	0
	0

	 
	Управление образования администрации городского округа город Выкса:
	
	
	,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	котельная школы с.Сноведь
	85
	
	
	
	85
	
	
	
	85
	
	
	
	85
	85
	85
	85
	0

	20
	котельная детского сада 

р. п. Виля (Проволочное)
	
	
	46
	
	
	
	46
	
	
	
	46
	
	46
	46
	0
	2
	0

	 
	Администрация городского округа город Выкса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	котельная здания

администрации с. Нижняя Верея
	11
	
	
	
	11
	
	
	
	11
	
	
	
	11
	11
	0
	2
	0

	
	ИТОГО по городскому округу город Выкса:
	21236,12
	12300
	1091,50
	14,676
	6171,86
	14656
	1032,2
	3
	3367,14
	21581
	996
	0,75
	4374,14
	6048
	5061
	4415
	0


Сводные данные по расходу газа намечаемых к строительству котельных (по генплану) приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3. - Сводные данные по расходу газа намечаемых к строительству котельных (по генеральному плану)

	№             п/п
	Наименование


	Объем увеличения расхода газа до 2035 г., в том числе 1 очередь
	Расход газа, тыс.м3/год

	
	
	
	1 очередь
	2 очередь

	
	
	
	Всего
	2017

год
	2018 

год
	до 2020

года
	до 2035 года

	1
	Центральное 

территориальное

управление
	20794,4
	15581,3
	2133,9
	0
	12297,0
	5213,1

	2
	Западное территориальное управление
	4134,3
	3745,5
	468,3
	0
	3047,5
	388,8

	3
	Южное территориальное управление
	4660,2
	4247,5
	114,9
	0
	3443,4
	412,7

	4
	Северное территориальное управление
	12466,6
	12466,6
	3648,8
	0
	8747,1
	0,0

	 
	ВСЕГО:
	42085,5
	36040,9
	6365,8
	0
	27535,0
	6014,6


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Для строительства, технического перевооружения и реконструкции котельных ориентировочно потребуется:
- строительство котельных в целях снижения нагрузки от котельных АО «ВМЗ» и улучшения теплоснабжения существующих и вновь построенных потребителей – 430,511 млн. руб (таблица 7.1.)

- строительство котельных для новых объектов по генеральному плану – 69,387 млн.руб. (таблица 7.2.)

- реконструкция котельных (перевод с твердого топлива на газ) – 115,618 (таблица 7.3.)

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии.
р.п. Досчатое, ул. Чичерина, д. 33 г.о.г. Выкса – 2023 г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 0,3 МВт потребуется 2,220 млн. руб. Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и улучшить качество услуг.
ул. 1 Мая, район водогрязелечебницы г. Выкса – 2020-2022 г.г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 4 МВт потребуется 41,452 млн. руб. Строительство котельной осуществляется в связи со снятием нагрузки по т/тр «1 Мая» /котельные АО «ВМЗ». Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и производство горячей воды, улучшить качество услуги по горячему водоснабжению и отоплению, решить вопрос с водоснабжением котельной для приготовления горячей воды.

территория ПАП, г. Выкса – 2020-2023 г.г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 16 МВт потребуется 109,520 млн. руб. Строительство котельной осуществляется в связи со снятием нагрузки по т/тр «Центральная» /котельные АО «ВМЗ». Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и производство горячей воды, улучшить качество услуги по горячему водоснабжению и отоплению, решить вопрос с водоснабжением котельной для приготовления горячей воды.

район ТП «Центральный», г. Выкса – 2020-2023 г.г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт потребуется 152,403 млн. руб. Строительство котельной осуществляется в связи со снятием нагрузки по т/тр «Центральная» /котельные АО «ВМЗ». Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и производство горячей воды, улучшить качество услуги по горячему водоснабжению и отоплению, решить вопрос с водоснабжением котельной для приготовления горячей воды.

по ул. Красные зори, в районе домов № 49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583, г. Выкса – 2019-2021 г.г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 8 МВт потребуется 34,254 млн. руб. Строительство котельной осуществляется в связи со строительством жилого дома АО «ВМЗ». Строительство позволит улучшить качество услуг.

По ул. Симы Битковой, в районе дома №28, г. Выкса – 2023г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 5 МВт потребуется 35,133 млн.руб. Строительство котельной осуществляется в связи со строительством жилого микрорайона на территории в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой.

Финансовые потребности для строительства и технического перевооружения котельных приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. – Финансовые потребности на строительство котельных, млн. руб.

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Затраты млн.руб
	Сроки реализации
	Плановые объемы финансирования, 
млн. руб.

	
	
	
	
	2020-2025 год
	2025-2035 год
	Всего

	1

1


	Строительство БМК по ул. Красные зори в районе домов № 49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583
	34,254
	2019-2021
	34,254
	
	34,254

	1

2

	Строительство БМК по ул. 1 Мая, район Водогрязелечебницы 
	41,452
	2020-2022
	41,452
	
	41,452

	1

3

	Строительство БМК территория ПАП
	109,520
	2020-2023
	109,520
	
	109,520

	1

4

	БМК в районе ТП Центральный
	152,403
	2020-2023
	152,403
	
	152,403

	1

5

	БМК по ул. Почтовая
	8,430
	2025-2026
	1,692
	6,738
	8,430

	1

6

	БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой
	35,133
	2023
	35,133
	
	35,133

	1

7

	Строительство котельной по ул. Чичерина, р.п. Досчатое 
	2,200
	2026
	
	2,200
	2,200

	1

8

	Реконструкция котельной р.п. Виля, переулок Школьный
	2,660
	2022-2023
	2,66
	
	2,66

	1

9

	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с Туртапка
	2,206
	2026
	
	2,206
	2,206

	1

10

	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) р.п. Досчатое
	2,122
	2026
	
	2,122
	2,122

	1

11

	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с Верхняя Верея
	2,338
	2026
	
	2,338
	2,338

	1

12

	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с Новодмитриевка
	35,133
	2026
	
	35,133
	35,133

	1

13

	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с Чупалейка
	2,660
	2026
	
	2,660
	2,660

	Всего:
	430,511
	
	377,114
	53,397
	430,511


Финансовые потребности для строительства котельных для покрытия перспективной нагрузки намечаемых к строительству объектов СКБ по проекту генерального плана городского округа город Выкса до 2035г. приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Строительство котельных для покрытия перспективной нагрузки намечаемых к строительству объектов СКБ по генеральному плану городского округа город Выкса до 2035 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ВСЕГО,

млн. руб.
	Плановые объемы финансирования 
(в ценах 2013 года), млн. руб.

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	до 2020 ода
	до 2035 года

	Центральное территориальное управление:

	 1
	с.п. Дружба
	1,32
	1,32
	
	
	3,99

	
	Итого:
	1,32
	1,32
	
	0,00
	3,99

	Западное территориальное управление:

	2
	р. п. Ближне-Песочное
	5,85
	1,43
	
	2,20
	0,00

	3
	р.п. Шиморское
	6,73
	3,99
	
	1,32
	0,00

	4
	с. Борковка
	83,44
	1,85
	
	77,08
	0,00

	5
	с. Нижняя Верея
	1,32
	
	
	1,32
	0,00

	6
	с.п. Озерный
	2,33
	
	
	2,33
	0,00

	7
	с.п. Стрелка
	2,33
	
	
	2,33
	0,00

	8
	д. Грязная
	8,03
	1,98
	
	5,47
	0,00

	
	Итого:
	110,03
	9,24
	
	92,05
	0,00

	Южное территориальное управление:

	9
	р. п. Виля
	16,27
	1,73
	
	1,98
	0,00

	10
	с. Верхняя Верея
	2,13
	2,13
	
	
	0,00

	11
	с. Новодмитриевка
	1,53
	0,56
	
	0,97
	0,00

	
	Итого:
	19,93
	4,42
	
	2,94
	0,00

	Северное территориальное управление:

	12
	р.п. Досчатое
	19,18
	5,87
	
	9,73
	0,00

	13
	с. Туртапка
	3,62
	1,53
	
	2,10
	0,00

	
	Итого:
	22,81
	7,40
	
	11,82
	0,00

	 
	ИТОГО по г. о. г. Выкса:
	158,07
	21,07
	0,00
	110,80
	3,99


Финансовые потребности для реконструкции котельных (перевод с твердого топлива на газ) по генеральному плану городского округа. Выкса до 2035г. приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Финансовые потребности для реконструкции котельных (перевод с твердого топлива на газ) по генеральному плану городского округа. Выкса до 2035 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ВСЕГО

млн. руб.
	Плановые объемы финансирования (в ценах 2013 года) млн.руб.

	
	
	
	2017год
	2018 год
	до 2020года
	до 2035года

	Центральное территориальное управление:

	 1
	г. Выкса
	
	
	
	4,2
	

	
	Итого:
	4,2
	
	
	4,2
	

	Западное территориальное управление:

	2
	р. п.  Ближне-Песочное
	2,34
	
	
	2,34
	

	3
	р.п. Шиморское
	45,12
	
	
	45,12
	

	4
	с. Борковка
	1,2
	
	
	1,2
	

	5
	с. Нжняя Верея
	3,01
	
	
	
	3,01

	6
	с.п. Пристанское
	2,3
	
	
	
	2,3

	7
	ДОЛ «Костер»
	7,2
	
	
	
	7,2

	
	Итого:
	61,17
	
	
	48,66
	12,51

	Южное территориальное управление:

	8
	р. п. Виля
	2,66
	
	
	2,66
	

	9
	с. Верхняя Верея
	2,338
	
	
	2,338
	

	10
	с. Сноведь
	1,14
	
	
	
	1,14

	11
	с. Новодмитриевка
	20
	
	
	
	20

	12
	д. Покровка
	1,92
	
	
	
	1,92

	13
	д. Новая Деревня
	16
	
	
	
	16

	14
	с. Чупалейка
	1,86
	
	
	
	1,86

	
	Итого:
	45,92
	
	
	4,998
	40,92

	Северное территориальное управление

	15
	р.п. Досчатое
	2,122
	
	
	2,122
	

	16
	с. Туртапка
	2,206
	
	
	2,206
	

	
	Итого:
	4,328
	
	
	4,33
	

	 
	ИТОГО по городскому округу город Выкса:
	115,618
	
	
	62,188
	53,46


         Плановые объемы финансирования для строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных до 2035 года приведена в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1. Плановые объемы финансирования для строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных до 2035 года

	Наименование 
	Всего, млн.руб
	Плановые объемы финансирования, млн. руб.

	
	
	до 2025года
	до 2035года

	Строительство и техническое перевооружение котельных (уход от покупной тепловой энергии)
	305,067
	305,067
	0

	Строительство котельных для намечаемых к строительству объектов

(по генеральному плану)
	78,785
	72,047
	6,738

	 Реконструкция котельных (перевод с твердого топлива на газ)
	46,659
	
	46,659

	ИТОГО:
	430,511
	377,114
	53,397


7.2 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения необходимо реконструировать и построить в период 2025-2035 г.г. более 100 км тепловых сетей, что потребует привлечения инвестиций в размере 339,233 млн. руб. В таблице 7.4, 7.5 приведена информация по инвестициям в строительство тепловых сетей до 2025, 2035г.г.

Таблица 7.4. - Инвестиции в строительство до 2025 годы.
	Протяженность участков тепловых сетей,

п.м.
	Год

строительства


	Стоимость работ, млн. руб.
	НДС, млн. руб.
	Общая стоимость,

млн. руб.

	
	
	СМР

и наладоч
ные

работы, млн.руб.
	Непредви
денные расходы,

млн.руб.
	Всего,

млн.руб.
	
	

	Сети отопления:

	Ø 32 – 24,7 м 
	2020-

2025
	141,1
	7,4
	133,7
	26,6
	159,7

	Ø 40 – 385,8 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 57 – 7045,5 м
	
	
	
	
	
	

	Ø 76 – 5638,7 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 89 - 6748,7 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 108 – 8074,6 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 133 – 2999,5 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 146 - 1874 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 159- 12068,8 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 219 – 8670,7 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 273 - 1788 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 325 - 4912 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 530 - 3328 м 
	
	
	
	
	
	

	Сети ГВС

	Ø 15 - 21 м
	2020 -2025
	140,6
	4,22
	144,82
	28,96
	173,78

	Ø 25 – 60,3 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 32 – 1416,85 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 40 - 2364 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 48 - 1085 м
	
	
	
	
	
	

	Ø 57 – 9886,1 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 65 – 178 м
	
	
	
	
	
	

	Ø 76 – 53525,3 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 79 - 254 м
	
	
	
	
	
	

	Ø 86 - 74 м
	
	
	
	
	
	

	Ø 89 – 6707,9 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 108 – 5341,3 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 133 – 2350,6 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 146 - 727 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 159 – 8603,4 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 219 – 2553,2 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 273 – 2371,5 м 
	
	
	
	
	
	


Таблица 7.5 - Инвестиции в строительство 2025-2035 годы (сети).

	Протяженность участков теплотрассы, п.м.
	Начало проекта (год)
	СМР

и наладочные работы, млн. руб.
	Непредвиденные

расходы, млн. руб.
	Всего

капитальные расходы, млн.руб.
	НДС, млн. руб.
	Всего смета проекта, млн. руб.

	Сети отопления

	Ø 108 - 357 м 
	2025 - 2035
	1,71
	0,051
	1,761
	0,332
	2,113

	Ø 159 – 179,4 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 219 - 2,6 м 
	
	
	
	
	
	

	Сети ГВС

	Ø 57 – 544,7 м 
	2025 - 2035
	2,72
	0,082
	2,808
	0,561
	3,37

	Ø 76 - 160 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 108 -250,5 м 
	
	
	
	
	
	

	Ø 133 – 94,3 м 
	
	
	
	
	
	


Одновременно, в течение 2020-2025 г.г. для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и в связи с отработкой эксплуатационного ресурса следует заменить тепловые сети АО «Выксатеплоэнерго» протяженностью более 3 км и стоимостью 30,72 млн. руб.

В таблице 7.6. приведена информация по инвестициям в строительство тепловых сетей в 2020-2025 г.г.

Таблица 7.6. - Инвестиции в строительство в 2020-2025 г.г. (сети).
	Наименование участка
	Протяженность участков теплотрассы, п.м.
	Начало проекта (год)
	СМР и наладочные работы, млн. руб.
	Непредвиденные расходы, млн. руб.
	Всего капитальные расходы, млн. руб.
	НДС, млн. руб.
	Всего смета проекта, млн. руб.

	Строительство теплотрассы отопления ул. Красные зори (от БМК по ул. Красные зори до ТК-2, от ТК-73 до ул. Ульянова, д.16/1, от ТК-6 до ТК-73, от ТК-2 до ТК-6)
	3,864 км. (Ø80, 100, 125, 150, 200,250 мм)
	2020
	10,734
	1,193
	11,927
	2,385
	14,312

	Строительство теплотрассы по ул. Пушкина, участок №40 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом)
	Ø108 ППУ - 440 п.м.

Ø75 PE-RT – 440 п.м.
880 п.м.
	2022-2023
	3,161
	0,351
	3,512
	0,704
	4,216

	Строительство теплотрассы по ул. Симы Битковой участок №26 (от ТК-86 и перекрестка ул. Беляковой и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом)
	Ø159 ППУ - 200 п.м

Ø108 ППУ – 60 п.м.

Ø90 PE-RT – 200 п.м.

Ø75 ППУ – 60 п.м.
520 п.м.
	2022-2023
	2,894
	0,322
	3,216
	0,643
	3,859

	ИТОГО:
	
	
	16,788
	1,865
	18,653
	3,731
	22,384




	№ п/п
	Наименование объекта
	Объем работ (в однотрубном исполнении) п.м.
	Срок выполнения (год)
	СМР и наладочные работы млн. руб.
	Непредвиденные расходы млн., руб.
	Всего капитальные расходы, млн.руб.
	НДС, млн. руб.
	Всего смета проекта, млн. руб.

	1
	Ул. Зуева, в районе дома №3. Надземная теплотрасса от магазина «Бристоль» до перехода через ул. Пушкина
	Ø 100 PE-RT – 62 п.м.

Ø 90 PE-RT – 62 п.м.
124 п.м.
	2020
	1,153
	0,128
	1,281
	0,256
	1,537

	2
	Здание школы в районе ул. Александра Козерадского. От УТ-12 и УТ-21 до врезки в ТК на школу
	Ø 273 ППУ – 285 п.м.

Ø 180 PE-PT – 130 п.м. Ø 140 PE-RT – 85 п.м. Ø 110 PE-RT – 50 п.м.
550 п.м.
	2023-2025
	6,828
	0,759
	7,587
	1,517
	9,104

	3
	Территория на границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой. От БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой до подключаемых домов (№№1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 9/А, 28)
	Ø 2730 ППУ – 60 п.м.

Ø 219 ППУ – 220 п.м. Ø 159 ППУ – 280 п.м.

Ø 108 ППУ – 570 п.м. Ø 89 ППУ – 480 п.м.

Ø 140 PE-RT – 60 п.м.

Ø 110 PE-RT – 500 п.м. Ø 90 PE-RT – 85 п.м.
2255 п.м.
	2023-2025
	15,565
	1,729
	17,294
	3,459
	20,753

	4
	Ул. Ленина в районе участка №218 (от врезки до УТ-11)
	0,3км. (Ø 200мм.)
	2020-2023
	6,282
	0,40
	6,682
	1,337
	8,019

	5
	Ул. Амбулаторная, д.6 «А» (от ТК-8 до ТК-16, от ТК-8 до ТК-2А, от ТК-2А до ТК-1А).
	1,030км. (Ø 200,300мм.)
	2020-2023
	32,666
	2,085
	34,751
	6,950
	41,702

	6
	М-он Центральный д.11 «Б» (от ТК-20 до ТК-100, от ТК-20 до ТК-18)
	0,350км. (Ø 80,150мм.)
	2020-2023
	7,941
	0,507
	8,448
	1,690
	10,137

	
	ИТОГО:
	
	
	70,435
	5,608
	76,043
	15,209
	91,252


Таблица 7.7 – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки от котельных АО «ВТЭ».

 Плановые объемы финансирования для строительства и реконструкции тепловых сетей до 2035 года приведена в таблице 7.7.1.

Таблица 7.7.1. Плановые объемы финансирования для строительства и реконструкции тепловых сетей до 2035 года

	Наименование
	ВСЕГО,

млн.руб.
	2019-2023г.

	Строительство и реконструкции тепловых сетей
	448,436
	448,436


Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со ст.4, п.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
 При разработке Схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала теплоснабжающей организации должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества, определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.
Если следовать изложенной в Правилах процедуре, то в городском округе город Выкса может быть образована одна ЕТО.

Основанием для укрупнения ЕТО может быть решение по Схеме теплоснабжения относительно поэтапного перевода тепловой нагрузки от АО «ВМЗ» на автономные блочно-модульные котельные, расположенные в жилых кварталах городского округа город Выкса.

Крупная теплоснабжающая организация обладает гораздо более значительным по сравнению даже с мощными промышленными потребителями техническим, кадровым и финансовым потенциалом для реализации мер по повышению энергоэффективности. 

Теплоснабжающая организация в ранге ЕТО может решать следующие задачи:

- оптимизация режимов работы теплоисточников;

- снижение текущих и капитальных затрат и, как следствие, получение более низкой себестоимости единицы теплоэнергии;

- повышение конкурентоспособности за счет расширения ассортимента услуг по энергоэффективности и повышения надежности энергоснабжения;

- разработка более обоснованных планов ввода новых мощностей со снижением инвестиционных рисков;

- ускоренный вывод из эксплуатации низкоэкономичных энергоустановок.

Энергосбережение охватывает все категории потребителей и реализуется через применение прогрессивных энергосберегающих технологий таких, как теплоизоляция трубопроводов и оборудования, установка измерительных приборов и терморегулирующих устройств в жилом секторе и в бюджетных организациях, увеличение КПД генерирующего и теплоиспользующего оборудования.

Рационализация режимов энергопотребления имеет целью выравнивание суточных и сезонных графиков тепловых нагрузок (управление нагрузкой). Реализуется в формах: снижение «пика», заполнение «провала», смещение нагрузки.

Такое решение позволит осуществлять единую эффективную техническую политику в городском округе.

Преимущества АО «Выксатеплоэнерго»:

- показатели эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- наличие центральной дежурно-диспетчерской службы;

- более высокий уровень надежности поставок тепловой энергии на объекты ЖКХ и потребителям городского округа город Выкса;

- наличие инвестиционных программ и их успешная реализация;

- одна крупная организация в лице АО «Выксатеплоэнерго» более успешно может выстраивать оптимальную инвестиционную политику, на более высоком уровне, осуществлять ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения.

В настоящее время АО «Выксатеплоэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) владение на праве оперативного управления 45 котельными, к которым непосредственно подключены потребители тепловой энергии для отопления жилого фонда и объектов СКБ на территории городского округа город Выкса;

2) владение на праве оперативного управления магистральными и квартальными тепловыми сетями;

3) способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации;
4) АО «Выксатеплоэнерго» согласно требованиям критериев по определению ЕТО при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности ЕТО, а именно:

а) заключает и исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в зоне своей деятельности;
б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения ЕТО предлагается определить единой теплоснабжающей организацией городского округа город Выкса - предприятие АО «Выксатеплоэнерго».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии рассмотрены в зонах действия крупных источников тепловой энергии, таких как котельные АО «ВМЗ», котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20), котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд. 18 «Б»), котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75), котельная м-на Гоголя, зд. 10«Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10«Б»). 
При этом проанализировано ежегодное распределение тепловых нагрузок между самим крупным источником и потребителями, а также котельными, находящимися в зоне действия этого источника.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории городского округа Выкса бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

_1577876714.xls
Диаграмма1

		8.926		1.75		13.465



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленность

СКБ

Мощность, МВт

Западное территориальное управление



Лист1

		Сводные технические характеристики существующего положения на 1.07.2013г

		№ п/п		Котельная						Установленная мощность, МВт		Подключенная нагрузка, МВт						Кол-во котлов		Протяженность сетей (м)

												Всего:		Отопление		ГВС

		1		Г.О.Г. Выкса						673.118		544.995		236.017		66.345		195		280589.22

		2		Центральное территориальное управление:						609.954		509.975		205.452		61.817		97		243350.22

		2.1.		Жилищно-коммунальный сектор						139.02		125.111		93.065		31.185		57		122933.22

		2.2.		Промышленость						470.81		384.759		112.282		30.632		36		120367

				СКБ						0.124		0.111		0.111		-		4		50

		2.3.		Управление культуры						0.05		0.025		0.025		-		1		-

		2.4.		Управление образования						0.034		0.046		0.046		-		2		-

		2.5.		МАУ "Парк КиО"						0.04		0.04		0.04		-		1		50

		3		Западное территориально управление						24.141		13.228		12.971		0.34		39		14027.4

		3.1.		Жилищно-коммунальный сектор						8.926		5.566		5.309		0.25		19		10917.4

		3.2.		Промышленность						1.75		1.23		1.23		-		2		1600

				СКБ						13.465		6.522		6.432		0.09		18		1510

		3.3.		Зоны отдыха						11.192		4.919		4.829		0.09		5		750

		3.4.		Управление культуры						0.643		0.473		0.473		0		7		-

		3.5.		ЦРБ						1.56		1.11		1.11		-		3		760

		3.6.		Управление образования						0.05		0.014		0.014		-		1		-

		3.7.		Административные здания						0.02		0.006		0.006		-		2		-

		4		Южное территориальное управление						11.975		4.903		4.873		0.02		31		13036.06

		4.1.		Жилищно-коммунальный сектор						11.488		4.567		4.537		0.02		23		13036

				СКБ						0.492		0.336		0.336		0		8		0.06

		4.2.		Управление культуры						0.04		0.02		0.02		-		1		-

		4.3.		ЦРБ						0.242		0.205		0.205		-		2		0.06

		4.4.		Управление образования						0.11		0.083		0.083		-		2		-

		4.5.		Администрации						0.1		0.028		0.028		-		3		-

		5		Северное территориальное управление						27.048		16.889		12.721		4.168		28		10175

		5.1.		Жилищно-коммунальный сектор						7.226		5.06		3.59		1.47		12		6851

		5.2.		Промышленость						12.89		7.543		5.795		1.74		2		3224

				СКБ						6.936		4.29		4.087		0.95		13		3400

		5.3.		Зоны отдыха						6.4		3.85		2.9		0.95		4		3300

		5.4.		Управление культуры						0.1		0.083		0.83		-		2		-

		5.5.		ЦРБ						0.002		0.002		0.002		-		1		-

		5.6.		Управление образования						0.434		0.355		0.355		-		6		100





Лист1

		



Центральное территориальное управление:

Западное территориально управление

Южное территориальное управление

Северное территориальное управление

Мощность, МВт

Городской округ город Выкса



Лист2

		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленность

СКБ

Мощность, МВт

Западное территориальное управление



Лист3

		



Жилищно-коммунальный сектор

СКБ

Мощность, МВт

Южное территориальное управление



		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Северное территориальное управление



		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Центральное территориальное упаравление



		





		






_1579606941.xls
Диаграмма1

		115-70

		105-70

		95-70



Количество источников по температурным графикам

2

2

41



Лист1

		

		115-70		2

		105-70		2

		95-70		41

		115-70		80.75

		105-70		28.966

		95-70		64.117





Лист1

		



Количество источников по температурным графикам



Лист2

		



Присоединенная нагрузка по температурным графикам



Лист3

		95-70																						115-70																105-70

		2.1.1.		Котельная Б/городка						МУП "ВТЭ"		11.98		8		КВа 2,5								2.3.		Промышленость														2.1.3.		котельная №20						МУП "ВТЭ"		15.735

		2.1.2.		Котельная по ул. Нахимова						МУП "ВТЭ"		15.579		4		ТВГ-8Р								2.3.1.		Котельные ОАО "ВМЗ"														2.1.5.		Отопительная котельная     м-н Гоголя						МУП "ВТЭ"		13.231

														4		КВ-ТС-1								2.3.1.1.		- Теплофикационная котельная №1 (т/т Центральная) 52-квартал						ОАО "ВМЗ"		46.102

														8		КВ-ТС-1								2.3.1.2.		- Промышленная котельная №3						ОАО "ВМЗ"		-																28.966

		2.1.6.		Котельная м-н Юбилейный						МУП "ВТЭ"		-		3		КВа 1,0

		2.1.7.		котельная по ул. Салтанова						МУП "ВТЭ"		2.382		2		Pegasus 136								2.3.1.3.		- Котельная ЦПТК №2 (т/т Лесная)						ОАО "ВМЗ"		34.648

		2.1.8.		Котельная по ул.Лениградская						МУП "ВТЭ"		0.13		2		Pegasus 210

		2.1.9.		котельная по ул. Кр. Зори						МУП "ВТЭ"		0.43		6		КВ-ТС-1

		2.1.10.		Котельная по ул. Запрудная						МУП "ВТЭ"		3.55		2		СТГ Классик

		2.1.11.		котельная по ул. Лазо						МУП "ВТЭ"		0.53		2		Кчм-7

		2.2.12.		котельная пер. Пионера Д/к №1						МУП "ВТЭ"		0.07																						80.75

		2.2.13.		котельная 52-го квартала						МУП "ВТЭ"		13.295		2		КВ-ТС-1

		2.2.14.		котельная КВД ул. Пл.Советская						МУП "ВТЭ"		0.097		2		КВ-ТС-1

		2.2.15.		котельная школы №10						МУП "ВТЭ"		0.14

		2.2.16.		котельная "Бизнес-Инкубатор"						МУП "ВТЭ"		0.45		3		Logano-825L

		2.2.17.		котельная п. Дружба						МУП "ВТЭ"		9.383

		2.2.19.		ТП "Центральный"						МУП "ВТЭ"

		2.2.20.		ТП "Строитель"						МУП "ВТЭ"

		2.2.15.		Котельная по ул. Лесозводская в районе дома № 6						МУП "ВТЭ"		1.268

				Котельная по ул. Лесозводская в районе дома № 25						МУП "ВТЭ"		0.183

		2.2.16.		БМК мощностью 0,3 МВт, г.Выкса, с. Мотмос, ул. Ленина, уч. 50Б						МУП "ВТЭ"		0.23

		2.2.17.		БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с. Мотмос, ул. Ленина, уч. 9А						МУП "ВТЭ"		4.402

		2.2.19.		БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2								0.018

												64.117

														5		ПТВМ-50

														3		ДКВР-10/13

														3		ДКВР-20/13

														1		БКЗ-100

														1		КВТМ-100

														2		КУ-60





		






_1580709178.xls
Диаграмма1

		11.488		0.492



Жилищно-коммунальный сектор

СКБ

Мощность, МВт

Южное территориальное управление



Лист1

		Сводные технические характеристики существующего положения на 1.07.2013г

		№ п/п		Котельная						Установленная мощность, МВт		Подключенная нагрузка, МВт						Кол-во котлов		Протяженность сетей (м)

												Всего:		Отопление		ГВС

		1		Г.О.Г. Выкса						673.118		544.995		236.017		66.345		195		280589.22

		2		Центральное территориальное управление:						609.954		509.975		205.452		61.817		97		243350.22

		2.1.		Жилищно-коммунальный сектор						139.02		125.111		93.065		31.185		57		122933.22

		2.2.		Промышленость						470.81		384.759		112.282		30.632		36		120367

				СКБ						0.124		0.111		0.111		-		4		50

		2.3.		Управление культуры						0.05		0.025		0.025		-		1		-

		2.4.		Управление образования						0.034		0.046		0.046		-		2		-

		2.5.		МАУ "Парк КиО"						0.04		0.04		0.04		-		1		50

		3		Западное территориально управление						24.141		13.228		12.971		0.34		39		14027.4

		3.1.		Жилищно-коммунальный сектор						8.926		5.566		5.309		0.25		19		10917.4

		3.2.		Промышленность						1.75		1.23		1.23		-		2		1600

				СКБ						13.465		6.522		6.432		0.09		18		1510

		3.3.		Зоны отдыха						11.192		4.919		4.829		0.09		5		750

		3.4.		Управление культуры						0.643		0.473		0.473		0		7		-

		3.5.		ЦРБ						1.56		1.11		1.11		-		3		760

		3.6.		Управление образования						0.05		0.014		0.014		-		1		-

		3.7.		Административные здания						0.02		0.006		0.006		-		2		-

		4		Южное территориальное управление						11.975		4.903		4.873		0.02		31		13036.06

		4.1.		Жилищно-коммунальный сектор						11.488		4.567		4.537		0.02		23		13036

				СКБ						0.492		0.336		0.336		0		8		0.06

		4.2.		Управление культуры						0.04		0.02		0.02		-		1		-

		4.3.		ЦРБ						0.242		0.205		0.205		-		2		0.06

		4.4.		Управление образования						0.11		0.083		0.083		-		2		-

		4.5.		Администрации						0.1		0.028		0.028		-		3		-

		5		Северное территориальное управление						27.048		16.889		12.721		4.168		28		10175

		5.1.		Жилищно-коммунальный сектор						7.226		5.06		3.59		1.47		12		6851

		5.2.		Промышленость						12.89		7.543		5.795		1.74		2		3224

				СКБ						6.936		4.29		4.087		0.95		13		3400

		5.3.		Зоны отдыха						6.4		3.85		2.9		0.95		4		3300

		5.4.		Управление культуры						0.1		0.083		0.83		-		2		-

		5.5.		ЦРБ						0.002		0.002		0.002		-		1		-

		5.6.		Управление образования						0.434		0.355		0.355		-		6		100





Лист1

		



Центральное территориальное управление:

Западное территориально управление

Южное территориальное управление

Северное территориальное управление

Мощность, МВт

Городской округ город Выкса



Лист2

		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленность

СКБ

Мощность, МВт

Западное территориальное управление



Лист3

		



Жилищно-коммунальный сектор

СКБ

Мощность, МВт

Южное территориальное управление



		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Северное территориальное управление



		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Центральное территориальное упаравление



		





		






_1579607682.xls
Диаграмма1

		115-70

		105-70

		95-70



Присоединенная нагрузка по температурным графикам

69.445

28.966

64.117



Диограммы

		

		115-70		2

		105-70		2

		95-70		41

		115-70		69.445

		105-70		28.966

		95-70		64.117





Диограммы

		



Количество источников по температурным графикам



Нагрузки.

		



Присоединенная нагрузка по температурным графикам



		95-70										115-70										105-70

		Наименование котельной		Подключенная нагрузка, МВт								Наименование котельной		Подключенная нагрузка, МВт								Наименование котельной		Подключенная нагрузка, МВт

		Котельная Б/городка		11.98								- Теплофикационная котельная №1 (т/т Центральная) 52-квартал		46.102								котельная №20		15.735

		Котельная по ул. Нахимова		15.579								- Промышленная котельная №3		-								Отопительная котельная     м-н Гоголя		13.231

		Котельная м-н Юбилейный		-																						Гкал/ч

		котельная по ул. Салтанова		2.382								- Котельная ЦПТК №2 (т/т Лесная)		34.648										28.966		24.91076

		Котельная по ул.Лениградская		0.13

		котельная по ул. Кр. Зори		0.43												Гкал/ч

		Котельная по ул. Запрудная		3.55										80.75		69.445

		котельная по ул. Лазо		0.53

		котельная пер. Пионера Д/к №1		0.07

		котельная 52-го квартала		13.295

		котельная КВД ул. Пл.Советская		0.097

		котельная школы №10		0.14

		котельная "Бизнес-Инкубатор"		0.45

		котельная п. Дружба		9.383

		ТП "Центральный"

		ТП "Строитель"

		Котельная по ул. Лесозводская в районе дома № 6		1.268

		Котельная по ул. Лесозводская в районе дома № 25		0.183

		БМК мощностью 0,3 МВт, г.Выкса, с. Мотмос, ул. Ленина, уч. 50Б		0.23

		БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с. Мотмос, ул. Ленина, уч. 9А		4.402

		БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2		0.018

						Гкал/ч

				64.117		55.14062






_1577876769.xls
Диаграмма1

		7.226		12.89		6.936



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Северное территориальное управление



Лист1

		Сводные технические характеристики существующего положения на 1.07.2013г

		№ п/п		Котельная						Установленная мощность, МВт		Подключенная нагрузка, МВт						Кол-во котлов		Протяженность сетей (м)

												Всего:		Отопление		ГВС

		1		Г.О.Г. Выкса						673.118		544.995		236.017		66.345		195		280589.22

		2		Центральное территориальное управление:						609.954		509.975		205.452		61.817		97		243350.22

		2.1.		Жилищно-коммунальный сектор						139.02		125.111		93.065		31.185		57		122933.22

		2.2.		Промышленость						470.81		384.759		112.282		30.632		36		120367

				СКБ						0.124		0.111		0.111		-		4		50

		2.3.		Управление культуры						0.05		0.025		0.025		-		1		-

		2.4.		Управление образования						0.034		0.046		0.046		-		2		-

		2.5.		МАУ "Парк КиО"						0.04		0.04		0.04		-		1		50

		3		Западное территориально управление						24.141		13.228		12.971		0.34		39		14027.4

		3.1.		Жилищно-коммунальный сектор						8.926		5.566		5.309		0.25		19		10917.4

		3.2.		Промышленность						1.75		1.23		1.23		-		2		1600

				СКБ						13.465		6.522		6.432		0.09		18		1510

		3.3.		Зоны отдыха						11.192		4.919		4.829		0.09		5		750

		3.4.		Управление культуры						0.643		0.473		0.473		0		7		-

		3.5.		ЦРБ						1.56		1.11		1.11		-		3		760

		3.6.		Управление образования						0.05		0.014		0.014		-		1		-

		3.7.		Административные здания						0.02		0.006		0.006		-		2		-

		4		Южное территориальное управление						11.975		4.903		4.873		0.02		31		13036.06

		4.1.		Жилищно-коммунальный сектор						11.488		4.567		4.537		0.02		23		13036

				СКБ						0.492		0.336		0.336		0		8		0.06

		4.2.		Управление культуры						0.04		0.02		0.02		-		1		-

		4.3.		ЦРБ						0.242		0.205		0.205		-		2		0.06

		4.4.		Управление образования						0.11		0.083		0.083		-		2		-

		4.5.		Администрации						0.1		0.028		0.028		-		3		-

		5		Северное территориальное управление						27.048		16.889		12.721		4.168		28		10175

		5.1.		Жилищно-коммунальный сектор						7.226		5.06		3.59		1.47		12		6851

		5.2.		Промышленость						12.89		7.543		5.795		1.74		2		3224

				СКБ						6.936		4.29		4.087		0.95		13		3400

		5.3.		Зоны отдыха						6.4		3.85		2.9		0.95		4		3300

		5.4.		Управление культуры						0.1		0.083		0.83		-		2		-

		5.5.		ЦРБ						0.002		0.002		0.002		-		1		-

		5.6.		Управление образования						0.434		0.355		0.355		-		6		100





Лист1

		



Центральное территориальное управление:

Западное территориально управление

Южное территориальное управление

Северное территориальное управление

Мощность, МВт

Городской округ город Выкса



Лист2

		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленность

СКБ

Мощность, МВт

Западное территориальное управление



Лист3

		



Жилищно-коммунальный сектор

СКБ

Мощность, МВт

Южное территориальное управление



		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Северное территориальное управление



		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Центральное территориальное упаравление



		





		






_1577876660.xls
Диаграмма1

		Центральное территориальное управление:		Центральное территориальное управление:		Центральное территориальное управление:



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Центральное территориальное упаравление

139.02

470.81

0.124



Лист1

		Сводные технические характеристики существующего положения на 1.07.2013г

		№ п/п		Котельная						Установленная мощность, МВт		Подключенная нагрузка, МВт						Кол-во котлов		Протяженность сетей (м)

												Всего:		Отопление		ГВС

		1		Г.О.Г. Выкса						673.118		544.995		236.017		66.345		195		280589.22

		2		Центральное территориальное управление:						609.954		509.975		205.452		61.817		97		243350.22

		2.1.		Жилищно-коммунальный сектор						139.02		125.111		93.065		31.185		57		122933.22

		2.2.		Промышленость						470.81		384.759		112.282		30.632		36		120367

				СКБ						0.124		0.111		0.111		-		4		50

		2.3.		Управление культуры						0.05		0.025		0.025		-		1		-

		2.4.		Управление образования						0.034		0.046		0.046		-		2		-

		2.5.		МАУ "Парк КиО"						0.04		0.04		0.04		-		1		50

		3		Западное территориально управление						24.141		13.228		12.971		0.34		39		14027.4

		3.1.		Жилищно-коммунальный сектор						8.926		5.566		5.309		0.25		19		10917.4

		3.2.		Промышленность						1.75		1.23		1.23		-		2		1600

				СКБ						13.465		6.522		6.432		0.09		18		1510

		3.3.		Зоны отдыха						11.192		4.919		4.829		0.09		5		750

		3.4.		Управление культуры						0.643		0.473		0.473		0		7		-

		3.5.		ЦРБ						1.56		1.11		1.11		-		3		760

		3.6.		Управление образования						0.05		0.014		0.014		-		1		-

		3.7.		Административные здания						0.02		0.006		0.006		-		2		-

		4		Южное территориальное управление						11.975		4.903		4.873		0.02		31		13036.06

		4.1.		Жилищно-коммунальный сектор						11.488		4.567		4.537		0.02		23		13036

				СКБ						0.492		0.336		0.336		0		8		0.06

		4.2.		Управление культуры						0.04		0.02		0.02		-		1		-

		4.3.		ЦРБ						0.242		0.205		0.205		-		2		0.06

		4.4.		Управление образования						0.11		0.083		0.083		-		2		-

		4.5.		Администрации						0.1		0.028		0.028		-		3		-

		5		Северное территориальное управление						27.048		16.889		12.721		4.168		28		10175

		5.1.		Жилищно-коммунальный сектор						7.226		5.06		3.59		1.47		12		6851

		5.2.		Промышленость						12.89		7.543		5.795		1.74		2		3224

				СКБ						6.936		4.29		4.087		0.95		13		3400

		5.3.		Зоны отдыха						6.4		3.85		2.9		0.95		4		3300

		5.4.		Управление культуры						0.1		0.083		0.83		-		2		-

		5.5.		ЦРБ						0.002		0.002		0.002		-		1		-

		5.6.		Управление образования						0.434		0.355		0.355		-		6		100





Лист1

		



Центральное территориальное управление:

Западное территориально управление

Южное территориальное управление

Северное территориальное управление

Мощность, МВт

Городской округ город Выкса



Лист2

		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленность

СКБ

Мощность, МВт

Западное территориальное управление



Лист3

		



Жилищно-коммунальный сектор

СКБ

Мощность, МВт

Южное территориальное управление



		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Северное территориальное управление



		



Жилищно-коммунальный сектор

Промышленость

СКБ

Мощность, МВт

Центральное территориальное упаравление



		





		






