
[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.06.2015г.  



                                       № 1780  
           

                                             Об организации и проведении 

                           смотра-конкурса на лучшее содержание,

                             использование защитных сооружений

                              гражданской обороны и их готовности

                                  к приему укрываемых в городском 

округе город Выкса

в 2015 году

На основании «Плана основных мероприятий городского округа город Выкса в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год», в соответствии с требованиями Приказа Приволжского регионального  центра МЧС России  от 27.04.2015г. №149 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание  защитных сооружений гражданской обороны в 2015 году», Рекомендаций по проведению смотра-конкурса, утвержденных приказом ГУ МЧС России по Нижегородской области от 29.05.2015 г. № 370:

1.  Управлению по делам ГОиЧС администрации городского округа город Выкса организовать проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗСГО) в городском округе город Выкса  в период с 10 июня по  30 июля  2015 года.

2.  Утвердить прилагаемые:

2.1 Рекомендации по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗСГО и их готовности к приему укрываемых;

2.2  Персональный состав комиссии городского округа город Выкса по проведению смотра-конкурса в 2015 году на лучшее содержание, использование ЗСГО и их готовности к приему укрываемых в городском округе город Выкса (далее комиссия).

3.  Рекомендовать руководителям объектов экономики   и организаций:

-  АО «ВМЗ» (С.В. Филиппов);

- ЗАО «Дробмаш» (А.В. Сколков);

- ОАО «Завод корпусов» (Д.Е. Наумов);

- ООО "Птицефабрика Выксунская" (Шилов Я.Ю.)

3.1. Создать объектовые комиссии по проведению смотров-конкурсов ЗС ГО на подведомственных объектах.

3.2. В срок до 25 июля 2015 года провести объектовые смотры-конкурсы на лучшее содержание, использование ЗС ГО и их готовности к приему укрываемых.

3.3. Объектовым комиссиям представить до 30 июля  2015 года в  комиссию городского округа город Выкса, через управление по делам ГОиЧС администрации городского округа город Выкса  протоколы проверок состояния сооружений ГО, представленных на смотр-конкурс, оценочные таблицы   оформленные в соответствии с «Рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых».

4. Комиссии городского округа город Выкса: 

4.1. Определить лучшие убежища и противорадиационные укрытия.

4.2  Результаты смотра-конкурса по городскому округу город Выкса представить до 20 августа 2015 года в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на областной смотр-конкурс.

4.3. При проведении смотра-конкурса руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Постановлением Правительства РФ от 23.04.1994г. №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», Приказом МЧС России от 05.04.1996г. №225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», Приказом МЧС России от 15.12.2002г. №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»,  Приказом МЧС России от 21.07. 2005г. №575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», Постановлением Правительства Нижегородской области от 07.07.2006г. №220 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны».
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ  управления делами администрации городского округа город Выкса (Захарова А.А.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте   городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – Скалкина Д.А.
Глава   администрации                                                                    В.В. Кочетков

Приложение №1
к постановлению  администрации

городского округа город Выкса 

                                                                     от   04.06.2015г.    №  1780  
РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых

В соответствии с приказами Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», № 225 от 05.04.1996г. «О сохранении фонда средств коллективной защиты» ежегодно проводятся смотры-конкурсы па лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) и их готовности к приему укрываемых.
Цели и задачи смотра-конкурса:
- улучшение содержания и эксплуатации ЗС ГО, поддержания   их в постоянной готовности к приему укрываемых;

- повышение эффективности использования ЗС ГО в хозяйственных целях;

- распространение опыта содержания, эксплуатации и использования лучших ЗС ГО.

Условия проведения смотра-конкурса:
Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых проводится в два этапа:

- первый этап проводится в организации, на предприятии соответствующими комиссиями, где проверяется со​стояние всех имеющихся защитных сооружений. По итогам первого этапа определяются лучшие убежища в организациях,  на предприятиях;

- второй этап проводится комиссией городского округа город Выкса, в ходе которого определяются лучшие убежища в округе.

Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, которые  подразделяются   на следующие условные группы:
I    группа - убежища вместимостью до 150 человек;
II   группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;
III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждается три призовых места.

Комиссии назначаются решениями руководителей гражданской обороны и возглавляются одним из его заместителей.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗСГО, представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы и фотоматериалов. На фотографиях должно быть отражено состояние: ФВО, защитно-герметических и герметических ворот и дверей, элементов системы электроснабжения, правильность окраски инженерных систем, наличие документации и наглядных пособий. Всего не более 15 фотографий.  
Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых определяется по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии рекомендацией по проведению смотров конкурсов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно таблице оценок.

Лучшими на смотре-конкурсе считаются ЗС ГО имеющие наибольшее количество баллов.

Организации (а также должностные лица), защитные сооружения которых но сумме баллов заняли I-Ш места могут быть поощрены по решению соответствующих руководителей гражданской обороны.

Таблица оценок 

состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса

	Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО
(Максимальное количество баллов - 3000)
	Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО

	1
	2

	При оценке герметичности убежища н состояния ограждающих конструкции н защитных устройств.

	Герметичность убежища не обеспечена,  величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе  только   после   устранения выявленных неисправностей)
	убежище    выставляется для участия в конкурсе только   после   устранения   выявленных    неисправностей

	В   защитных   конструкциях   (стенах,   перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом
	500

	Не исправны защитные и защитно-герметические во​рота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины
	10   (за   каждую   дверь, ставень)

	Неисправны   противовзрывные   устройства   (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряжен​ные детали не смазаны
	10 (за каждое устройст​во)

	Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением  инструмента
	20 (за каждый ГК)

	Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.
	5  (за каждое наименова​ние)

	Помещения убежища влажные, имеют протечки
	30

	Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится.
Примечание: При наличии сборно-разборных нар могут начисляться баллы в количестве 50
	50

	При оценке состояния инженерно-технического обслуживании

	Срок эксплуатации фильтров - поглотителей истёк (свыше 20 лет)
	60 (за каждый комплект)

	Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации
	30

	Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом
	60 (за каждый агрегат)

	Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету
	15

	Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизо​ляции
	10

	Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура
	20 (за каждый прибор)

	Оборудование,   предназначенное   для   обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии.
Примечание. Наличие оборудования, предназначен​ного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проект​ной документации).
	200

	Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка).
	20 (за каждое наимено​вание)

	В сооружении отсутствуют измерительные приборы

(тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)
	10 (за каждый прибор)

	В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления.
	50

	При оценке технической и эксплуатационной документации

	В защитном сооружении отсутствуют:

	График приведения защитного сооружения в готовность
	50

	Паспорт защитного сооружения
	20

	Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения
	10

	Журнал проверки состояния защитного сооружения
	10

	Правила поведения укрываемых
	10

	План внешних и внутренних инженерных селей с указанием отключающих устройств
	10 (по каждой из сетей)

	План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации
	10


	Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО
(Максимальное количество баллов - 3000)
	Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО

	1
	2

	Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования
	10 (по каждой из систем)

	При оценке готовности личного состава формировании обслуживании защитных сооружений

	Формировании по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований инструкции по эксплуатации защитных сооружений ГО в военное время
	100

	Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых
	150

	При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми

	Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены
	100

	Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. Па дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей
	300

	При  оценке эффективности использования  защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения.

	Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях
	50

	Не выполняются все требования,   обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)
	100


По результатам проверки защитного сооружения составляется протокол проверки состояния защитного сооружения представленного на смотр-конкурс.
Протоколы  проверки состояния ЗС ГО занявшие I-Ш места в смотре – конкурсе представляются в ГУ МЧС России по Нижегородской области (Управление гражданской защиты) ежегодно не позднее 1 сентября.

Образец
ПРОТОКОЛ

проверки состояния защитного сооружения ГО,

представленного на смотр - конкурс
_______________                                                       «    »                   200____ г. 
             (город)
Комиссия в составе:

Председатель комиссии –  _________________________________________

                                                                 (Ф.И.О.)                                     (Должность)

___________________________________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии - _____________________________

                                                                                  (Ф.И.О.)                        (Должность)

__________________________________________________________________________________________
Члены комиссии - 

_________________________________________________________________

                          (Ф.И.О.)                                                                      (Должность)
_________________________________________________________________

                          (Ф.И.О.)                                                                      (Должность)
_________________________________________________________________

                          (Ф.И.О.)                                                                      (Должность)
_________________________________________________________________

                          (Ф.И.О.)                                                                      (Должность)
_________________________________________________________________

                          (Ф.И.О.)                                                                      (Должность)
Установила:
Владельцем (балансодержателем) ___________________________________

__________________________________________________________________

предъявлено к проверке защитное сооружение ________________________

__________________________________________________________________

введенное в эксплуатацию ___________________________________________

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС _________ чел.

В мирное время используется как ___________________________________

Состояние защитного сооружения ГО:
	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов снижающие оценку состояния ЗС ГО

	1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа:

	наличие знака, таблички


	
	

	наличие клиньев под двери
	
	

	исправность запоров


	
	

	плотность прилегания, плавность хода 
	
	

	нумерация дверей


	
	

	стрелки «Откр», «Закр»


	
	

	внешний вид дверей


	
	

	исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД)
	
	

	качество уплотнительной резины, нумерация дверей,  внешний вид
	
	

	состояние ограждающих конструкций
	
	

	герметичность


	
	

	наличие протечек


	
	

	состояние МЗС, УЗС, КИД
	
	

	проведение планово – предупредительного ремонта
	
	


	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов снижающие оценку состояния ЗС ГО

	2. Документация:

	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений
	
	

	журнал проверки состояния ЗС ГО
	
	

	сигналы оповещения ГО
	
	

	план перевода ЗС на режим по прямому назначению
	
	

	план ЗС с указанием всех помещений и находящихся в них оборудованием и путей эвакуации
	
	

	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств
	
	

	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС
	
	

	эксплутационная схема систем вентиляции ЗС
	
	

	эксплутационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС
	
	

	эксплутационная схема систем электроснабжения ЗС
	
	

	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов снижающие оценку состояния ЗС ГО

	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования
	
	

	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты
	
	

	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования
	
	

	правила пользования приборами
	
	

	инструкция по обслуживанию ДЭС
	
	

	инструкция по противопожарной безопасности
	
	

	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС
	
	

	журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью
	
	

	журнал учета работы ДЭС
	
	

	журнал регистрации и демонтажа, ремонта и замены оборудования
	
	

	схема эвакуации укрываемых
	
	

	список телефонов


	
	

	Примечание: Документация по пунктам 3-16 вывешивается на рабочих местах


	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов снижающие оценку состояния ЗС ГО

	3. Связь:

	наличие и исправность радиоточки
	
	

	наличие телефонной точки и телефона
	
	

	4. Обслуживание:

	список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС (для каждой смены отдельно)
	
	

	схема размещения постов на плане ЗС
	
	

	обязанности личного состава звеньев (постов)
	
	

	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава 
	
	

	список и наличие инструментов согласно норм оснащения
	
	

	наличие квадрата на стене
	
	

	5. Фильтровентиляция:

	расцветка труб


	
	

	эксплутационная схема вентиляции
	
	

	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования 
	
	

	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования
	
	


	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов снижающие оценку состояния ЗС ГО

	установка ФП по сопротивлению
	
	

	внешний вид ФП


	
	

	проверка работы агрегатов
	
	

	трубка подпоромера


	
	

	ФЯРы (ФЯПы)


	
	

	тягонапоромер


	
	

	нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование 
	
	

	график, время работы ФВО в ручном режиме
	
	

	герметичность по проекту и фактически (мм.вод.столба). График, акт проверки 
	
	

	6. Электроснабжение:

	эксплутационная схема энергоснабжения ЗС
	
	

	исправность электрооборудования
	
	

	аварийное освещение


	
	

	7. ДЭС:

	эксплутационная схема ДЭС
	
	

	вентиляция приток - вытяжка
	
	

	журнал учета запуска и работы ДЭС
	
	

	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов снижающие оценку состояния ЗС ГО

	компенсатор


	
	

	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) 
	
	

	противопожарный щит, огнетушители
	
	

	щит переключения на аварийное освещение
	
	

	аккумуляторы и их зарядка
	
	

	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.
	
	

	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности
	
	

	Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для   эксплуатации убежища в автономном режиме, оце​нивать  согласно  технической  доку​ментации на это оборудование

	8. Водоснабжение:

	эксплутационная схема водоснабжения
	
	

	расцветка труб
	
	

	Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость
	
	

	водомерное стекло
	
	

	краны водораздатные
	
	

	люки в баках аварийного запаса воды
	
	

	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды
	
	

	9. Канализация:


	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов снижающие оценку состояния ЗС ГО

	наличие приборов, смывных бачков
	
	

	наличие фекального насоса
	
	

	задвижка «Лудло»
	
	

	наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий
	
	

	проверка работы фекального насоса
	
	

	10. Запасной выход:

	надпись на дверях (ставнях)
	
	

	лестница, скобы


	
	

	жалюзи, решётки, сетки предохранительные
	
	

	11. Оголовки:

	расчетное удаление


	
	

	защитные секции УЗС, МЗС их установки
	
	

	приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС
	
	

	защита от атмосферных осадков
	
	

	Всего баллов, снижающих осадков
	


Состояние защитного сооружения оценено в  ______________  баллов
Председатель комиссии: _________________________________________

Заместитель председателя комиссии _______________________________

Члены комиссии:   ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

                                                                                                       Приложение №2
                                                              к постановлению администрации   

                                                              городского округа город Выкса 

                                                               от  04.06.2015г.     № 1780  
                                 СОСТАВ  КОМИССИИ

      по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗС ГО и их готовности к приему укрываемых в 2015 году.

Председатель комиссии:

       Первый  заместитель  главы  администрации городского  округа город Выкса  - Скалкин Д.А.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник управления по делам  ГОиЧС администрации городского округа город Выкса –  Лобода А.И.

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО, защиты населения и территорий администрации городского округа город Выкса – Захаров Д.Д.

2. Начальник отдела капитального строительства и ремонта администрации городского округа город Выкса — Тимофеев М.В.

3.  Председатель КУМИ администрации городского округа город Выкса –  Киреев В.Н.

4. Специалист ГО первой  категории отдела гражданской обороны, защиты населения и территории администрации городского округа город Выкса  – Куплинова М.В.

5. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности городского округа город Выкса — Гусев С.А. (по согласованию).

Секретарь комиссии: 

Специалист ГО первой  категории отдела гражданской обороны, защиты населения и территории администрации городского округа город Выкса  – Баландин В.Е.


