PAGE  
2

[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

​​​​​​​​​​​​​19.12.2014 


             


                                        № 5352
Об утверждении схемы водоотведения
городского округа город Выкса 
Нижегородской области до 2035 года

В соответствии с п. 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), в целях организации обеспечения надежной работы системы водоотведения на территории городского округа город Выкса Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемую схему водоотведения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года.

2. Отделу пресс-службы А.А. Захаровой опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            В.В. Кочетков 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

городского округа город Выкса

Нижегородской области
     от  _________    № _________  
СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД  ДО 2035 ГОДА

                             Выкса 2014 год
Содержание

Введение............................................................................................................................... ..  4

Общие  сведения...................................................................... ................................................5
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования ....................................................................................................................................    8
1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования  и территориального деления поселения на зоны действующих предприятий, организующих водоотведение муниципального образования  (технические зоны)  ..........................................................................................................… .................................. 8
1.1.1 Структура сбора и отведения сточных вод на территории города Выкса..............  10
1.1.2. Структура сбора и отведения сточных вод на территории р.п. Досчатое………….   11
1.1.3. Структура сбора и отведения сточных вод на территории р.п. Дружба.………….   12

1.1.4. Структура сбора и отведения сточных вод на территории р.п. Шиморское………12

1.1.5. Структура сбора и отведения сточных вод на территории с. Новодмитриевка и д. Новая Деревня …………………………………………………………………………………...…13
1.2 Состояние очистных сооружений……...........................................................................13
1.2.1 Характеристика БОС р.п. Досчатое……….................................................................14
1.2.2 Характеристика БОС р.п. Шиморское……….............................................................18
1.2.3 Характеристика БОС р.п. Дружба…...……….............................................................20

1.2.4 Характеристика БОС Птицефабрики..……….............................................................22
1.3 Состояние канализационных насосных станций…...…………………………………25
1.4 Описание территорий городского округа город Выкса, не охваченных централизованной системой водоотведения................................................................................. 33
1.5 Оценка безопасности и надежности централизованных систем и их управляемости…………………………………….......................................................................... 39
1.6. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий объектов капитального строительства ………………………………………………….…………………..39

2.Балансы сточных вод ……………………..………………………………………………39

3. Прогноз объема сточных вод …...……………………………………………………… 44
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в центральную систему водоотведения……...…………………………………………………………………….44
3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения.…………………  49
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений………………………………   52
4.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…………………………………………………   …53
5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения……………….…………………………………      55
6. Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения…...……………………………..................74
7.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…………………………………………………   …86
ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем хозяйственно-бытовой канализации городского округа представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоотведения основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2035 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости строительства новых или модернизации существующих очистных сооружений (ОС) и канализационных насосных станций (КНС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для сооружений канализационного хозяйства производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водоотведения региона, оценки существующего состояния канализационных сетей и сооружений и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем канализационного хозяйства  в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Целью разработки схемы водоотведения является обеспечение доступности коммунального ресурса с использованием централизованных систем водоотведения, а также развитие централизованных систем водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Основой для разработки и реализации схемы водоотведения городского округа город Выкса до 2035 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, Генеральный план Муниципального образования Городской округ город Выкса, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Выкса Нижегородской области на 2012-2025 годы, утвержденная решением Совета депутатов от 25.12.2012г. № 144.

Схема водоотведения городского округа города Выкса на период до 2035 года разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

Схема водоотведения разрабатывается в два этапа:

1 этап – до 2020 года;

2 этап – до 2035 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Территория Муниципального образования городского округа город Выкса Нижегородской области  расположена в юго-западной части Нижегородской области, в 190 км от областного центра г. Нижнего Новгорода. Связь населенных пунктов городского округа, расположенных на территории муниципального образования с областным центром осуществляется по автомобильным дорогам:

 - регионального значения Н.Новгород-Касимов, которая соединяет городской округ с автомобильной дорогой федерального значения Владимир-Муром-Арзамас;

 -     местного межмуниципального значения Выкса-Вознесенское-Сатис.

Территория Муниципального образования городской округ город Выкса Нижегородской области включает в себя территории: 

1. городского населенного пункта города областного значения Выкса;

2. сельских населенных пунктов: село Мотмос и сельский поселок Ризадеевский;

3. административно-территориальных образований – рабочих поселков:

3.1 рабочий поселок Ближне-Песочное, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Ближне-Песочное – административный центр и сельские населенные пункты: село Борковка, деревня Грязная;

3.2 рабочий поселок Виля, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Виля – административный центр и сельские населенные пункты: село Верхняя Верея, деревня Норковка, сельский поселок Рожновский, село Сноведь, сельский поселок Фирюсиха;

3.3 рабочий поселок Досчатое, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Досчатое – административный центр;

3.4 рабочий поселок Шиморское, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Шиморское – административный центр и сельские населенные пункты: сельский поселок Бакин, сельский поселок Внутренний, село Нижняя Верея, сельский поселок Озерный, сельский поселок Пристанское, сельский поселок Стрелка, деревня Тамболес;

4. административно-территориальных образований – сельсоветов:

4.1 Новодмитриевский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Новодмитриевка – административный центр, сельский поселок Боевой, деревня Гагарская, деревня Дальнепесочная, сельский поселок Димара, сельский поселок Домики, деревня Илькино, сельский поселок Красное Солнце, сельский поселок Малиновка, сельский поселок Мяря, деревня Новая Деревня, сельский поселок Ореховка, деревня Осиповка, деревня Покровка, село Полдеревка, деревня Пустошка, село Семилово, деревня Старая Деревня, сельский поселок Тайга, сельский поселок Унор, деревня Черная, село Чупалейка, сельский поселок Шернавка, сельский поселок Ягодка;

4.2 Туртапинский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Туртапка – административный центр, сельский поселок Дружба, деревня Змейка.

Территория городского округа город Выкса условно поделена на 4 административные (территориальные) управления: северное, центральное, западное, южное.

Северное территориальное управление включает в себя р.п. Досчатое и Туртапинский сельсовет. 

Южное территориальное управление: р.п. Виля и Новодмитриевский сельсовет. 

Западное территориальное управление включает в себя р.п. Ближне-Песочное, р.п. Шиморское.

Центральное территориальное управление: с. Мотмос, с.п. Ризадеевский 

Территория городского округа граничит:

с севера – с Навашинским муниципальным районом;

с востока – с Кулебакским муниципальным районом;

с юго-востока – с Ардатовским муниципальным районом;

с юга – с Вознесенским муниципальным районом;

с юга, юго-запада – с Рязанской областью;

с запада, северо-запада – с Владимирской областью.

Городской округ города Выкса является районным центром Нижегородской области с населением  91 500 человек. 

[image: image2.png]Ipunoxenue 1

kK 3akoHy Hmwxeropoackoii obnactu "O6
H3MEHEHHH aZIMAHHCTPaTHBHO-
TEPPHTOPHANBHOTO  JeNeHus  BhIKCyHckoro

paiiona Hmxeropoackoit obnactv U 0 BHEceHMH
M3MeHeHHs B cTaThio 11 3axona Hiskxeroponckoii
obnactu "O6 aAMHHHUCTPAaTHBHO-
TEPPHTOPHANBLHOM YCTpOHcTBe Hibxeroponckoi
obnacti"

CxemaTHuecKas KapTa

rpaHHU aIMHHHCTPATHBHO-TEPPUTOPHANBHBIX 00pa3oBaHni — ropoa o61acTHOro 3Havyenusi Beikea
pabounii nocenok banxne-Ilecounoe, paboynii nocenok Buas, paGounii nocenok JocuaToe, pabounii
nocenok Illumopcekoe, HoBoaMuTpHeBcknii cenbcoBeT, TypTanuHCKHUI celibCOBET ropoaa 06,1acTHOrO

3HayeHus Beikca Huxeropoackoii o6nactu
Hapammucxuil E\’I}/HI’IHHHY&TI})HLQHV Apanon

e
e
S~
9 ®
; § pallzm1opexo
Y 3
kY A
& 12
ri;( e
Q‘-‘S’ pn.Bros
@ REE 513
E :
B S LT
1847
ey :
D= -
3
C?[} : L
2
.0bacTh

Ot A no b - 3emnu HaBamwmnckoro
MYHHUMNANbHOTO paiioHa

Ot b 1o B - 3emnu Kynebakckoro
MYHHLHNANLHOro paioHa

Ot BaoT -3emau Apnatosckoro
MYHHLMNaNbHOTO paioHa

Ot T no [1- 3emnu Bo3Hecenckoro
MYHHLMNATLHOTO paioHa

Ot [l no E - 3eman Pasancko# o6nactu

Ot E 1o A - 3eman Bnanumupckoit o6nacty

11

"y
g
2 19 =
=
t4 =
c. HopommIpiieBxa z
-4
<
a5
® ) B
E
et
.33 ol 15,
=)
o 3 o
e S
. .‘Dx"\'\? haelq
P p {\X"\X E
20 ;\?\,\7\\
B
Y
e
o

HaumenoBanne AJMHWHHCTPATHBHO-

TePPHTOPHAILHOTO0 00pa3oBaHus
TypTanunckuii censcoser

Hosoamut QMCBCKMF} CENIbCOBET

i

abouuii nocenok Bus

abounii nocenox Illumopckoe
abouuit nocenok bnuxne-TlecouHoe
abouuii nocenox JlocuaToe

J

0613/2011-9767(1)




1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СБОРА, ОЧИСТКИ И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ)

Система канализации представляет собой комплекс инженерных сооружений, включающий: 161,4 км канализационных сетей, 19 канализационных  насосных станций (далее КНС), 4 комплекса биологических очистных сооружений (далее БОС) и 2 комплекса канализационно-очистных сооружений (далее КОС). Общая  суточная производительность данных очистных сооружений  составляет 53 760м3/сутки. Фактически поступает 15 200 м3/сутки.

Водоотведение городского округа город Выкса представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов. Хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий городского округа по дворовым и внутриквартальным сетям поступают на канализационно-насосные станции, затем по напорным коллекторам на Главную канализационно-насосную станцию. Главная КНС перекачивает сточные воды на КНС №8, а  с неё сточные воды напорным коллектором поступают  на БОС п. Досчатое. Аналогично водоотведение  происходит и в рабочих поселках Шиморское, Дружба, Досчатое.

Таблица 1.1.1

Структура сбора и отведения сточных вод

	Наименование
	Производительность станции, м3/сут
	Фактическое поступление, м3/сут
	Примечание

	КНС «Мотмос»
	600
	580
	Стоки поступают от микрорайона Мотмос; улиц: Лесная, Руволюции, Октября

	КНС «Главная»
	13000
	10408
	Стоки поступают от КНС «1 Мая», КНС «Сельхозтехника», КНС «Строитель», КНС «Зуева»; улиц: Белякова, Гайдара, Глинки, Дулина, Жилкооперации, Западная, Заречная, Калинина, Козерадского, Кр.Зори, Кутузова, Л.Чайкиной, Луначарского, Нахимова, Осипенко, Павлово, Пушкина, 2-я Пушкина, Репина, Романова, С.Битковой, С.Чаулина, Свердлова, Стахановская, Л.Толстого, Фрунзе, Чкалова; микрорайонов: Гоголя, Жуковского, Юбилейный; Лесного квартала

	КНС «Восьмая»
	11000
	10988,8
	Стоки поступают от КНС «Главная», КНС «Мотмос». Далее на БОС п.Досчатое

	КНС «Зуева»
	150
	149
	Стоки поступают от улиц: Зуева, Пушкина

	КНС «Сельхозтехника»
	400
	303
	Стоки поступают от улиц: Запрудная, Краснофлотская, Лепсе, Попова, Лесного квартала

	КНС Лесозавод
	500
	249,6
	Стоки поступают от улиц Молодежная, Новая, Клубная, Комарова, Лесозаводская

	КНС  «1Мая»
	5500
	4800
	Стоки поступают от  КНС Лесозавод, улиц: 11-ой Годовщины, 1-е Мая, Ак.Королева, Амбулаторная, Багратиона, Баумана, Белякова, Бр.Баташевых, Вавилина, Ведерник, Верхнепрудная, Вознесенского, Индустрии, Корнилова, Кр.Площадь, Крупской, Леваневского, Ленина, Ленинградская, Ляпидевского, 2-я Мичурина, 1-я Мичурина, Матросова, Московсквя, Нахимова, Нижнепрудная, Новобольничная, Островского, Пирогова, Почтовая, Ст.Разина, Ратюка, Ризадеевская, Салтанова, Слепнева, Смирнова, Советская, Суворова, Л.Тостого, Ульянова, Футбольная, Чкалова, Шевченко, Шлаковая; переулков: Кр.Зори, Крупской, Мичурина, Новопрудный, Пионера; микрорайонов: Гоголя, Центральный, Южный

	КНС «Строитель»
	300
	284,6
	Стоки поступают от поселка Строитель

	КНС «Молодежная»
	250
	210
	Стоки поступают от микрорайона Молодежный. Далее на БОС ОАО «ВМЗ»

	КНС №1 п.Шиморское
	120
	105
	Стоки поступают от КНС «Школьный»; микрорайона Школьный; улиц: Ленина, Спортивная

	КНС №2 п.Шиморское
	200
	55
	Стоки поступают от КНС №1 п.Шиморское; улиц: Мичурина, Н.Андреевой, Ленина, М.Горького, Толстого, Кирова. Затем на БОС п.Шиморское

	КНС №3п.Шиморское
	400
	92
	Стоки поступают от микрорайона Совхозный. Затем (вместе со стоками от больницы, здания МИСиС, микрорайона Окский) на БОС п.Шиморское

	КНС п.Дружба
	1000
	800
	Стоки поступают от микрорайона Дружба. Затем на БОС п.Дружба

	КНС Птицефабрики
	700
	350
	Стоки поступают от ООО «ВыксОВО». Затем на БОС2 п.Дружба

	КНС с.Новодмитриевка
	200
	65
	Стоки поступают от населения, школ, магазинов, административных зданий с.Новодмитриевка. Затем на КОС с.Новодмитриевка

	КНС д.Новая Деревня
	200
	20
	Стоки поступают от д.Новая деревня. Затем на КОС д.Новая Деревня

	КНС Приокский
	100
	58,6
	Стоки поступают от микрорайона Приокский. Далее на КНС завода ДЗМО, оттуда на БОС п.Досчатое.

	КНС м-н

Школьный

п.Шиморское
	50
	13
	Стоки поступают от улицы Садовая, микрорайона Школьный

	КНС Чичерина
	50
	36
	Стоки поступают от улицы Чичерина. Далее на БОС п.Досчатое


1.1.1. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ВЫКСА

Сточные воды в количестве  249,6 м3/сут от улиц Молодежная, Новая, Клубная, Комарова, Лесозаводская самотеком собираются в централизованной системе канализации в канализационную насосную станцию Лесозавода. Здание насосной станции из кирпича, площадью 72,6 м2. Производительность станции 500 м3/сут, 100м3/час, 27л/с.  Установлены насосы марки СД 100/40 в количестве двух штук – один рабочий, один резервный. Производительность одного насоса составляет 100 м3/час с напором 25м. Затем сточные воды насосами по двум напорным коллекторам длиной  910м и 1177м, диаметром 300мм и400мм, материал  чугун,  подаются на камеру гашения в районе улицы 2 Мичурина. Далее сточная вода от микрорайона Южный и улиц района Лесозавода самотеком собирается по централизованной системе канализации, идущей по улицам Ленинградская, Московская, пер.Крупской, Шлаковая в канализационную насосную станцию 1Мая. Здание насосной площадью 1613м2из кирпича, крыша мягкая, кровля плоская.  Станция состоит из грабельного и машинного отделения. Отопление от электрокотла. Производительность насосной  5500 м3/сут, 400м3/час, 110 л/с. Установлены насосы марки СД 450/22 (количество три штуки) мощность электродвигателя 75кВт. Производительность одного насоса 450 м3/час с напором 25м. Для откачки дренажных вод в насосной установлен насос марки СДВ80/18.  Затем сточная вода насосами по двум напорным  трубопроводам длиной 1634м, диаметром 500 мм, материал чугун поступают в камеру гашения по улице Бр. Баташовых в районе дома № 49. Далее сточная вода самотеком собирается в централизованной системе канализации диаметром 1000мм, длиной  1050 м, материал железобетон в канализационную насосную станцию «Главная». 

Сточные воды в количестве 303 м3/сут от Лесного квартала и улиц Запрудная, Попова, Лепсе, Краснофлотская, и предприятий Сельхозтехники самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию Сельхозтехники. Здание насосной станции из кирпича, площадью 50,2 м2. Производительность станции 400м3/сут, 80  м3/час, 22 л/с. Установлены насосы марки GRYNDFOSS EV80.80.110.2.51D в количестве двух штук – один рабочий, один резервный. Производительность одного насоса составляет90  м3/час, с напором35   м. Затем сточные воды насосами по одному напорному  коллектору  длиной 1080м, диаметром 100 мм, материал  чугун  подаются на камеру гашения в районе дома № 9а микрорайона Гоголя. Далее сточная вода самотеком собирается в централизованной системе канализации микрорайона Гоголя.

Сточные воды в количестве 210 м3/сут от микрорайона Молодежный, от детского сада и школы самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию Молодежного. Здание насосной станции из кирпича, площадью 32,5м2. Производительность станции 250 м3/сут, 55 м3/час, 15 л/с. Установлены насосы марки  GRYNDFOSS АР 6565 12 AV в количестве двух штук – один рабочий, один резервный. Производительность одного насоса составляет 48 м3/час с напором 4м.  Затем сточные воды насосами по двум напорным коллекторам длиной 2530 м, диаметром 200 мм, материал  сталь подаются на камеру гашения завода ОАО «ВМЗ».

 Сточные воды в количестве 284,6 м3/сут от поселка Строитель самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию Строитель. Здание насосной станции из кирпича, площадью 66,4м2. Производительность станции 300 м3/сут. Установлены насосы марки  GRYNDFOSS V 072 ВН 6В511 в количестве двух штук – один рабочий, один резервный. Производительность одного насоса составляет 115 м3/час с напором 12    м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 1890 м, диаметром 300 мм, материал  чугун  подаются на камеру гашения завода ОАО «ВМЗ», затем в КНС Главная. 

Сточные воды в количестве 149,0 м3/сут от улицы Зуева дома № 3 и улица Пушкина дом № 2а  самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию Зуева. Здание насосной станции из кирпича, площадью 26,5м2. Производительность станции 150 м3/сут. Установлены насосы марки СД 100/40  в количестве одна  штука, производительность насоса 100м3/сут.  и насос марки Иртыш ПФ2 65/180 130 -4/2 -016 в количестве одна штука, производительность  насоса составляет  60м3/час с напором    7м.  Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 306 м, диаметром 100 мм, материал  чугун  подаются на камеру гашения  перед канализационной насосной станцией Главная. 

Сточные воды в количестве 10408,0 м3/сут от микрорайона Жуковского, микрорайона Юбилейный, микрорайона Гоголя, района Самстроя, улиц Белякова, Гайдара, Фрунзе, Заречная, Западная, Жилкооперации, Красные Зори, Кутузова, Л.Чайкиной, Нахимова, Осипенко, 2 Пушкина, Козерадского, С.Битковой, Стахановская, Чкалова, Л.Толстого самотеком собирается в системе централизованной канализации в канализационную насосную станцию Главная. Здание насосной станции из кирпича, площадью 221м2. Производительность станции 13000 м3/сут. Установлены насосы марки  СД 800/32 в количестве пяти штук – три рабочих, два резервных. Производительность одного насоса составляет 800 м3/час с напором  32 м. Затем сточные воды насосами по двум напорным коллекторам длиной 2560 м, диаметром 500 мм, материал  железобетон  подаются на канализационную насосную станцию «Восьмая» в количестве 10988,8 м3/сут. Здание насосной станции из кирпича, площадью 729,3 м2. Производительность станции 11000 м3/сут. Установлены насосы марки  СМ 250/200-400/4б две штуки, ГРТ 1600/50 одна штука, ГРТ 1250/70 одна штука. Один рабочий, три резервных. Производительность насоса составляет  соответственно720м3/час, 1600 м3/час, 1250 м3/час с напором 54 м. Туда же поступают и стоки с КНС Мотмос в количестве 580 м3/сут.по напорному коллектору длиной 2350м, диаметром 200мм. Производительность станции КНС «Мотмос» 600 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOSS V092BH1В511  две штуки. Производительность насоса составляет 120м3/час. Далее сточная вода насосами по напорному коллектору длиной 2700 м, диаметром 600 мм  подаются в приемную камеру на биологические очистные сооружения п. Досчатое, проектной производительностью 50000 м3/сут. 

1.1.2. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

Р.П. ДОСЧАТОЕ

Сточные воды в количестве 58,6 м3/сут от микрорайона Приокский дома №№ 1-14 р.п. Досчатое самотеком собираются в централизованной системе канализации в канализационную насосную станцию, расположенную в микрорайоне Приокский. Здание насосной станции из кирпича, площадью 39 м2. Производительность станции 100 м3/сут. Установлены насосы марки  GRYNDFOSS V 024 BD 501 P в количестве одной штуки и дренажный насос СД 100/40. Производительность насоса составляет 30м3/час с напором  5  м. Затем сточные воды насосами по одному  напорному  коллектору длиной 207 м, диаметром 200 мм, материал  чугун  подаются на камеру гашения в районе дома №7 м-на Приокский. Сточная вода от домов №№ 15,16,17,17а,18 и после камеры гашения самотеком собираются в централизованной системе канализации в канализационную насосную станцию завода ДЗМО. Далее сточная вода насосами по напорному коллектору от насосной станции ДЗМО подаются на биологические очистные сооружения п. Досчатое. КНС по ул.Чичерина собирает стоки от домов №33,56 по ул.Чичерина  и эти стоки  поступают в напорный коллектор, подающий сточные воды от КНС №8 на БОС п.Досчатое, где производится их очистка. Здание насосной станции из кирпича, площадью 34,5м2. Производительность станции  50м3/сут. Установлены насосы марки СД 100/40 в количестве одной штуки, производительность насоса составляет100 м3/час,  с напором 30   м.

1.1.3. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

П. ДРУЖБА

К сооружениям канализационного хозяйства п. Дружба относятся КНС п. Дружба, БОС п. Дружба, КНС «Птицефабрика», БОС п. Дружба2. Стоки по самотечному коллектору диаметром 150-400 мм собираются от населения микрорайона Дружба, школы, садика, магазинов и пр. организаций в количестве 800 м3/сут. в насосную станцию «Дружба». Здание насосной станции из железобетона, площадь 30,2 м2. Производительность станции 100 м3/сут. Установлены насосы марки  GRYNDFOSS 117 4Н1 А511 в количестве двух штук. Производительность насоса составляет 90м3/час с напором  23  м. Затем сточные воды насосами по одному  напорному  коллектору длиной 995м, диаметром 219 мм, материал  чугун и ПВХ  подаются на биологические очистные сооружения Дружба. Кроме этого, на БОС п. Дружба подает сточные воды завод ОМК «Сталь». Все стоки проходят очистку и обеззараживание и  затем по напорному коллектору направляются в р.Змейку (выпуск №2). На КНС Птицефабрика поступают стоки от ОАО «ВыксОВО». Затем эти стоки перекачиваются с КНС на БОС  п.Дружба2, где стоки проходят очистку и  затем поступают для доочистки на БИО пруды После доочистки и обеззараживания стоки по напорному коллектору направляются в р.Змейку (выпуск №4). 

1.1.4. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

Р.П. ШИМОРСКОЕ
К сооружениям канализационного хозяйства п. Шиморское  относятся КНС №1, №2, №3 м-на «Совхозный»,м-на «Школьный» и БОС п. Шиморское. Сточные воды от м-на «Школьный»,ШРЗ, садика, школы и магазинов по напорному и самотечному коллектору поступают на КНС № 1. КНС №1 перекачивает стоки на КНС №2, а та перекачивает стоки на БОС, где стоки проходят очистку и  затем направляются в БИО пруды. После доочистки стоки поступают в контактную канаву, где происходит обеззараживание стоков и они направляются в р.Оку (выпуск №1).Сточные воды в количестве 13 м3/сут от микрорайона Школьный, улицы Садовая самотеком собирается в системе централизованной канализации диаметром 160  - 225мм, материал труб Прагма в канализационную насосную станцию микрорайона Школьный. Здание насосной станции изсандвич панелей, площадью  25м2. Производительность станции  50 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOS в количестве двух штук. Производительность одного насоса составляет 15,8 м3/час. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 230м, диаметром 100 мм, материал  ПНД  подаются в самотечную канализационную сеть улицы Спортивная.Сточные воды от КНС Школьная и улицы Спортивная, училища, судоремонтного завода, улицы Ленина в количестве 105 м3/сут., диаметром  160-300 мм, материал труб чугун поступают в канализационную насосную станцию №1. Здание насосной станции из кирпича, площадью 29 м2. Производительность станции  120 м3/сут.Установлены насосы марки  GRYNDFOSS LV65.65.40.2.51D в количестве двух штук. Производительность насоса составляет 23м3/час с напором  21  м. Затем сточные воды насосами по одному  напорному  коллектору длиной 260м, диаметром 150мм, материал  чугунподаются на камеру гашения по улице М.Горького и далее по самотечному трубопроводу поступают на насосную станцию №2 по улице М.Горького. На КНС №2 поступают стоки от улиц Н.Андреевой, Толстого, Кировав количестве 55м3/сут. Здание насосной станции из кирпича, площадью 51м2.Производительность станции 200 м3/сут. Установлены насосы марки  GRYNDFOSS LV65.65.30.2.50D в количестве двух штук. Производительность насоса составляет 27м3/час с напором  13  м. Затем сточные воды насосами по одному  напорному  коллектору длиной 460м, диаметром 150мм, материал  чугунподаются на камеру гашения в районе больницы и далее по самотечному трубопроводу куда поступают сточные воды от больницы, здания института «МиСиС», от микрорайона «Окский», от частого сектора улицы М.Горького и от КНС №3 в количестве 119 м3/сут поступают по самотечному трубопроводу диаметром 300мм, материал труб чугун на биологические очистные сооружения. Сточные воды в количестве 92 м3/сут от микрорайона Совхозный самотеком собираются в системе централизованной канализации диаметром 150мм, материал чугун в канализационную насосную станцию №3. Здание насосной станции из кирпича, площадью 83,7м2. Производительность станции 400 м3/сут. Установлены насосы марки GRYNDFOSSEV65.80.40.2.51Dв количестве двух штук. Производительность одного насоса составляет 61 м3/час напором 29м. Затем сточные воды насосами по одному напорному коллектору длиной 1000м, диаметром 150 мм, материал  чугун  подаются в самотечную канализационную сеть, через камеру гашения в районе общежития по улице Калинина д.78Б.

1.1.5. СТРУКТУРА СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

С. НОВОДМИТРИЕВКА И Д. НОВАЯ ДЕРЕВНЯ

К сооружениям канализационного хозяйства южного территориального управления городского округа город Выкса относятся 2-е канализационно-очистных сооружений (КОС), расположенных в д. Новая Деревня и  с. Новодмитриевка.  КОС в д. Новая Деревня  введены в эксплуатацию в 1985 году с проектной производительностью 200м3/сутки, а в с. Новодмитриевка в 1976 году с производительностью 200м3/сутки. К системе канализации в деревне Новая Деревня подключены многоквартирные жилые дома, здание администрации с ФАП. Сточные воды поступают  на канализационную насосную станцию. КНС состоит из грабельного и машинного отделения. Механические очистные сооружения в рабочем состоянии. Состав очистных сооружений: приемная камера, 2 отстойника, 2 илоотстойника, 2 карты фильтрации. Проектная мощность 200 куб.м/сут., фактическая 15-20 куб.м/сут.

Сточные воды от населения, школ, дошкольных учреждений, магазинов, административных зданий и  производственных помещений с. Новодмитриевка в количестве 65м3/сут по самотечному  коллектору диаметром 150-250 мм, материал чугун  поступают на КНС. С КНС сточные  воды поступают  в колодец распределитель, затем в вертикальные отстойники. После отстаиваниясточные воды самотечно по лотку поступают на поля фильтрации. 
Очистные сооружения с. Новодмитриевка включают в себя: КНС, колодец распределитель, 4 поля фильтрации, 2 отстойника, 2 илоотстойника.

1.2. СОСТОЯНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Хозяйственно-бытовые сточные воды, а так же сточные воды промышленных предприятий направляются на  комплексы очистных сооружений биологической очистки.

Очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод  от органических загрязняющих  веществ в соответствии с проектными показателями. Однако в соответствии с современными требованиями, качество очистки должно быть повышено, прежде всего по  фосфатам, соединениям азота, железа и т.д. 
Таблица 1.2.1

Очистные сооружения

	Ведомственная

принадлежность
	Состав

сооружений
	Производительность, м3/сутки

(проектн./фактич.)
	Место выпуска

очищенных

стоков

	МУП «Стоки»

БОС п.Досчатое
	Решетки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, блок минерали-зации, хлораторная, контактный резервуар, иловые площадки
	50000/14,5
	р. Ока

	МУП «Стоки»

БОС п.Дружба
	Решетки, песколовки,

аэротенки, вторичные отстойники, фильтры доочистки, хлораторная, иловые площадки, уплотнитель
	1800/1459,7
	р. Змейка

	МУП «Стоки»

БОС рп.Шиморское
	Решетки, первичный отстойник,

аэротенки, вторичные отстойники, биопруды, хлораторная, иловые площадки,
	660/300
	р. Ока

	МУП «Стоки»

БОС п.Дружба2
	Решетки, песколовки,

аэротенки, вторичные отстойники, биопруды, хлораторная, иловые площадки,
	900/483
	р. Змейка

	МУП «Стоки»

д.Новая Деревня

КОС
	приемный колодец, отстойник, илоотстойник, поля фильтрации
	200/20
	--

	МУП«Стоки»

д. Новодмитриевка

КОС
	приемный колодец, отстойник, илоотстойник, поля фильтрации
	200/65
	--


1.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА БОС Р.П. ДОСЧАТОЕ

БОС п. Досчатое расположены за границами города в северном направлении. 

В состав очистных сооружений входят: административно-бытовое здание, гараж, насосно-воздуходувная станция, насосная очищенных стоков, насосная собственных нужд, цех обработки осадка, приемная камера, аэрируемые песколовки, первичные горизонтальные отстойники, аэротенки, вторичные горизонтальные отстойники, илоуплотнитель избыточного ила, илоуплотнитель сырого осадка, резервуар сырого осадка, резервуар уплотненного осадка и избыточного ила, контактный резервуар, иловые площадки, хлораторная.

Очистка сточных вод производится по следующей схеме: сточные воды города и промсектора по напорному коллектору от канализационной насосной станции «Восьмая» поступают в приемную камеру БОС р. п. Досчатое. После очистки стоки сбрасываются в реку Ока. 

Выпуск сточных вод – рассеивающий. Труба металлическая диаметром 820мм.

Проектная мощность БОС – 50000м3/сутки.

Биологические очистные сооружения п. Досчатое  введены в эксплуатацию в 1989 году.

 На БОС п. Досчатое применяется механическая и биологическая очистка сточных вод.

Механическая очистка включает в себя следующие сооружения: 

1. Приемная камера с решетками для удаления грубых примесей размером более 5мм.

2. Аэрируемые песколовки, предназначенные для удаления минеральных загрязнений в сточной воде (песок, шлак).

3. Первичные горизонтальные отстойники. Они предназначены для удаления органических веществ, находящихся в виде осадка, взвешенных веществ и плавающих веществ. В отстойниках происходит процесс разделения сточной воды на жидкую и твердую фазу. В горизонтальных отстойниках влажность удаляемого осадка 95%.

Биологическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1. Аэротенки вытеснители с регенератором. В результате работы аэротенка образуется активный ил. Аэротенки предназначены для минерализации органики в растворенном состоянии. Активный ил - это биоценоз микроорганизмов минерализаторов способных сорбировать на свои поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества в сточной воде. Регенератор позволяет поддерживать более высокие дозы активного ила, что позволяет увеличить нагрузки на ил. Применяется пневматическая аэрация. Воздух с помощью воздуходувок подается в магистральную, затем в распределительную систему, затем через стояки в аэротенк. 

2. Вторичные отстойники предназначены для выделения активного ила в очищенной воде. Активный ил подается в аэротенки. Избыточный активный ил имеет влажность 99% и удаляется в илоуплотнители.

         Сооружения по обезвоживанию осадка:

1. Декантер предназначен для удаления излишней влаги из осадка.

2. Аварийные иловые площадки.

3. Площадка складирования (после обезвоживания).

       Сооружения по обеззараживанию жидкой фаза сточной воды:

1. Хлораторная для хранения гипохлорита натрия.

2. Контактный резервуар – происходит контакт сточной воды с гипохлоритом натрия.

Таблица 1.2.2.

Спецификация емкостных сооружений и установок.

	№

п/п
	Наименование сооружений, установок
	Ширина,

м
	Длина,

м
	Высота,

м
	Конструктивный материал
	Кол-во, шт

	1
	Приемная камера с решеткой
	6,0
	4,0
	2,0
	железобетон
	1

	2
	Аэрируемая песколовка
	4,0
	12,0
	2,0
	железобетон
	2

	3
	Первичный отстойник
	9,0
	36,0
	4,8
	железобетон
	4

	4
	Распределительный канал
	36,0
	3,0
	4,8
	железобетон
	2

	5
	Аэротенк – вытеснитель
	18,0
	21,0
	4,8
	железобетон
	8

	6
	Вторичный отстойник
	9,0
	42,0
	4,8
	железобетон
	4

	7
	Сборный лоток
	36,0
	3,0
	4,8
	железобетон
	1

	8
	Контактный резервуар
	5.0
	10.0
	4.2
	железобетон
	1

	9
	Резервуар сырого осадка
	2.0
	6.0
	4.0
	железобетон
	1

	10
	Резервуар            стабилизированного осадка
	2.0
	2.0
	4.0
	железобетон
	1

	11
	Уплотнитель избыточного ила
	9.0
	9.0
	3.2
	железобетон
	2

	12
	Уплотнитель сырого осадка и избыточного ила
	9.0
	9.0
	3.2
	железобетон
	2

	13
	Иловые карты
	30
	30
	1.2
	асфальтированы
	4

	14
	Декантер
	
	
	
	
	1

	15
	Илоскреб
	
	
	
	металл
	3

	16
	Илосос
	36
	
	
	металл
	2

	17
	Песковой бункер
	6.3
	6.5
	6
	ж/б плиты
	1

	18
	Площадка складирования
	30
	30
	
	асфальтирована
	1


Таблица 1.2.3.

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС  п. Досчатое (выпуск № 8, река Ока)

	Состав сточных вод
	Концентрация
	Средняя концентрация за 2012г.
	Эффективность очистки, %

	
	1 кв. 2012г.
	2 кв. 2012г.
	3 кв. 2012г.
	4 кв. 2012г.
	
	

	
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	

	
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	БПК 5
	81,9
	2,9
	102
	3,0
	83,5
	3,0
	137,9
	2,5
	107,3
	2,9
	97,1

	Взвешенные вещества
	88,6
	7,6
	93
	8,0
	123,1
	5,1
	113,8
	8,0
	104,6
	7,2
	93,1

	Фосфат-ион
	2,8
	1,76
	2,2
	1,5
	2,6
	1,6
	2,3
	1,6
	2,5
	1,6
	36

	Ион аммония
	20,3
	0,36
	21,4
	0,4
	27,1
	0,4
	32,4
	0,38
	25,3
	0,39
	98,5

	Нитрит-ион
	0,28
	0,07
	0,48
	0,11
	0,59
	0,1
	0,2
	0,04
	0,39
	0,08
	79

	Нитрат-ион
	0,28
	68,5
	1,7
	72,6
	6,4
	94,2
	4,04
	114,6
	3,1
	87,5
	--

	Сульфаты
	46,6
	56,6
	56,7
	55,3
	44,9
	46,0
	63,0
	47,0
	52,8
	51,2
	3,1

	Хлориды
	55,6
	60,8
	48
	5,9
	77,7
	50
	109
	79,7
	72,6
	61,6
	15,2

	Железо общее
	1,9
	0,3
	2,1
	0,33
	2,0
	0,48
	2,0
	0,35
	2,0
	0,38
	81

	Нефтепродукты
	0,15
	Менее 0,02
	0,08
	Менее 0,02
	0,12
	Менее 0,02
	0,1
	Менее 0,02
	0,1
	Менее 0,02
	100


1.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА БОС Р.П. ШИМОРСКОЕ

На биологических очистных сооружениях п. Шиморское применяется механическая и биологическая очистка сточных вод.

Механическая очистка включает в себя следующие сооружения: 

1. Приемная камера с решетками для удаления грубых примесей размером более 5мм.

2. Первичные горизонтальные отстойники, предназначенные для удаления органических веществ, находящихся в виде осадка, взвешенных веществ и плавающих веществ. В отстойниках происходит процесс разделения сточной воды на жидкую и твердую фазу. В горизонтальных отстойниках влажность удаляемого осадка - 95%.

3. Усреднитель.

Биологическая очистка включает в себя следующие сооружения:

1. Аэротенк. В результате работы аэротенка образуется активный ил. Аэротенки предназначены для минерализации органики в растворенном состоянии. Активный ил - это биоценоз микроорганизмов минерализаторов способных сорбировать на свои поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества в сточной воде. Для жизнедеятельности активного ила применяется пневматическая аэрация. Воздух с помощью компрессора  подается через магистральную в распределительную систему, затем в стояки и в аэротенк.

2. Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков.  Избыточный активный ил имеет влажность 99% и удаляется на иловые площадки – сооружения по обезвоживанию осадка.

3. Биологические пруды

       Сооружения по обеззараживанию сточной воды:

1. Хлораторная для хранения гипохлорита кальция.

2. Контактная канава – происходит контакт сточной воды с гипохлоритом кальция.

Таблица 1.2.4.

Спецификация емкостных сооружений и установок.

	№

п/п
	Наименование сооружений, установок
	Ширина,

м
	Длина,

м
	Высота,

м
	Конструкти-вный материал
	Кол-во,шт

	1.
	Усреднитель
	6,0
	12,0
	2.7/Hp
	железобетон
	1

	2.
	Первичный отстойник


	4,0
	12,0
	1,2/Hp
	железобетон
	2

	3.
	Аэротенк
	6,0
	18,0
	3.1/Hp
	железобетон
	1

	4
	Вторичный отстойник
	4,0
	12,0
	1,5/Hp
	железобетон
	2

	5.
	Иловые площадки
	7,0
	15,0
	2,0
	асфальтобетон
	2

	6.
	Контактная канава
	2,0
	60,0
	1,5/Hp
	щебень
	1

	7.
	Биологические пруды
	15,0
	120,0
	1,5/Hp
	щебень
	1


Таблица1.2.5.

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС  р.п. Шиморское (выпуск, река Ока)

	Состав сточных вод
	Концентрация
	Средняя концентрация за 2012г.
	Эффективность очистки, %

	
	1 кв. 2012г.
	2 кв. 2012г.
	3 кв. 2012г.
	4 кв. 2012г.
	
	

	
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	

	
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	БПК 5
	122,0
	2,85
	152,0
	3,4
	127,0
	3,2
	106,7
	2,9
	126,9
	3,1
	97,6

	Взвешенные вещества
	91,0
	4,5
	109
	9,9
	208,0
	8,2
	66,5
	6,2
	118,6
	7,2
	93,9

	Фосфат-ион
	3,3
	1,7
	3,6
	2,1
	5,2
	2,0
	4,1
	1,9
	4,1
	1,9
	53,7

	Ион аммония
	52,7
	0,75
	44
	0,57
	57,6
	1,1
	53,0
	0,84
	51,8
	0,8
	98,5

	Нитрит-ион
	0,35
	0,26
	0,53
	0,22
	0,91
	0,5
	0,25
	0,4
	0,5
	0,34
	32

	Нитрат-ион
	4,4
	116
	2,9
	83
	1,9
	64,4
	4,7
	93,6
	0,14
	89,2
	--

	Сульфаты
	64,3
	60,9
	81,2
	74,7
	73,5
	94,2
	103,4
	72,0
	80,6
	75,5
	6,0

	Хлориды
	59,4
	63,7
	49,9
	50,5
	63,3
	62,6
	53,2
	60,0
	56,4
	59,2
	--

	Железо общее
	1,5
	0,33
	1,7
	0,45
	3,7
	0,4
	1,6
	0,57
	2,1
	0,4
	80,9

	Нефтепродукты
	0,1
	Менее 0,02
	0,04
	Менее 0,02
	0,24
	Менее 0,02
	0,16
	Менее 0,02
	0,1
	Менее 0,02
	100


1.2.3. ХАКАРТНРИСТИКА БОС П. ДРУЖБА

На биологических сооружениях п. Дружба применяется механическая и биологическая очистка сточных вод.

Механическая очистка включает в себя следующие сооружения: 

1. Буферная емкость

2. Приемная камера с решетками для удаления грубых примесей размером более 5мм

3. Песколовки с круговым движением воды предназначены для удаления минеральных загрязнений в сточной воде (песок, шлак)

Биологическая очистка включает в себя  следующие сооружения:

1. Аэротенки - смесители. В результате работы аэротенка образуется активный ил. Аэротенки предназначены для минерализации органики в растворенном состоянии. Активный ил - это биоценоз микроорганизмов минерализаторов способных сорбировать на свои поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества в сточной воде. Для жизнедеятельности активного ила применяется пневматическая аэрация. Воздух с помощью компрессора  подается через магистральную в распределительную систему, затем в стояки и в аэротенк.

2. Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков.  Избыточный активный ил имеет влажность 99% и удаляется на иловые площадки – сооружения по обезвоживанию осадка.

Сооружение доочистки:

1.Фильтры с песчаной загрузкой

Сооружения по обеззараживанию жидкой фазы сточной воды:

1. Хлораторная для хранения  гипохлорита натрия

2. Контактный резервуар – происходит контакт сточной воды с гипохлоритом натрия.

Таблица 1.2.6.

Спецификация емкостных сооружений и установок.

	№

п/п
	Наименование сооружений, установок
	Ширина,

м
	Длина,

м
	Высота,

м
	Конструкти-вный материал
	Кол-во,шт

	1.
	Буферная емкость


	2,8
	8
	2,8
	металл
	1

	2.
	Песколовки с круговым движением
	диаметр 4, глубиной 3,5м
	железобетон
	2

	3.
	Аэротенки
	7,5
	9
	3,3
	железобетон
	3

	
	
	7,5
	6
	2,5
	
	2

	4
	Вторичный отстойник
	7,5
	7,5
	8,1
	железобетон
	3

	5.
	Илоуплотнитель
	7,5
	6
	8
	железобетон
	1

	7.
	Иловые площадки
	20
	90
	3,0
	бетон
	4

	8.
	Контактный резервуар
	3,75
	6,0
	2,1
	железобетон
	1

	9.
	Фильтр
	3,2
	
	4,0
	
	2

	10
	Песковая площадка
	9,0
	9,0
	1,0
	бетон
	1


Таблица 1.2.7.

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС  п. Дружба (выпуск река Змейка)

	Состав сточных вод
	Концентрация
	Средняя концентрация за 2012 год
	Эффект очистки, %

	
	1 кв. 2012г.
	2 кв. 2012г.
	3 кв. 2012г.
	4 кв. 2012г.
	
	

	
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	

	
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	БПК 5
	129
	3,3
	122,0
	2,9
	147,8
	3,4
	146,0
	2,8
	136,2
	3,1
	97,7

	Взвешенные вещества
	99,4
	8,3
	115,9
	7,9
	145,0
	5,1
	145,0
	6,4
	126,3
	6,9
	94,5

	Фосфат-ион
	3,5
	1,04
	4,2
	1,0
	4,6
	1,6
	5,0
	1,5
	4,3
	1,3
	70

	Ион аммония
	50,0
	0,79
	65,1
	0,7
	77,3
	0,7
	54,8
	1,1
	61,8
	0,8
	98,7

	Нитрит-ион
	0,14
	0,47
	0,19
	0,7
	0,3
	0,34
	0,41
	0,26
	0,26
	0,44
	---

	Нитрат-ион
	0,65
	75
	1,6
	73,6
	1,8
	113
	4,1
	84,9
	2,0
	86,6
	---

	Сульфаты
	45
	54,0
	57,4
	41,0
	46,0
	52,7
	62,0
	66,5
	52,6
	53,6
	---

	Хлориды
	36,7
	42,3
	45,1
	31,4
	49,0
	51,8
	51,7
	40,8
	45,6
	41,6
	9,0

	Железо общее
	1,2
	0,28
	2,0
	0,4
	2,1
	0,49
	2,4
	0,57
	1,9
	0,4
	79

	Нефтепродукты
	0,03
	менее 0,02
	0,14
	менее 0,02
	0,12
	менее 0,02
	0,1
	менее 0,02
	0,09
	менее 0,02
	100


1.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА БОС ПТИЦЕФАБРИКИ

На биологических очистных сооружениях  Птицефабрики  применяется механическая и биологическая очистка сточных вод.

Механическая очистка включает в себя следующие сооружения: 

1. Буферная емкость

2. Приемная камера с решетками для удаления грубых примесей размером более 5мм

3. Песколовки с круговым движением воды предназначены для удаления минеральных загрязнений в сточной воде (песок, шлак)

Биологическая очистка включает в себя  следующие сооружения:

1. Аэротенки с продленной аэрацией. В результате работы аэротенка образуется активный ил. Аэротенки предназначены для минерализации органики в растворенном состоянии. Активный ил - это биоценоз микроорганизмов – минерализаторов, способных сорбировать на свои поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества в сточной воде. Для жизнедеятельности активного ила применяется пневматическая аэрация. Воздух с помощью компрессора  подается через магистральную в распределительную систему, затем в стояки и в аэротенк.

2. Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков.  Избыточный активный ил имеет влажность 99% и удаляется на иловые площадки – сооружения по обезвоживанию осадка.

Сооружение доочистки:

1. Биологические пруды

Сооружения по обеззараживанию жидкой фазы сточной воды:

1. Хлораторная для хранения  гипохлорита кальция.

2. Контактный колодец– происходит контакт сточной воды с гипохлоритом кальция.

Таблица 1.2.8.

Спецификация емкостных сооружений и установок.

	№

п/п
	Наименование сооружений, установок
	Ширина,

м
	Длина,

м
	Высота,

м
	Конструктив-ный материал
	Кол-во,шт

	1.
	Буферная емкость


	Диаметр 1,5 м

Объем 8 м3
	металл
	1

	2.
	Песколовки с круговым движением
	диаметр 4,0; глубиной3,5
	железобетон
	2

	3.
	Аэротенки
	6,0
	20,0
	3,2
	железобетон
	4

	4
	Вторичный отстойник
	6,0
	4,5
	3,2
	железобетон
	4

	5.
	Иловая площадка
	25,0
	25,0
	1,0
	асфальтобетон
	2

	6.
	Биологические пруды
	55,0
	115,0
	1,0
	асфальтобетон
	2

	
	Песковая площадка
	9,0
	9,0
	1,0
	бетон
	1


Таблица 1.2.9.

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС  Птицефабрика (выпуск река Змейка)

	Состав сточных вод
	Концентрация
	Средняя концентрация за 2012 год
	Эффект очистки, %

	
	1 кв. 2012г.
	2 кв. 2012г.
	3 кв. 2012г.
	4 кв. 2012г.
	
	

	
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	

	
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	БПК 5
	123,0
	3,3
	151,0
	3,0
	139,0
	3,1
	145,4
	3,7
	139,6
	3,3
	97,6

	Взвешенные вещества
	79,3
	6,4
	120,0
	11,2
	154
	8,0
	160,0
	6,5
	128,3
	8,0
	93,8

	Фосфат-ион
	2,8
	1,16
	3,6
	1,0
	3,2
	1,7
	5,4
	1,0
	3,8
	1,2
	68

	Ион аммония
	49,0
	0,66
	55,4
	0,5
	59,1
	0,43
	65,2
	0,51
	57,2
	0,5
	99,1

	Нитрит-ион
	0,24
	0,29
	0,3
	0,37
	0,8
	0,06
	0,4
	0,3
	0,35
	0,3
	14

	Нитрат-ион
	1,85
	79,0
	2,7
	73,3
	1,5
	28,4
	1,7
	26,4
	1,9
	51,8
	--

	Сульфаты
	46,8
	42,9
	60,9
	44,6
	49,5
	41,0
	52,8
	62
	52,5
	47,6
	9

	Хлориды
	41,4
	43,8
	52,0
	53,4
	63
	60,1
	57
	59,7
	53,4
	54,3
	--

	Железо общее
	1,7
	0,33
	2,6
	0,57
	3,1
	0,55
	2,4
	0,48
	2,5
	0,48
	80,8

	Нефтепродукты
	0,1
	менее 0,02
	0,15
	менее 0,02
	0,08
	менее 0,02
	0,07
	менее 0,02
	0,1
	менее 0,02
	100


Таблица 1.2.10.

Мощность очистных сооружений

	Наименование
	БОС р.п.Досчатое
	БОС р.п. Дружба
	БОС Птицефабрика
	БОС р.п. Шиморское

	Проектная мощность,

м³/сут
	50000
	1800
	900
	660

	Плановая мощность по заключенным договорам на водоотведение в том числе:
	15079,2
	1459,7
	483,0
	288,8

	Население, м³/сут
	11017,6
	1087,8
	--
	183,4

	Бюджетные организации, м³/сут
	793,5
	26,7
	---
	56,7

	Прочие, м³/сут
	3268,1
	345,2
	483,0
	48,7

	Дополнительная плановая мощность по выданным ТУ за период 2010 года по 01.08.2012г., но не заключившим договора, в том числе:
	603,5
	1,3
	-----
	229,3

	Население, м³/сут
	561,4
	1,3
	---
	229,3

	Бюджетные организации, м³/сут
	37,5
	----
	----
	----

	Прочие, м³/сут
	4,6
	----
	----
	---

	Итого:
	
	
	
	

	Свободная мощность, м³/сут
	34317,30
	339,00
	417,00
	141,90

	Фактическая мощность (объем реализованных услуг за 2012год) 1 полугодие.

в том числе:
	11562,4
	1291,1
	241,0
	229,2

	Население, м³/сут
	9142,3
	943,1
	---
	173,9

	Бюджетные организации, м³/сут
	771,1
	29,7
	---
	44,6

	Прочие, м³/сут
	1649,0
	318,3
	241,0
	10,7


Таблица 1.2.11

Биологические очистные сооружения

	Наименование
	Производительность, м³/сут
	Амортизацион-ный износ, %
	Ввод в эксплуатацию, год

	
	проектная
	фактическая
	
	

	БОС п. Досчатое
	50000
	15079,2
	100
	1989

	БОС п. Дружба
	1800
	1459,7
	100
	1981

	БОС 
п. Шиморское
	660
	288,8
	100
	1978

	БОС 
п. Птицефабрика
	900
	483,0
	100
	1975


На всех очистных сооружениях есть запас производственной мощности, но подключение дополнительных объемов невозможно без реконструкции очистных сооружений в связи с высоким амортизационным износом. Обеззараживание на всех биологических очистных сооружениях проводится методом хлорирования гипохлоритом кальция и натрия. На двух очистных сооружениях (с.Новодмитриевка, с.Новая) дезинфекция не проводится, т.к. сточные воды после механической очистки поступают на поля фильтрации (в соответствии с проектом).
1.3. СОСТОЯНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

На территории городского округа город Выкса функционируют 19 насосных станций.
1.КНС «Сельхозтехники» находится на территории бывшего монастыря. Введена в эксплуатацию в 1980 году.

 Здание насосной круглой формы диаметром 8м. выполнена из силикатного кирпича. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Грабельное отделение выполнено из армированного железобетона. На подающем трубопроводе в грабельное отделение имеется задвижка диаметром 200мм. В машинном отделение установлены два насоса сухого исполнения марки Gryndfos. Перекачка стоков идет в один напорный коллектор  диаметром 150мм. Объем перекачиваемых стоков составляет 400м3/сут.

Вывод: грабельное отделение требует ремонта. В машинном отделении требуется гидроизоляция от грунтовых вод.

2. КНС «Строитель» находится в поселке Строитель. Введена в эксплуатацию в 1977 году. Здание насосной из силикатного кирпича прямоугольной формы размером 8000х8250мм, высота здания 5000мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинного отделения состоит из армированного железобетона, глубиной5000мм., установлены два насоса сухого исполнения марки Gryndfos, задвижки на 150мм -1 штука, на 150мм -4 штуки, два шаровых обратных клапана диаметром 100мм. Грабельное отделение из железобетона размером 7200*3500мм, глубиной 1900мм. Перекачка стоков происходит в один напорный коллектор диаметром 219мм. Объем перекачиваемых стоков 170 м3/сут.

Вывод: грабельное отделение требует ремонта, идет разрушение защитного слоя бетона стен и пола. В машинном отделение требуется гидроизоляция  от грунтовых вод.

3.КНС «Молодежная» находится в микрорайоне Молодежный. Введена в эксплуатацию в 1990 году. Здание насосной из красного кирпича прямоугольной формы размером 6570х4900 мм, высотой 4200 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 4700мм из металла. В машинном отделении находится напорный коллектор диаметром 150мм, две задвижки диаметром 150мм. Грабельное отделение глубиной 5900 мм из металла. В грабельном отделении установлены два погружных насоса марки Gryndfos.

Вывод: насосная станция в удовлетворительном состоянии. Требуется замена металлического перекрытия в грабельном отделении.

4.КНС «1Мая». Введена в эксплуатацию в 1975 году. Здание насосной из силикатного кирпича, прямоугольной формы, площадью 277 м2, высота 4000 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение из металла, глубиной 5500мм,: установлены три насоса  марки СД, дренажный насос, всасывающие и напорные трубопроводы, задвижки три штуки на всасе и 6 штук на напорном коллекторе. Грабельное отделение из металла, на входе в грабельное отделение стоит шибер.

Вывод: требуется гидроизоляция от грунтовых вод. Требуется ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением.

5. КНС «Лесозавод». Здание насосной из силикатного кирпича, прямоугольной формы, площадью 73,9 м2, высота здания 4000мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинного отделения состоит из армированного железобетона, глубиной 4000 мм., установлены два насоса марки СД, Гном для откачки грунтовых вод. Грабельное отделение из железобетона. Перекачка стоков происходит в два напорных коллектора  диаметром 219мм. Объем перекачиваемых стоков 220м3/сут.

Вывод: грабельное отделение требует ремонта, идет разрушение защитного слоя бетона стен и пола. В машинном отделение требуется гидроизоляция  от грунтовых вод. Ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением.

6. КНС «Мотмос» принимает стоки от микрорайона  Мотмос. Введена в эксплуатацию 1994году. Здание насосной из силикатного кирпича прямоугольной формы размером 6570х4900мм, высотой 4200мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 4700 мм из металла. В машинном отделении установлены два погружных насоса марки Gryndfos, находится напорный коллектор диаметром 150мм, две задвижки диаметром 150мм. Грабельное отделение глубиной 5900мм из металла. Грабельное и машинное отделения затоплены сточной водой.

Вывод: насосная станция в удовлетворительном состоянии. Требуется замена перекрытий из металла в машинном и грабельном отделении.

7. КНС «Зуева». Введена в эксплуатацию в 1980 году. Здание насосной из силикатного кирпича прямоугольной формы, площадью 77м2, высотой 4200мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). В грабельном отделение установлен насос марки Иртыш. Машинное отделение глубиной 2700мм из металла. В машинном отделении установлены один погружной насос марки СД, находится напорный коллектор диаметром 150мм, две задвижки диаметром 150мм. Грабельное отделение глубиной 2900мм из металла. В грабельном отделение установлен насос марки Иртыш.

Вывод: насосная в удовлетворительном состоянии. Требуется замена перекрытий из металла  грабельном отделении.
8. КНС «Приокский».Введена в эксплуатацию в 1987 году. Здание насосной из силикатного кирпича прямоугольной формы, площадью 11,45 м2, высотой 4200 мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение глубиной 2700мм из железобетона. В машинном отделении установлены один насос сухого исполнения марки Gryndfos и насос марки СД, находится напорный коллектор диаметром 150мм, две задвижки диаметром 150мм. Грабельное отделение глубиной 2000мм из железобетона.

Вывод: насосная в удовлетворительном состоянии. Требуется замена перекрытий из железобетонных плит над грабельным отделением.
9. КНС « Главная». Введена в эксплуатацию в 1973 году. Здание насосной из силикатного кирпича, прямоугольной формы, площадью 320м2, высота 4000мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение из металла, глубиной 5500мм,: установлены пять насосов  марки СД, дренажный насос, всасывающие и напорные трубопроводы, задвижки пять штук на всасе и 9 штук на выбросе. Грабельное отделение из металла, на входе в грабельное отделение стоит шибер.

Вывод: Требуется ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением. Нет возможности почистить грабельное отделение от осевших отложений. Необходим ремонт кессона грабельного отделения.

10. КНС «Восьмая». Введена в эксплуатацию в 1988году. Здание насосной из железобетонных плит, прямоугольной формы, площадью 712,4м2, высота 5000мм. КНС состоит из двух отделений (машинного и грабельного). Машинное отделение из металла, глубиной 5500мм,: установлены четыре насоса  марки СМ – 2 штуки и 2 штуки ГРТ, дренажный насос, всасывающие и напорные трубопроводы, задвижки четыре  штуки на всасе и 7 штук на выбросе. Грабельное отделение из металла, на входе в грабельное отделение стоит шибер.

Вывод: Требуется гидроизоляция от грунтовых вод в  машинном отделение. Требуется замена оборудования.

11. КНС №1 р. п. Шиморское. Требуется ремонт грабельного отделения – кессона, замена перекрытий из железобетонных плит над грабельным отделением

12. КНС №2 р. п. Шиморское. Требуется ремонт грабельного отделения – кессона, замена перекрытий из железобетонных плит над грабельным отделением

13. КНС №3 п. Совхозный. Требуется замена перекрытий из железобетонных плит над грабельным отделением, ремонт грабельного отделения -кессона
14. КНС р. п. Дружба. Требуется замена перекрытий из железобетонных плит над грабельным отделением, ремонт грабельного отделения –кессона.
15. КНС Птицефабрики. Требуется ремонт грабельного отделения –кессона.
16. КНС с. Новодмитриевка. Ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением.

17. КНС д. Новая Деревня. Требуется ремонт здания насосной станции.
18. КНС м-н Школьный.
19. КНС Чичерина. Требуется замена оборудования, ремонт здания насосной станции.
	Таблица 1.3.1

Анализ состояния канализационных насосных станций

	№№ п/п
	Наименование
	Производительность насоса,

м³/ч
	Количество насосов, шт
	Марка насосов
	Мощность эл. двигателя насоса, кВт
	Среднее потребление электроэнергии, кВт/ч в месяц
	Степень износа насосного оборудования, %
	Год ввода в эксплуатацию
	Степень износа насосной станции, %
	Примечание

	1
	КНС «Мотмос»
	159
	2
	SV 092 BH1B511

(установлены 2004г.)
	9,4
	1400
	30
	1994
	50
	Насосная станция в удовлетворительном состоянии. Требуется замена перекрытий из металла в машинном и грабельном отделении.

	2
	КНС «Главная»
	800
	5
	СД 800/32
	160
	87750
	50
	1969
	80
	Принимает стоки со всего города, имеет большую степень износа. Требуется ремонт перегородки между грабельным и машинным отделением. Нет возможности почистить грабельное отделение от осевших отложений. Необходим ремонт кессона грабельного отделения.

	3
	КНС «Восьмая»
	450

800

1600

1250
	4
	СМ250/200-400/4б

СМ250/150-400-4

ГРТ 1600/50

ГРТ 1250/70


	160

110

500

500
	50750
	70
	1988
	62
	Насосная станция работает с обслуживающим персоналом. Требуется ремонт подающего трубопровода в приемную камеру. Необходима замена насосного оборудования и напорного коллектора

	4
	КНС «Зуева»
	65
	2
	ПФ265/180130-4/2-016
	4
	270
	60
	1985
	
	Насосная станция маленькая - автоматизирована

	5
	КНС «Сельхозтехника»
	40
	2
	SEV 80.80.110.2.51.D
	11
	2250
	60
	1980
	
	Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos, но в сухом исполнении, насосное оборудование  установлено в 2012году

	6
	КНС Лесозавод
	100
	2
	СД 100/40
	18
	2400
	80
	1980
	
	Насосная станция работает с обслуживающим персоналом. Необходима замена насосного оборудования

	7
	КНС  «1Мая»
	450
	3
	СД 450/22
	75
	17900
	30
	1972
	75
	Насосная станция работает с обслуживающим персоналом.

	8
	КНС «Строитель»
	115 м3/час
	2
	SV 072 BH6 B511


	9,4
	570
	30
	1977
	
	Насосная станция работает без  обслуживающего персонала.

	9
	КНС «Молодежная»
	30 м3/час
	2
	АР 6565 12AV
	1,2 кВт
	684
	30
	1990
	
	Насосная станция

работает без

обслуживающего персонала.

	10
	КНС №1 п.Шиморское
	25 м3/час
	2
	SLV65.65.40.2.51D
	4
	630
	50
	1983
	
	Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos

	11
	КНС №2 п.Шиморское
	27
	2
	SLV65.65.30.2.50D
	3
	1300
	50
	1983
	
	Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos

	12
	КНС №3п.Шиморское
	30
	2
	SEV65.80.40.2.51D

	4
	920
	50
	1985
	
	Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos

	13
	КНС п.Дружба
	100
	2
	S1174H1

A511
	17
	3300
	60
	1983
	
	Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos

	14
	КНС Птицефабрики
	129
	2
	SV092BH1B511
	9,4
	530
	
	
	
	Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos

	15
	КНС с.Новодмитриевка
	65
	2
	СМ125-80-315б-4
	17,5
	1600
	
	
	
	

	16
	КНС д.Новая Деревня
	65
	2
	СМ125-80-315б-4
	17,5
	
	
	
	
	

	17
	КНС Приокский
	30
	1
	SV024B6D501P


	1,65
	170
	50
	1987
	
	Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos

	18
	КНС м-н

Школьный

п.Шиморское
	15,8
	2
	
	1,4
	230
	20
	2008
	
	Насосная станция автоматизирована – работает без обслуживающего персонала. Насосы погружные марки Gryndfos

	19
	КНС Чичерина
	100
	2
	СД100/40
	18
	370
	60
	1994
	
	


Средний износ трубопроводов водоотведения и канализационных насосных станций в городе составляет 70-80%. Для решения данной задачи необходима модернизация канализационных насосных станций и канализационных сетей – замена ветхих чугунных и железобетонных труб на трубы ПРАГМА, замена кирпичных колодцев на железобетонные. Изношенность чугунных и железобетонных труб  канализации, а также насосных станций является причиной частых аварий в городе. 

Таблица 1.3.2

Протяженность канализационных сетей

	Наименование
	Сети п.Дружба
	Сети Птицефабрики
	Сети п. Досчатое
	Сети п. Мотмос
	Сети п. Шиморское
	Сети г.Выкса
	Сети Новодмитриевского с/с
	Всего

	Напорные сети 
	1500
	 980
	20900
	3000
	2000
	20300
	2600
	51280

	Самотечные сети
	2300
	--
	3500
	 770
	5652
	93898
	4000
	107522

	Всего
	3800
	980
	24400
	3770
	7652
	114198
	6600
	161400


1.4. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРГА ГОРОД ВЫКСА, НЕ ОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Жидкие отходы от неканализированных объектов вывозятся спецтранспортом. Прием жидких отходов в городскую канализацию осуществляется в специально отведенное место – приемный резервуар канализационной насосной станции «Восьмая». В городе нет сливной станции. Основные направления развития системы водоотведения – прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы за счет реализации программы переключения прямых выпусков(улица Слепнева и Пролетарская).

Неканализированные улицы городского округа  г. Выксы
	№№

п/п
	Наименование жилых районов
	Мероприятия

	1
	Жилой район Антоповка
	Строительство новых сетей с подачей стоков через новую КНС на очистные сооружения в рп. Досчатое

	2
	Район улиц Иверского женского монастыря
	В существующий коллектор диаметром 500 мм м-на Юбилейный

	3
	Район улиц Герцена, Красных партизан, Проезжая, Спартака, Энгельса, Орджоникидзе, Хмельницкого, часть улиц Труда и Белякова
	Строительство КНС в районе пруда Варнавский с подачей стоков в коллектор  в вновь построенный по улице Романова, далее к дому №79 м-на Юбилейный

	4
	Район Белинского, Красноармейская, Щорса, пер.Ремизова
	Строительство КНС на улице Красноармейской с подачей стоков в новый коллектор по ул. Ризадеевской

	5
	Район улиц Салтанова, Тимирязева, Некрасова, Рабочая, Циолковского, Горького
	Строительство КНС в районе улиц Слепнева и Пролетарской с подачей стоков на улицу Шлаковая с увеличением диаметра

	6
	Улица Октября
	В существующий самотечный коллектор диаметр 500мм с подключением в районе ОАО «Теплоизол» по ул.Крупская

	7
	Ул. Семафорная
	Строительство КНС с подачей стоков в существующий коллектор Д-500мм в районе ОАО «Теплоизол»

	8
	Район улиц Ломоносова, Шаблыгина, Новобазарная
	В существующий коллектор по ул.Вознесенского при необходимости со строительством КНС

	9
	Улица Рудная, Ст.Разина
	В коллектор на ул. Ак. Королева

	10
	Улица Калинина, Жданова, Павлова, Щербакова
	В существующую КНС на ул.Зуева

	11
	Ул. Лермонтова, Чехова, Чернышевского
	В соответствии с рельефом территории: в существующий коллектор по ул.Пушкина и в существующий коллектор по улице Островского

	12
	Улицы: Лесная, Пархоменко
	В существующую КНС на ул.Попова  вновь построенный по улице Романова

	13
	с. Мотмос:улицы Октябрьская, Ст.Разина, часть Бр.Епифановых, Советская,9-го Января,40 лет Октября
	Строительство новых сетей с подачей стоков через существующую КНС с.Мотмос на очистные сооружения в р.п. Досчатое

	14
	с.Мотмос: улицы Бр.Баташовых,Октябрьская,Лесная,Миронова,40 лет Октября, Революции
	Строительство новых сетей с подачей стоков через новую КНС на КНС Мотмос

	15
	Дружба: ул.Лесная, Луговая
	Строительство сетей с подачей стоков через КНС в районе улицы Луговой на очистные Дружбы

	16
	Шиморское: Калинина, Затонская, им. Героя Кузина, Мичурина-часть, Кирова-часть
	Строительство новых сетей с подачей стоков через КНС на очистные сооружения БОС

	17
	Р.п. Досчатое: все улицы кроме микрорайона Приокский
	Строительство новых сетей с подачей стоков БОС п.Досчатое

	18
	с.Новодмитриевка Песчаная, М. Горького, Ленина, Садовая
	Строительство новых сетей с подачей стоков через КНС на очистные сооружения

	19
	д. Новая Деревня: Заречная
	Строительство новых сетей через КНС на очистные сооружения


В большей части населенных пунктов централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами. 

Таблица 1.4.1

Неканализированные населенные пункты
	Населённый пункт
	Численность населения, чел

	Южное территориальное управление

	р.п. Виля
	2653

	р.п. Виля (Проволочное)
	830

	с. Верхняя Верея
	956

	д. Норковка
	28

	с.п. Рожновский
	-

	с. Сноведь
	292

	с.п. Фирюсиха
	43

	с.п. Боевой
	4

	д. Гагарская
	39

	с. Полдеревка
	125

	д. Пустошка
	6

	с. Чупалейка
	445

	д. Дальнепесочная
	14

	с. Семилово
	32

	д. Старая Деревня
	2

	с.п. Тайга
	-

	с.п. Унор
	90

	д. Черная
	5 (без проживания, только прописка)

	с.п. Шернавка
	8 (без проживания, только прописка)

	с.п. Ягодка
	-

	с.п. Домики
	-

	д. Илькино
	-

	с.п. Красное Солнце
	11

	с.п. Малиновка
	14

	с.п. Мяря
	4

	с.п. Ореховка
	7

	д. Осиповка
	12

	с.п. Димара
	214

	Западное территориальное управление

	с.п. Бакин
	20

	с. Нижняя Верея
	890

	д. Тамболес
	350

	с.п. Внутренний
	23

	с.п. Озерный
	13

	с.п. Пристанское
	18

	с.п. Стрелка
	5

	Северное территориальное управление

	д. Змейка
	305

	с. Туртапка
	1100


Сельский поселок Ризадеевский – находится к северо-востоку от г.Выкса. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Поселок вплотную примыкает к городу. Со всех сторон населенный пункт окружен лесными массивами. С юна от поселка проходит автомобильная дорога местного значения, южней которой расположен Верхний пруд. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.  

Село Туртапка – расположено к северо-западу от п.Дружба. Оно имеет компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Через село, пересекая его с севера на юг, проходит автомобильная дорога. В южной части села расположен небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: школа, детский сад, магазин, аптека, библиотека, почта. Проектируется на I очередь строительства: небольшой детский сад, КБО, ФАП, кафе.

В юго-западной части села распложено сельское кладбище. Предлагается расширение его на I очередь строительства. 

Территориального развития населенного пункта не предполагается. 

Рабочий поселок Ближне- Песочное – расположен в северо-западной части г.Выксы (имеет общую границу с городом). Поселок вытянут с запада на восток и имеет линейную планировочную структуру. Большую часть его территории занимают кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. В юго-восточной его части имеется небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: школа, детский сад, магазин товаров повседневного спроса, ФАП, почта, библиотека, проектируются: кафе, КБО, аптека. Рекреационная зона располагается в северо-западной части поселка (на берегу Досчатинского пруда). С юга к населенному пункту примыкают территории садоводческих объединений. Территориального развития села не предусматривается. 

Деревня Грязная – расположена к западу от города Выкса и имеет с городом общую границу. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками, существующей и проектируемой в западной части деревни, резервами данной жилой застройки, проектируемыми в северной части деревни. Проектируемая застройка и ее резервы включаются в границы населенного пункта. В центральной части деревни находится небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: магазин, ФАП, библиотека, дом культуры, проектируемые детский сад, школа, КБО, аптека, кафе и прочие. Рекреационная зона расположена в центре населенного пункта (на берегах существующего живописного пруда). 

Село Борковка – находится южнее деревни Грязная, оно вплотную примыкает к г.Выкса и имеет с городом общую границу. Село имеет линейную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками, вытянутыми с запада на восток. Проектируемая малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в юго-восточной и юго-западной, западной частях села, резервы данной застройки располагаются в северной части населенного пункта. Проектируемая застройка и ее резервы предлагается включить в границы населенного пункта. В восточной части села размещается небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: кафе, магазин, ФАП, почта, библиотека и другие, проектируются: магазин, детский сад, спортивные сооружения. 

Деревня Тамболес – находится южнее р.п.Шиморское. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Проектная малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в юго-западной части деревни, с включением данной территории в границы населенного пункта. В деревне имеется небольшой подцентр, где размещены: магазин, клуб, аптека и прочие объекты. 

Рекреационная зона размещена в восточной части деревни (на берегу имеющихся живописных озер).

Производственная зона находится в южной части населенного пункта (фермерское хозяйство). 

Село Нижняя Верея – расположено к юго-западу от д.Тамболес. Небольшой населенный пункт имеет линейную планировочную структуру, кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки вытянуты с запада на восток. В селе имеется небольшой подцентр, который формируют: магазин, детский сад, почта, клуб, ФАП, аптека, библиотека и прочие объекты культурно-бытового обслуживания. 

В южной части имеется производственная зона сельскохозяйственного назначения. В юго-западной части села находится сельское кладбище.

Территориального развития села не предусматривается.

Сельские поселки: Бакин, Пристанское – расположены к юго-западу от села Нижняя Верея. Это очень маленькие населенные пункты, в границах которых располагается жилая малоэтажная индивидуальная застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Поселки расположены на берегу Реки Оки, окружены со всех сторон лесными массивами, через них проходит автомобильная дорога местного значения. Севернее п.Красный Бакин находится сельское кладбище. 

Территориального развития поселков не предусматривается.
Сельский поселок Пристанское расположен к юго-западу от села Нижняя Верея. Это очень маленький населенный пункт, в границах которого располагается жилая малоэтажная индивидуальная застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Поселок расположен на берегу Реки Оки, окружен со всех сторон лесными массивами, через него проходит автомобильная дорога местного значения. 

Территориального развития поселка не предусматривается.

Сельский поселок Стрелка – находится к юго-западу от п.Пристанское. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Проектируемая малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в северо-восточной части и включается в границы населенного пункта. Предлагается организация небольшого подцентра с магазином товаров повседневного спроса. Рекреационная зона размещена в северной части поселка на берегу реки. 

Сельский поселок Озерный – размещается к югу от с. п.Стрелка. Это небольшой населенный пункт, состоящий, в основном, из кварталов малоэтажной индивидуальной жилой застройки (занимающей всю территорию поселка в существующих границах). Проектная малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в северной части поселка. Южнее жилой зоны размещено сельское кладбище. Рекреационная зона расположена на берегу существующего живописного озера. Предлагается организация небольшого подцентра с магазином товаров повседневного спроса.

Сельский поселок Внутренний – находится к юго-западу от п.Озерный. Небольшой компактный населенный пункт, в границы которого входит малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.

Деревни: Осиповка, Дальнепесочная, Старая Деревня, Илькино, Черная;     
Сельские поселки: Фирюсиха, Домики, Малиновка, Тайга, Шернавка, Красное Солнце, Унор, Ягодка, Мяря, Боевой, Димара, Ореховка, а так же село Семилово – очень маленькие населенные пункты, в границах которых находится малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Сосредоточены они, в основном, в юго-восточной и южной частях городского поселения. Связаны между собой автомобильной дорогой местного значения. Территориального развития данных населенных пунктов не предусматривается.

Деревня Змейка находится северо-западнее поселка Дружба. Она имеет компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.

1.5 ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ И ИХ УПРАВЛЯЕМОСТИ
По данным эксплуатирующей организации работа систем водоотведения осуществляется без перебоев непрерывно втечение суток, вовремя аварий происходит разлив сточных вод по рельефу.

Количество аварий в системе водоотведения 2007-2013гг. следующее:

- в 2007г.- 1шт., авария в системе водоотведения по ул. Пушкина в районе дома № 57 обрушение свода трубы железобетонного трубопровода;
- в 2010 г. – 2шт., авария в системе водоотведения по ул. Пушкина в районе дома № 61 обрушение свода трубы железобетонного трубопровода, прорыв напорного коллектора от КНС «Восьмая»;
- в 2011 г. - 1 шт., авария в системе водоотведения по ул. Бр. Баташовых в районе дома № 52 обрушение свода трубы железобетонного трубопровода;
- в 2012 г. – 2 шт.; авария в системе водоотведения :по ул. Красные Зори  в районе магазина «СпортЛайн» обрушение свода трубы железобетонного трубопровода; камера гашения по ул. Бр. Баташовых;
- в 2013г. – 1 шт., авария в системе водоотведения по ул. Пушкина в районе дома № 67 обрушение свода трубы железобетонного трубопровода.

Происходящие засоры в системе централизованного водоотведения выполняются в день поступления заявки – каналопромывочной машиной. Аварии на сетях водоотведения происходят из-за большого износа коллекторов. 
Общее количество аварий имеет тенденцию к увеличению.
1.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
С целью улучшения условий проживания населения и обеспечения охраны окружающей среды проектом предлагаются следующие мероприятия:
- разработать проекты организации санитарно-защитных зон для предприятия МУП «Стоки»,  на I очередь строительства;
- обеспечить полное прекращение сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод в р. Ока, малые реки и водоемы городского округа на I очередь строительства;
2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Таблица 2.1.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Выполнение производственной программы по водоотведению в сравнении: факт 2012г. к ожидаемому 2013года и ожидаемых показателей 2013к плану на 2014год по МУП Выксунского района «Стоки»

	№ п/п
	показатели
	ед.изм.
	по отчету за прошедший год
	регулируемый 2013год

(ожидаемое)
	индикаторы выполнения производств. Программы

(стр.5:стр.4)
	плановый на 2014

год
	индикаторы выполнения производств. Программы (стр.7:стр.5)

	1
	             2
	     3
	         4
	           5
	         6
	      7
	         8

	1
	Одиночная протяженность уличной канализационной сети
	км.
	 159,4
	   159,4
	   100,0
	 159,4
	  100,0

	2
	Установленная мощность предприятия
	тыс. куб.м/год
	19662,4
	19662,4
	100,0
	19662,4
	100,0

	3
	Фактическая мощность (работающая)
	тыс. куб.м/год
	4868,7
	4867,6
	100,0
	4867,6
	100,0

	4
	Пропущено сточных вод –всего:
	тыс.куб.м
	4868,7
	4867,6
	100,0
	4867,6
	100,0


	
	в т.ч. отнаселения
	тыс.куб.м.
	3794,9
	3793,8
	100,0
	3793,8
	100,0

	
	бюджетные организации
	тыс.куб.м.
	302,6
	302,6
	100,0
	302,6
	100,0

	
	прочие потребители
	тыс.куб.м.
	729,2
	729,2
	100,0
	729,2
	100,0

	
	собственные нужды
	тыс.куб.м.
	42,0
	42,0
	100,0
	42,0
	100,0

	5
	Планируется пропуск через очистные сооружения –всего:
	тыс.куб.м
	4868,7
	4867,6
	100,0
	4867,6
	100,0

	
	в т.ч. на биологическую очистку
	тыс.куб.м
	4868,7
	4867,6
	100,0
	4867,6
	100,0

	6
	перекачка сточных вод другим канализациям


	тыс.куб.м
	2305,3
	2305,3
	100,0
	2305,3
	100,0

	7
	Уровень потерь в сетях
	тыс.м3
	 -
	-
	-
	-
	-

	8
	Износ систем водоотведения и очистки сточных вод
	 %
	77
	78
	Х
	78
	Х

	9
	Уровень аварийности систем водоотведения
	ед.
	2
	-
	-
	-
	-


Таблица 2.2.

Аналитический учет объемов водоотведения и очистки сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя


	Объем водоотведения за отчетный месяц (год)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	1 кварт.
	апр.
	май
	июнь
	2 кварт.
	июль
	авг.
	год

	1
	Пропущено сточных вод, всего:


	601374,0
	594596,3
	596380,4
	1792350,7
	577842,5
	545587,67
	482607,3
	1606037,47
	556977,85
	563108,74
	4518474,76

	1.1
	Хозяйственные нужды предприятия
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	10500,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	10500,0
	3500,0
	3500,0
	28000,0

	1.2
	По категориям потребителей, всего:


	597874,0
	591096,3
	592880,4
	1781850,7
	574342,5
	542087,67
	479107,3
	1595537,47
	553477,85
	559608,74
	4500974,76

	1.2.1
	Финансируемые из бюджетов всех уровней
	21975,3
	22965,6
	23591,0
	68531,9
	23585,8
	22972,7
	25624,6
	72183,1
	21869,4
	22222,1
	184806,5

	1.2.2
	население


	329239,8
	315614,0
	321427,5
	966281,3
	290631,5
	258718,6
	201878,5
	751228,6
	280370,0
	282180,31
	2280060,21

	1.2.3
	прочие
	54550,1
	60407,9
	55753,1
	170711,1
	68110,2
	68381,67
	59589,5
	196081,37
	59549,5
	64079,98
	490421,95

	1.2.4


	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
	192108,8
	192108,8
	192108,8
	576326,4
	192015,0
	192014,7
	192014,7
	576044,4
	191688,95
	191126,35
	1535186,1

	2
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	405765,2
	398987,5
	404271,6
	1209024,3
	385827,5
	353570,0
	295592,6
	1034990,1
	365288,9
	371982,39
	2981285,69

	3
	передано сточных вод другим канализациям,

всего:


	192108,8
	192108,8
	192108,8
	576326,4
	192015,0
	192014,7
	192014,7
	576044,4
	191688,95
	191126,35
	1535186,1

	3.1
	На очистные сооружения
	192108,8
	192108,8
	192108,8
	576326,4
	192015,0
	192014,7
	192014,7
	576044,4
	191688,95
	191126,35
	1535186,1

	3.2
	в канализационную сеть
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00

	4
	Сброшенные воды без очистки
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00


3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
3.1. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОСТУЛЕНИИ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Таблица 3.1.

Среднесуточные объемы   водоотведения сельскохозяйственных животных.

	№№

п/п
	Наименование
	1 очередь
	расчетный срок

	
	
	Расход сточных вод

м3/сут
	Расход сточных вод

м3/сут

	1
	Центральное
управление
	310
	310

	2
	Западное  управление
	7
	7

	3
	Южное  управление
	71
	71

	4
	Северное  управление
	16
	16

	
	Всего
	404
	404


Таблица 3.2.

Среднесуточные объемы хозяйственно-бытового   водоотведения по зонам отдыха

	№№

п/п
	Наименование
	1 очередь
	расчетный срок

	
	
	Расход сточных вод

м3/сут
	Расход сточных вод

м3/сут

	1
	Центральное  управление
	-
	-

	2
	Западное управление
	104
	104

	3
	Южное  управление
	3
	3

	4
	Северное  управление
	178
	178

	
	Всего:
	285
	285


Таблица 3.3
Суммарное водоотведение   по городскому округу город Выкса
	№п/п
	Наименование

водопотребителей
	Водоотведение   м3/сут

	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Город Выкса и рабочие

поселки
	28274
	33572

	2
	Сельские населенные пункты
	3577
	4543

	3
	Учреждения отдыха
	285
	285

	
	Всего по округу:
	32136
	38400


	Таблица 3.4

Среднесуточные объемы хозяйственно-бытового  водоотведения городского округа город Выкса.


	№ п/п
	Наименование потребителей
	I очередь
	Расчетный  срок

	
	
	Водоотведение, м³/сут
	Водоотведение, м³/сут

	
	
	Население, тыс. чел
	Норма на 1 человека в сутки
	Объем  сточных вод

м3/сут
	Население

тыс.чел.
	Норма  на

1 чел /сут
	Объем  сточных вод

м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10

	Центральное территориальное управление

	1
	г.Выкса
	12,9

3,0

18,7

23,9
	25

150

200

300
	322

450

3740

7170
	-

14,1

10,1

34,8
	-

150

200

300
	-

2115

2020

10440

	2
	с. Мотмос
	1,1

0,8


	25

150


	28

120


	-

1,1

0,8
	-

150

200
	-

165

160

	3
	п. Ризадеевский
	0,1


	25


	2


	-

0,1
	-

150
	-

15

	4
	п.Дружба
	0,2

1,2

2,6
	25

150

200
	5

180

520
	-

0,2

3,8
	-

150

200
	-

30

760

	
	Всего по г.Выкса
	
	
	11682
	
	
	14575

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	
	
	855
	
	
	1130

	
	Всего по Центральному управлению
	
	
	12537
	
	
	15705

	Западное территориальное управление

	5
	р.п. Б.Песочное
	1,5

1,6

0,2
	25

150

200
	38

240

40
	-

1,5

1,8
	-

150

200
	-

225

360

	6
	с. Борковка
	0,5

0,6

3,6
	25

150

200
	12

90

720
	-

0,5

4,2
	-

150

200
	-

75

840

	7
	д. Грязная
	0,4

0,4
	25

150
	10

60
	-

0,8
	-

150
	-

120

	8
	р.п. Шиморское
	1,2

1,3

2,2
	25

150

200
	30

195

440
	-

2,2

2,5
	-

150

200
	-

330

500

	9
	п. Кр.Бакин
	0,03
	25
	1
	0,03
	50
	1

	10
	п.Внутренний
	0,02
	25
	0,5
	0,02
	25
	0,5

	11
	с.Н.Верея
	0,4

0,4


	25

150


	10

60


	-

0,4

0,4
	-

150

200
	-

60

80

	12
	п.Озерный
	0,01
	25
	0,2
	0,01
	25
	0,2

	13
	п.Пристанское
	0,02
	25
	0,5
	0,02
	25
	0,5

	14
	п.Стрелка
	0,005
	25
	0,1
	0,005
	25
	0,1

	15
	д.Тамболес
	0,1

0,2

0,4
	25

150

200
	2

30

80
	-

0,1

0,6
	-

150

200
	-

15

120

	
	Всего по р.п. Б.Песочное
	
	
	318
	
	
	585

	
	Всего по р.п. Шиморское
	
	
	615
	
	
	830

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	
	
	1742
	
	
	2142

	
	Всего по Западному  управлению
	
	
	2675
	
	
	3557

	Южное территориальное управление

	16
	рп. Виля
	2,0

1,9

2,9
	25

150

200
	50

285

580
	-

2,0

4,8
	-

150

200
	-

300

960

	17
	с.В.Верея
	0,2

0,4
	150

200
	30

80
	0,1

0,6
	150

200
	15

120

	18
	д. Норковка
	0,02
	25
	0,5
	0,02
	25
	2

	19
	с. Сноведь
	0,1

0,1
	25

150
	2

15
	-

0,2
	-

150
	-

30

	20
	п. Фирюсиха
	0,04
	25
	1
	0,04
	25
	1

	21
	с. Новодмитриевка
	0,4

0,5


	25

150


	10

75


	-

0,4

0,5
	-

150

200
	-

60

100

	22
	п.Боевой
	0,02
	25
	0,5
	0,02
	25
	0,5

	23
	д. Гагарская
	0,02
	25
	0,5
	0,02
	25
	0,5

	24
	д. Дальнепесочная
	0,01


	25
	0,2
	0,01
	25
	0,2

	25
	п. Димара
	0,1
	25
	2
	0,1
	150
	15

	26
	п. Кр.Солнце
	0,005
	25
	0,1
	0,005
	25
	0,1

	27
	п.Малиновка
	0,01
	25
	0,2
	0,01
	25
	0,2

	28
	п. Мяря
	0,002
	25
	0,1
	0,002
	25
	0,1

	29
	д.Н.Деревня
	0,1

0,1


	25

150


	2

15


	-

0,1

0,1
	-

150

200
	-

15

20

	30
	п.Ореховка
	0,003
	25
	0,1
	0,003
	25
	0,1

	31
	п. Осиповка
	0,003
	25
	0,1
	0,003
	25
	0,1

	32
	д.Покровка
	0,1

0,1


	25

150


	2

15


	-

0,1

0,1
	-

150

200
	-

15

20

	33
	с. Полдеревка
	0,05

0,05


	25

150


	1

8


	-

0,05

0,05
	-

150

200
	-

8

10

	34
	д.Пустошка
	0,004
	25
	0,1
	0,004
	25
	0,1

	35
	с. Семилово
	0,02
	25
	0,5
	0,02
	25
	0,5

	36
	п.Солнце
	0,002
	25
	0,1
	0,002
	25
	0,1

	37
	п.Унор
	0,05
	25
	1
	0,05
	25
	1

	38
	д.Черная
	0,004
	25
	0,1
	0,004
	25
	0,1

	39
	с.Чупалейка
	0,1

0,2


	25

150


	2

30


	-

0,1

0,2
	-

150

200
	-

15

40

	
	Всего по р.п. Виля
	
	
	915
	
	
	1260

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	
	
	294
	
	
	490

	
	Всего по Южному  управлению
	
	
	1209
	
	
	1755

	Северное территориальное управление

	40
	р.п. Досчатое
	1,7

2,1

3,5
	25

150

200
	42

315

700
	-

255

1120
	-

150

200
	-

255

1120

	41
	с. Туртапка
	0,4

0,4

0,1
	25

150

200
	10

60

20
	-

0,4

0,5
	-

150

200
	-

60

100

	42
	д.Змейка
	0,2
	25
	5
	0,2
	150
	30

	
	Всего по р.п. Досчатое
	
	
	1057
	
	
	1375

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	
	
	95
	
	
	190

	
	Всего по Северному  управлению
	
	
	1152
	
	
	1565


Таблица 3.5

Расчеты    водоотведения по городскому округу город Выкса

	№№

п/п
	Наименование

водопотреби-телей


	I  очередь
	Расчетный  срок

	
	
	Водоотведение,  м3/сут
	Водоотведение,  м3/сут

	
	
	Хоз-быт.

нужды
	Нужды животнов.
	Производ.

нужды
	Общий

расход
	Хоз-быт.

нужды
	Нужды животнов.
	Производ.

нужды
	Общий

расход

	1
	г.Выкса
	11682
	-
	12620
	24302
	14575
	-
	13880
	28455

	2
	рп.Б.Песочное
	318
	-
	-
	318
	585
	-
	-
	585

	3
	рп.Шиморское
	615
	1
	56
	672
	830
	1
	56
	887

	4
	рп.Виля
	915
	-
	10
	925
	1260
	-
	10
	1270

	5
	рп.Досчатое
	1057
	-
	1000
	2057
	1375
	-
	1000
	2375

	
	Всего:
	14587
	1
	13686
	28274
	18625
	1
	14946
	33572

	
	Сельские населенные

пункты:
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Центральное  управление
	855
	310
	188
	1353
	1130
	310
	188
	1628

	7
	Западное  управление
	1742
	6
	-
	1748
	2142
	6
	-
	2148

	8
	Южное управ-

ление
	294
	71
	-
	365
	490
	71
	-
	561

	9
	Северное  управление
	95
	16
	-
	111
	190
	16
	-
	206

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	2986
	403
	188
	3577
	3952
	403
	188
	4543


3.2. ОПИСНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Структура водоотведения определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению.
Биологические очистные сооружения ОАО «ВМЗ» расположены на территории промплощадки завода. На промплощадке завода ВМЗ имеется канализационные насосные станции в количестве семи штук. Сточная вода от шести канализационных станций поступает на биологические очистные сооружения завода «ВМЗ», а от насосной станции по улице Ленина сточная вода поступает в камеру гашения по улице Ульянова, затем на канализационную насосную станцию «Главная» (самотечная сеть и насосная станция обслуживается предприятием МУП Выксунского района «Стоки»). От  насосной станции «Главная» стоки перекачиваются на очистные сооружения завода  «ВМЗ» согласно договорной величины.

Таблица 3.6
Очистные сооружения ОАО «ВМЗ»
	Наименование
	Состав сооружений
	Мощность очистных сооружений

проектная/фактическая

(м3/сут)
	Место выпуска

	ОАО «ВМЗ»

БОС
	Решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники,

хлораторная, биологические пруды, цех

механического обезвоживания осадка,

иловые площадки
	19000/13000
	р.Железница


Таблица 3.7
Перечень предприятий и учреждений отдыха, имеющих очистные сооружения

	Наименование
	Мощность ОС

проектная/фактическая

(м3/сут)
	Место выпуска
	Протяженность

сетей (км)

	1
	2
	3
	4

	ОАО «ОМК-Сталь» филиал г.Выкса
	840/-
	ручей
	-

	ПС ”Радуга”
	22/19
	р. Мотмоска
	-

	Детский санаторно-

оздоровительный

центр ”Лазурный”
	300/300
	р. Железница
	0,7

	ДОЛ «Звездный»
	100/65
	р. Ока
	1,1

	База  отдыха

”Металлург”
	100/65
	ручей
	-

	Лесная база ”Сноведь”


	10/8
	ручей
	-


Канализирование  животноводческих помещений осуществляется посредством жижесборников с вывозом навоза на сельскохозяйственные поля. В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами.

Предприятие ОАО «ОМК-Сталь» имеет централизованную сеть водоотведения: диаметром   до 100 мм, материал труб чугун, протяженностью 310м ,год прокладки 2008, диаметром до 200 мм – протяженность 4000 м, год прокладки 2008, диаметром до 150мм, материал чугун, протяженностью 2150м. Имеется 4 канализационных насосных станций, производительность станции до 20 м3/час (год ввода в эксплуатацию 2008) и одна канализационная насосная станция – головная производительностью 39,4 м3/час. ( ввод в эксплуатацию 2007). На территории предприятия имеется  напорный коллектор материал чугун, диаметр 100мм, протяженностью 750м. От головной канализационной насосной станции по двум напорным коллекторам диаметром 150мм, протяженность одной нитки составляет 2700м стоки поступают на биологические очистные сооружения п. Дружба.
Предприятие ООО «Молоко»  имеет централизованную сеть водоотведения: диаметром   до 1000 мм, материал труб чугун, протяженностью 50м ,год прокладки 1938, диаметром до 200 мм – протяженность 80 м, год прокладки 2010. От предприятия сточные воды поступают в централизованную сеть водоотведения улицы Островского, которую обслуживает  предприятие МУП Выксунского района  «Стоки». Сточная вода поступает на БОС р.п. Досчатое.

 Предприятие ЗАО «Завод корпусов» имеет централизованную сеть водоотведения, материал труб чугун. От предприятия сточные воды поступают в централизованную сеть водоотведения улицы Красные Зори, которую обслуживает  предприятие МУП Выксунского района  «Стоки».Сточная вода поступает на БОС р.п. Досчатое.

Предприятие ЗАО  «Автокомпозит» имеет централизованную сеть водоотведения, материал труб чугун. От предприятия сточные воды поступают в централизованную сеть водоотведения улицы Западная, которую обслуживает  предприятие МУП Выксунского района  «Стоки».Сточная вода поступает на БОС р. п. Досчатое.

Предприятие ЗАО «Выксунский хлеб» имеет централизованную сеть водоотведения: диаметром  до 250 мм, материал труб чугун, протяженностью 67м, диаметром до 200,длиной 292м. От предприятия сточные воды поступают в централизованную сеть водоотведения улицы Красные Зори, которую обслуживает  предприятие МУП Выксунского района  «Стоки».Сточная вода поступает на БОС р.п. Досчатое.
Предприятие ОАО «ДЗМО» имеет централизованную сеть водоотведения: диаметром  250 мм, материал труб чугун, протяженностью 1240м.  Имеется  канализационная насосная станция с проектной производительностью 3456 м3/ч, фактическая производительность 410м3/ч.( 1987г.) В канализационную насосную станцию поступают стоки от жилого фонда поселка Досчатое и стоки от  предприятия. На предприятии имеются биологические очистные сооружения проектная мощность  100м3/ч, фактическая 40м3/ч. От насосной станции ОАО «ДЗМО» стоки перекачиваются по напорному коллектору двухтрубном исполнении диаметром  250 мм, материал чугун, протяженностью  7992 м на биологические очистные сооружения МУП Выксунского района «Стоки».Сточная вода поступает на БОС р.п. Досчатое.
Детский санаторно-оздоровительный центр «Лазурный» имеется централизованная сеть водоотведения материал чугун, диаметр до 100мм, протяженностью 740м, год прокладки 1979; диаметр до 250мм – 220м; диаметр до 250мм, материал  ПЭ протяженностью 680м. Сточная вода по самотечным коллекторам поступает в канализационную насосную станцию проектной мощностью 300 м3/сут., год ввода в эксплуатацию 2007. Далее сточная вода от канализационной насосной станции по напорному коллектору  протяженностью 460м,диаметром 100мм и материал чугун поступают на биологические очистные сооружения «Лазурный» проектная мощность 300м3/сут., год ввода в эксплуатацию 2007. 
Школы, детские сады, предприятия  имеют  зону эксплуатационной ответственности за содержание сети водоотведения в рабочем состоянии до точки подключения  сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечивается прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод.

Сточная вода от школы и  двух детских садиков поселка Дружба поступает на БОС п.Дружба. Сточная вода от школ и детских садов города Выкса поступают на БОС р.п.Досчатое. Сточная вода от школы и детского садика, ПТУ, Судоремонтного п. Шиморское поступает на БОС р.п. Шиморское.

3.3 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Таблица 3.8
Мощность очистных сооружений
	Наименование
	БОС Досчатое
	БОС Дружба
	БОС птицефабрика
	БОС Шиморское

	Проектная мощность, м куб./сут.
	50000
	1800
	900
	660

	Плановая мощность по заключенным договорам на водоотведение в том числе:
	15079,2
	1459,7
	483,0
	288,8

	Население , м куб./сут.
	11017,6
	1087,8
	--
	183,4

	Бюджетные организации, м куб./сут.
	793,5
	26,7
	---
	56,7

	Прочие, м куб./сут.
	3268,1
	345,2
	483,0
	48,7

	Дополнительная плановая мощность по выданным ТУ за период 2010 года по 01.08.2012г., но не заключившим договора, в том числе:
	603,5
	1,3
	-----
	229,3

	Население, м куб./сут.
	561,4
	1,3
	---
	229,3

	Бюджетные организации, м куб./сут.
	37,5
	----
	----
	----

	Прочие, м куб./сут.
	4,6
	----
	----
	---

	Итого:
	
	
	
	

	Свободная мощность, м куб./сут.
	34317,30
	339,00
	417,00
	141,90

	Фактическая мощность (объем реализованных услуг за 2012год) 1 полугодие.

в том числе:
	11562,4
	1291,1
	241,0
	229,2

	Население , м куб./сут.
	9142,3
	943,1
	---
	173,9

	Бюджетные организации, м куб./сут.
	771,1
	29,7
	---
	44,6

	Прочие, м куб./сут.
	1649,0
	318,3
	241,0
	10,7


Таблица 3.9.
Объем стоков по годам м3/сут
	№ п/п
	Наименование очистных сооружений
	до 2020
	до 2035

	1 
	БОС р.п. Досчатое  проектная мощность 50000 м3/сут
	24302

+2075

+11562,4
	28455

+2375 +

11562,4

	
	Резерв  м3/сут
	12060,6
	7607,6

	2
	БОС п.Дружба 1

проектная мощность 1800 м3/сут
	95+

1291,1
	190+

1291,1

	
	Резерв м3/сут
	413,9
	318,9

	3
	БОС п.Дружба 2 проектная мощность 900 м3/сут
	
	

	4
	БОС р.п. Шиморское проектная мощность 660 м3/сут
	672+

229,2
	887+

229,2

	
	Резерв м3/сут
	нет
	нет

	
	Дефицит м3/сут
	241,2
	456,2


Развитие систем канализации населенных пунктов городского округа город Выкса:

 - подключение канализационных сетей д. Тамболес, р.п. Ближне-Песочное, с. Борковка, д.Грязная к канализационным сетям г. Выксы на I очередь до 2020года объем стоков составит 24302 м3/сут

 - подключение канализационных сетей д. Грязная – на расчетный срок до 2035 года объем стоков составит 28455 м3/сут;
- подача хозяйственно-бытовых стоков от р.п. Досчатое на  очистные сооружения г.Выкса на I очередь до 2020года объем стоков составит 2075 м3/сут; на расчетный срок до 2035 года объем стоков составит 2375 м3/сут. Сточные воды от д. Тамболес, р.п. Ближне-Песочное, с. Борковка, д. Грязная в количестве 24302 м3/сут , сточные воды от р.п. Досчатое в количестве направить на биологические очистные сооружения п. Досчатое. На данный момент очистные сооружения п. Досчатое  принимают сточных вод в количестве 11562,4 м3/сут. Резерв производственных мощностей БОС п. Досчатое составит 12060,6 м3/сут.

На расчетный срок до 2035 года резерв производственных мощностей  БОС п. Досчатое составит 7607,6 м3/сут.

- подключение канализационных сетей п. Шиморское к канализационным сетям п. Шиморское на I очередь до 2020года объем стоков составит 672м3/сут . На данный момент очистные сооружения п. Шиморское принимают сточных вод в количестве 229,2 м3/сут. Резерв производственных мощностей БОС п. Шиморское нет. Необходима реконструкция очистных сооружений с увеличением объемов до 1200 м3/сут

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для всех перспективных сельских, производственной и животноводческой зон с очисткой стоков на сооружениях полной биологической очистки.  Производственные сточные воды при необходимости должны проходить предварительную очистку перед подачей их в сеть бытовой канализации.

В остальных сельских поселениях предусматривается децентрализованная система канализации (септики, фильтрующие колодцы и т.д.) для отдельных объектов (больница, детские сады, здания административно-хозяйственного назначения, новая жилая застройка и т.д.) и выгреба для существующей индивидуальной застройки. 

Сточные воды от мытья машин и механизмов должны очищаться на локальных установках и использоваться вторично. 

Состав сточных вод после очистных сооружений и места выпусков проектом предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для улучшения водоохраной обстановки на территории городского округа город Выкса проектом предлагается:

-  дальнейшее развитие существующих систем бытовой канализации в населенных пунктах городского округа г.Выкса; 

- канализирование районов многоэтажной и малоэтажной застройки;

-   разработка и реализация проектов нормативно-допустимых сбросов (НДС);

-  оборудование хозяйственных и иных объектов, находящихся в водоохраной зоне р.Оки, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения;

- подключение канализационных сетей д. Тамболес, рп. Ближнее-Песочное, с.Борковка к канализационным сетям г. Выксы на I очередь; 

- подключение канализационных сетей д.Грязная к канализационным сетям г.Выксы на расчетный срок строительства;

- подача хоз-бытовых стоков от рп. Досчатое на  очистные сооружения г.Выкса на I очередь;

- строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации в рп. Виля, с.В.Верея на I очередь;

- строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации в с.Н.Верея, с.Сноведь, с.Новодмитриевка, с.Чупалейка, д.Н.Деревня, д.Покровка, с. Туртапка на расчетный срок.
- разработать  проект организации СЗЗ и благоустройства санитарно-защитных зон;
Отчеты о состоянии воздействии на окружающую среду, предоставляемые во внешние контролирующие органы, составляются ежегодно и утверждаются в установленном порядке (2ТП-воздух,2ТП-водхоз,2ТП–отходы,2-ОС,4 ОС и другие). Отчеты внутри предприятия о воздействии на окружающую среду составляются ежеквартально в рамках отчетов о работе предприятия.
Отчетность по производственному, экологическому и технологическому контролю природных и сточных вод на предприятии составляется в соответствии с утвержденным установленном  порядке «Планом–графиком производственного, экологического и технологического контроля природных и сточных вод МУП Выксунского района «Стоки».
Очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод  от органических загрязнений веществ в соответствии с проектными показателями. Однако в соответствии с современными требованиями качество очистки должно быть повышено, прежде всего по  фосфатам, соединениям азота, железа и т.д.
Основные виды производства: приёмка, транспортировка, очистка и обезвреживание хоз-бытовых и промышленных сточных вод.

Наименование вредных цехов: Iотстойники, II отстойники, насосная станция, хлораторная, цех обработки осадка.

Предприятие расположено на шести площадках:
	-
	БОС рп.Досчатое МУП «Стоки»;

	-
	БОС рп.Шиморское МУП «Стоки»;

	-
	БОС п.Дружба № 1 МУП «Стоки»;

	-
	БОС п.Дружба № 2 МУП «Стоки»;

	-
	БОС д.Новая МУП «Стоки»;

	-
	БОС с.Новодмитриевка МУП «Стоки».


Разработан проект нормативов предельно-допустимых. Превышений ПДК на границе нормативной санитарно-защитной зоны и в жилой застройке нет.

Проектнормативовобразованияотходовилимитовнаихразмещениенапредприятииразработаниутвержденвустановленномпорядке.Получендокументобутверждениинормативовобразованияотходовилимитовнаихразмещение.
Получена Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Имеется свидетельство оценки состояния измерений химико-бактериологической лаборатории.

5. ПРЕДОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙСИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Водоотведение будет осуществляться самотечными и напорными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации. Самотечная сеть водоотведения прокладывается из безнапорных полиэтиленовых труб. Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализирования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей, учитывая этапы жилищного строительства и освоение выделяемых площадок под застройку.

1 этап: перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих не достаточную пропускную способность, общей протяженностью – 45,150км,диаметрами от 150 до 1000мм

	Таблица 5.1

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Достигаемый эффект

	Выпуск №8 БОС п.Досчатое

	1
	Ремонт первичных и вторичных отстойников
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до ПДС

	2
	Замена решеток-дробилок
	2025
	

	3
	Замена двух компрессоров из 6 шт.в наличии: турбокомпрессоры ТВ-80-1,6-М-01
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до ПДС

	4
	Замена насосного оборудования на насосной станции очищенных стоков
	2025
	Бесперебойная перекачка очищенных сточных вод в реку Оку

	5
	Гидроизоляция стыков блока емкостных сооружений
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до ПДС

	6
	Замена глубинных шиберов
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до ПДС

	7
	Ремонт аварийного трубопровода на площадке очистных от вторичных отстойников до аэротенок. С заменой насосного оборудования
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до ПДС

	Выпуск №2 БОС п.Дружба

	1
	Замена компрессорного оборудования на 2 компрессора 32ВФ-23/1,5СМ2УЗ
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод  и доведение их качества до ПДС

	2
	Замена аэрационной системы мелкопузырчатую
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до ПДС

	3
	Замена эрлифтов во вторичных отстойниках
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до ПДС

	4
	Гидроизоляция всего блока
	2025
	

	5
	Замена песчанно-гравийных фильтров в аэробные биореакторы доочистки с использованием аэрационной системы «Полимер» диаметр 80мм и объемной биологической загрузки «Контур»
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод и доведение их качества до ПДС

	6
	Замена насосного оборудование в доочистке
	2025
	Бесперебойная перекачка очищенных сточных вод

	Выпуск №4 БОС Птицефабрика

	1
	Замена аэрационной системы мелкопузырчатую
	2015

2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	2
	Замена эрлифтов второй очереди
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	3
	Замена компрессорного оборудования
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	Выпуск №1 БОС п.Шиморское

	1
	Замена аэрационной системы на

мелкопузырчатую
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	2
	Замена эрлифтов в первичных отстойниках
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	3
	Замена эрлифтов во вторичных отстойниках
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	4
	Замена компрессорного оборудования ЭФ 103
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	5
	Гидроизоляция всего блока
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	6
	Установка насоса в усреднитель
	2025
	Улучшение качества очистки сточных вод

	
	Расширение БОС до плановой мощности 1200 м3/сут
	2035
	Увеличение пропускной способности БОС

	КНС

	1
	Замена насосного оборудования на КНС «1Мая»
	2017
	Бесперебойная перекачка сточной воды

	2
	Замена насосного оборудования на КНС «Восьмая»
	
	Бесперебойная перекачка сточной воды

	3
	Замена насосного оборудования на КНС «Главная»
	
	Бесперебойная перекачка сточной воды

	2
	Строительство КНС в д.Борковка
	2019
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	3
	Строительство КНС в с.Тамболес
	2019
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	4
	Строительство КНС в р.п.Бл.Песочное
	2016
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	5
	Строительство двух КНС в п.Шиморское
	2014

2017
	Перекачка стоков от не канализированный районов жилого фонда

	6
	Строительство КНС д.Грязная
	2016
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	7
	Строительство КНС в районе п.Строитель
	2025
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда на БОС

	8
	Строительство КНС на пересечении улиц Слепнева и Пролетарская
	2014
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	9
	Строительство КНС на улице Красноармейская
	2015
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	10
	Строительство КНС в районе Монастыря
	2016
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	11
	Строительство двух КНС в р.п.Досчатое
	2014

2019
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	12
	Строительство КНС в п.Виля
	2019
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	13
	Строительство КНС в с.В.Верея
	2016
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	14
	Строительство КНС в с.Туртапка
	2016
	Перекачка стоков от не канализированного жилого фонда

	15
	Строительство КНС в районе сада «Труд»
	2014
	Разгрузка КНС «Главная»

	Канализационные сети

	1
	Прокладка сети не канализированного жилого фонда
	2035
	Канализирование жилого фонда

	1.1
	Жилой район «Антоповка» :

Строительство новых сетей канализации, протяженностью 13850м, диаметром 160-300мм, с подачей стоков через новую КНС на очистные сооружения БОС п.Досчатое
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.2
	Район улицы Восточная:

Строительство новых сетей канализации, протяженностью 800 м, диаметром 160мм. С подачей стоков в существующий коллектор диаметром 500мм микрорайона Юбилейный
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.3
	Район улиц Герцена, Ризадеевская, Красных партизан, Запрудная, Проезжая, Спартака, Энгельса, Орджоникидзе, Хмельницкого, Больничная, часть улиц Труда и Белякова: с подачей стоков с кафе Боулинг и к микрорайону Юбилейный д.14. Протяженность 10225м, диаметр 160-250мм
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.4
	Район улиц Белинского, Красноармейская, Щорса, пер.Ремизова:

Строительство новых сетей канализации, протяженностью 2100м, диаметром 160-200мм, со строительством  КНС на ул.Красноармейской с подачей стоков в коллектор по ул. Ризадеевской
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.5
	Улица Пролетарская и часть улицы Слепнева:

Строительство новых сетей канализации протяженностью  450 м, диаметром 160 мм.

С подачей стоков в коллектор ул. Шлаковая, протяженность 800 м, диаметр 219 мм
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.6
	Район улиц Салтанова, Тимирязева, Некрасова, Рабочая, Циалковского. С подачей стоков в проектируемую КНС на ул.Пролетарской. Протяженность 4925м, диаметр 100- 250мм
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.7
	Улица Семафорная, Ушакова, Баумана,  пер.Баумана, Минина, Пожарского, Московская, Железнодорожная, Ленинградская, Ляпидевского с подачей стоков через КНС в существующий коллектор диаметром 500 мм в районе Теплоизола. Протяженность 4875 м, диаметром 160-250 мм
	2025
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.8
	Район улиц Ломоносова, Шаплыгина, Новобазарная, с подачей стоков в существующий коллектор ул.Вознесенского. Протяженность 1125м, диаметр 160 -200мм
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.9
	Улицы Рудная и Ст.Разина в коллектор ул. Ак. Королева. Протяженность525м, диаметр 160мм
	2025
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	1.10
	Улицы Калинина, Павлова, Жданова, Щербакова, Зуева в существующую КНС «Зуева». Протяженность 2985м, диаметр 160-250 мм
	2025
	

	1.11
	Улицы Лермонтова, Чехова,

Маяковского,2-я Пушкина, Суворова, С. Битковой, Спортивная, Чернышевского в соответствии с рельефом территории: в существующий коллектор по улицы Пушкина и в существующий коллектор по улицы Островского. Протяженность 3850 м,

Диаметр 160 мм
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	
	Улица Лесная, Пархоменко в существующую КНС «Сельхозтехники». Протяженность 1400 м, диаметр 160-200 мм
	2035
	Для обеспечения приема дополнительного объема сточных вод (новое строительство и существующая застройка) от потребителей района

	2
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Пушкина протяженностью 1990м
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	3
	Перекладка самотечного коллектора по ул. Белякова, протяженностью 1000м, диаметром 160мм, 57 колодцев
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	4
	Перекладка самотечного коллектора по улице Пирогова. Протяженностью 327м,диаметром 400мм,22 колодца
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	5
	Перекладка самотечного коллектора 52 квартал. Протяженностью 1050 м, диаметром 150-400мм,43 колодца
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	6
	Перекладка самотечной сети канализации от дома №35 до дома№45 по улице Красные Зори . Протяженность 250. Диаметр150мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	7
	Перекладка самотечного коллектора по улице Стахановская. Протяженность 200м,диаметр 150, 3 колодца
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	8
	Перекладка самотечного коллектора на улице Запрудная и по территории  «Сельхозтехники». Протяженностью 750 м, диаметром 150-200мм,47 колодцев
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	9
	Перекладка самотечного коллектора d-1000 мм от камеры гашения на ул.Ульянова до КНС «Главная», протяженностью 1100м
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	10
	Перекладка напорного коллектора от КНС «Сельхозтехника» до камеры гашения в двух трубном исполнении диаметром 160мм, протяженностью 1800м
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	11
	Перекладка самотечной сети по ул.Корнилова, Шевченко. Протяженность 1806м, диаметр 250-400мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	12
	Перекладка одной нитки напорного коллектора от КНС «Мотмос» диаметром 219мм, протяженностью 1800м
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	13
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Ленина-Шлаковая от кафе «Боулинг» до КНС «1Мая», протяженностью 1500м, диаметром 500мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	14
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Ак.Королева от ул.Островского до ул.Шлаковой. Протяженностью 1311м, диаметром 400мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	15
	Перекладка самотечного коллектора по ул.1 Мая. Протяженностью 1145м, диаметром 500мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	16
	Перекладка напорного коллектора от кнс 1Мая до камеры гашения. Протяженностью 3268м, диаметром 500мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	17
	Перекладка самотечного коллектора по ул.11Годовщина. Протяженностью 382м, диаметром 250мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	18
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Амбулаторная. Протяженностью 285м, диаметром 300мм. Замена кирпичных колодцев на железобетон
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	19
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Баумана. Протяженностью 508м, диаметром 500мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	20
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Индустрии Протяженностью 110м, диаметром 500мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	21
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Красные Зори. Протяженностью 2000 м, диаметром 300   мм. Замена кирпичных колодцев на ж/б
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	22
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Красные Зори. Протяженностью 407м, диаметром 400мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	23
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Бр.Баташовых.Протяженностью 906м, диаметром 160мм; протяженностью 880м,диаметром 500мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	24
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Островского. Протяженностью 2953м, диаметром 400 -450мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	25
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Ст.Разина. Протяженностью 326м, диаметром 400мм и 213м диаметром 500мм.
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	26
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Салтанова. Протяженностью 227м, диаметром 400мм. Замена кирпичных колодцев на ж/б
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	27
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Лениградская. Протяженностью 495,5м, диаметром 400мм и 377м диаметром 600мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	28
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Ляпидевского. Протяженностью 266,5м, диаметром 600мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	29
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Московская. Протяженностью 520м, диаметром 600мм
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	30
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Шевченко. Протяженностью 246 м, диаметром 400мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	31
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Глинки. Протяженностью 473м, диаметром 250мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	32
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Дулина. Протяженностью 566,6м, диаметром 250мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	33
	Перекладка самотечного коллектора по ул.С.Чаулина. Протяженностью 439м, диаметром 250мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	2025
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	34
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Калинина. Протяженностью 501м, диаметром 250мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	35
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Свердлова. Протяженностью 304м, диаметром 250мм
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	36
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Кутузова. Протяженностью 756м, диаметром 400мм
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	37
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Осипенко. Протяженностью 909м, диаметром 300мм
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	38
	Перекладка самотечного коллектора по ул.С.Битковой. Протяженностью 553м, диаметром 300мм
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	39
	Перекладка самотечного коллектора м-н Юбилейный. Протяженностью 1538м, диаметром 250мм,904м-400мм; 586м-500мм
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	40
	Перекладка самотечного коллектора м-н Дружба. Протяженностью 3782м, диаметром 250мм;936м-500мм
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	41
	Перекладка напорного коллектора от КНС Главная до КНС Восьмая, протяженность   5120 м, диаметр        мм
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	42
	Перекладка напорного коллектора от кнс Восьмая до БОС п.Досчатое, протяженность   5500   м, диаметр       мм
	2035
	Для надежности системы водоотведения и уменьшения аварийности на сетях

	43
	Строительство самотечного коллектора от существующего колодца у дома №79 на коллекторе d-500 мм в микрорайоне «Юбилейный» с подачей стоков через новую КНС ,протяженностью 6400м
	2025
	Разгрузка КНС «Главная»

	44
	Строительство нового коллектора по ул.Романова к микрорайону Юбилейного дому № 14, протяженность сети 1100 м, диаметром 250мм,22 колодца
	2025
	Для исключения подтопления внутриквартальной сети и подключения не канализированных улиц района Монастыря


Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- увеличение мощности систем водоотведения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для обеспечения перспективного строительства на территории городского округа город Выкса;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для существующей застройки.

За счет развития централизованной системы водоотведения обеспечить достижения следующих показателей.
Таблица 5.2
	№п/п
	Группы
	Целевые показатели

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	- круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоотведения населения городского округа город Выкса;

-снижение аварийности на сетях водоотведения

	2
	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)
	- обеспечение подключения новых потребителей к системам водоотведения в объеме       м3/час;

- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению

	3
	Обеспечение экологических требований
	- уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в природные водоемы.


На 12 канализационных насосных станциях стоят погружные насосы фирмы Gryndfos с поступлением сигнала диспетчеру на сотовый телефон в виде SMS- сообщений (затопление грабельного отделения, отключение эл. энергии, проникновение посторонних лиц)
- р.п.Бл.-Песочное, с.Борковка, д.Грязная, д.Черная

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления, за исключением индивидуального сектора на первую очередь строительства проектируется самотечно-напорная система канализации для всей новой индивидуальной жилой застройки, существующих с/х предприятий, объектов соцкультбыта и других общественных зданий. На расчетный срок весь жилой фонд (индивидуальная застройка) обеспечивается внутренней канализацией с отводом сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки. Расчетные расходы сточных вод от сельскохозяйственных предприятий приняты согласно анкет и проекту расширения селитебной территории Муниципального образования  р.п. Ближне –Песочное, с.Борковка, д.Грязная,д.Черная на расчетный срок: т.е. постепенному замещению данных объектов в структуре застройки торговыми и социо-культурными объектами.

По составу загрязнений сточных вод жилых групп МО  р. п. Ближне- Песочное, с. Борковка, д.Грязная, д.Черная относится к бытовым. Трассировку сети канализации и разбивку застроенной территории на бассейны канализирования следует выполнить с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения, без учета ранее запроектированных канализационных коллекторов, так как территория МО не канализирована.

 Система канализации принята раздельная. Дождевые воды отводятся самостоятельной системой канализации.

 Проектом предусмотрена возможность отведение бытовых сточных вод от существующей многоэтажной и всей новой застройки, коммунальных предприятий, промстоков от промышленных предприятий после локальной очистки, единой самотечно –напорной сетью канализации в насосную станцию, размещаемую в северо-восточной части проектируемой территории Выкса-сити. И по напорным коллекторам будут подаваться на существующие очистные сооружения. диаметры проектируемых канализационных коллекторов определены с учетом подачи стоков от микрорайона Молодежный и от пос. Строитель, а также с учетом перспективного подключения канализационных сетей от д.Грязная, р.п.Бл.Песочная и юго-западной части города (Антоповка и Борковка)

 На расчетный срок весь жилой сектор, в том числе и индивидуальный, обеспечивается внутренней канализацией с отводом сточных вод на очистные сооружения п.Досчатое. 

Санитарно-защитные зоны.

Проектом предусматривается создание санитарно- защитных зон для проектируемых сооружений канализации согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в ред. От 30.04.1986г. №70. Для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м. 

Таблица 5.3
Расчетные нормы расхода сточных вод на расчетный срок строительства.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Норма водоотведения, л/сут. на одного человека
	Расчетный срок - 2025г. (р.п.Ближне-Песочное +с.Борковка+д.Грязная)

	
	
	
	Кол-во жителей, чел.
	Расход воды, м3/сут.

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, без ванн
	140
	4420
	618,8

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним трубопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями
	200
	5067
	1213,4

	3
	Расход на нужды местной промышленности и не учтенные расходы
	15% от расхода на хоз-питьевые нужды
	----
	274,0

	4
	Промышленность
	----
	----
	1959,8

	
	Итого:                                                                                                   4066,0


Таблица 5.4
Ориентировочные объемы работ.
	Наименование
	Ед.

Изм
	Количество
	Стоимость 1 очереди, тыс.руб.(в ценах 1991г.)
	Стоимость на расчетный срок , тыс.руб.(в ценах 1991г.)
	Стоимость 1 очереди, тыс.руб.(в ценах 2009г.)
	Стоимость на расчетный срок , тыс.руб.(в ценах 2009г.)

	
	
	1 очередь
	Расчетный срок 
(в т.ч.1 очередь)
	
	
	
	

	Строительство магистральных канализационных сетей
	км
	15,1
	28,4
	1120,0
	2180,0
	6240,0
	10470,0

	Строительство КНС
	шт.
	3
	5
	210,0
	630,0
	1210,0
	2470,0

	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	шт
	1
	1
	---
	480,0
	1360,0
	2740,0

	Итого:
	
	
	
	1330,0
	3290,0
	8810,0
	15680,0


Р.п.Досчатое: 

На расчетный срок для всего жилого фонда (в т.ч. и индивидуальной застройки), а также застройки госфонда, промышленных и коммунальных предприятий, предусматривается самотечно напорная система внутренней канализации с отводом сточных вод на биологические очистные сооружения п.Досчатое, которые размещены рядом с рабочим поселком Досчатое производительностью 50000 м3/сут. Предусматривается строительство пяти новых канализационных станций на первую очередь. Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для сооружений согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в ред.от 30.04.1986г. для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м.

Суммарных расход сточных вод рабочего поселка Досчатое составляет 2400 м3/сут., в том числе:

-жилой сектор поселка -1296 м3/сут.

-промышленность -568 м3/сут .

-объекты соцкультбыта - 536 м3/сут.

Протяженность существующих самотечных сетей канализации в границах р.п.Досчатое составляет 27,9км. Протяженность проектируемых самотечных сетей канализации в границах р.п.Досчатое составит на первую очередь 12,1км.

Протяженность проектируемых напорных сетей канализации в границах р.п. Досчатое составит 8.5 км на первую очередь.

На первую очередь запланирована реконструкция очистных сооружений п.Досчатое.

Расчетная норма расходов сточных вод на расчетный период приведена в таблице
Таблица 5.5
	№ п/п
	Наименование объектов канализации
	Норма водоотведения л/сут
	Расчетный срок -2025г.

	
	
	
	Кол-во жителей, чел
	Расход воды м3/сут

	1
	Жилой сектор
	180
	7200
	1296

	2
	Объекты социального, культурно –бытового и коммунального назначения
	
	
	536

	3
	Объекты производственного назначения
	
	
	568

	Итого:                                                                                                                 2400


Таблица 5.6.
Объем работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Всего
	Количество
	Стоимость 1-ой очереди в ценах 2009г.

тыс. руб.
	Стоимость на расчет срок, в ценах 2009г.

тыс. руб.

	
	
	
	Сущ.
	1-ая очередь стр-ва
	Расчет. срок
	
	

	1
	Реконструкция очистных сооружений
	1 объект
	1
	1
	---
	123.0
	---

	2
	Строительство канализационных насосных станций
	5 объектов
	--
	5
	---
	1435,0
	---

	3
	Строительство самотечных сетей канализации
	40км
	27,9
	12,1
	---
	3006,5
	---

	4
	Строительство напорных сетей канализации
	8,5
	----
	8,5
	---
	2500,4
	---

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	7064,9
	


Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.        

Р.п. Виля:

Централизованная канализация в настоящее время в поселке отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. Расход сточных вод поселка на расчетный срок составляет 2275 м3/сут. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на проектируемые биологические  очистные сооружения, расположенные в районе подсобного хозяйства. Биологические очистные сооружения запроектированы в 450 метрах западнее поселка Виля, в 800 метрах юго-восточнее поселка Проволочное, вдоль правобережной части реки Железница в 360 метрах. Очистные сооружения производительностью 2500м3/сут. Предусмотрены с полной биологической очисткой стоков, доочисткой на аэротенках с продленной аэрацией и дальнейшим отводом очищенных стоков в р.Железницу.
В дальнейших стадиях проектирования уточняются местоположения насосных станций перекачки ( по необходимости), проводятся детальные расчеты канализационных сетей, напорных линий и т.д. Данная схема предусматривает принципиальные решения магистральных сетей канализации.
Расчетная норма расходов сточных вод на расчетный период приведена в таблице
Таблица 5.7
	№ п/п
	Наименование объектов канализации
	Норма водоотведения л/сут
	Ед. изм.
	1-ая очередь на 2017г.
	2-ая очередь на 2025г.

	
	
	
	
	Кол-во
	Расход стоков

м3/сут
	Кол-во
	Расход стоков

м3/сут

	1
	Население проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	180
	чел
	720
	200
	1430
	574

	2
	Объекты социального, культурно-бытового и коммунального назначения, а также котельные
	
	
	
	280
	
	300

	
	Итого с неучтенными расходами к= 1,2
	
	
	
	480

96
	
	874

174,8

	3
	Объекты производственного назначения и прочие объекты
	---
	---
	----
	300
	
	350

	
	Итого по поселку:
	
	
	
	876 
	
	1398,8 


Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для проектируемых сооружений канализации согласно СНиП 2.04.03-85 «канализация. Наружные сети и сооружения» в ред. от 28.04.86г. Для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20метров.
Протяженность проектируемых канализационных коллекторов в границах поселка составляет на вторую очередь около 40 км.
Таблица 5.8
Объем работ
	№ п/п
	Наименование
	Един. изм.
	количество
	Стоимость

	
	
	
	1 очередь
	2 очередь 2025г.

(в т.ч. 1 очередь)
	1 очередь тыс.руб. на 2017г.(в ценах2009г.)
	2 очередь тыс.руб. на 2025г.(в ценах 2009г.)

	1
	Строительство магистральных канализационных сетей
	км
	12,4
	40,0
	4471,0
	14424

	2
	Строительство

канализационных очистных сооружений
	шт
	1
	1
	---
	368,9

	3
	Строительство канализационных насосных станций
	шт
	2
	1
	2400
	1200

	
	ИТОГО:
	
	
	
	6871
	15992,9


Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться

Р.п.Шиморское.
На расчетный срок для всего жилого фонда (в т.ч. и индивидуальная застройка), а также застройка госфонда. Промышленных и коммунальных предприятий, предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации с отводом сточных вод на очистные сооружения р.п. Шиморское. Которые размещены в северной части муниципального образование. Длина сетей канализации в р.п. Шиморское составляет 4,8 км.

На первую очередь необходимо строительство новой канализационной станции перекачки по аналогу типовых проектов № 902-1-37 (1шт.) и реконструкция очистных сооружений в р.п. Шиморское. К концу 2025года очистные сооружения должны принимать расчетный объем стоков в размере 1623 м3/сут. Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для проектируемых сооружений канализации согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения в ред. от 28.04.86г. для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м.

Расчетная норма расходов сточных вод на расчетный период приведена в таблице
                                                                                                                                                         Таблица № 5.9
	№ п/п
	Наименование объектов канализации
	Норма водоотведения

л/сут.
	Единицы измерения
	Расчетный срок 2025г.

	
	
	
	
	Кол-во жителей
	Расход воды м3/сут.

	1
	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями

( существующие жилые здания)
	180
	Чел.
	4100
	738,0

	2
	Новое строительство
	200
	Чел.
	3503
	700,6

	3
	Объекты социального, культурно-бытового и коммунального назначения
	19
	м3/сут
	
	19

	4
	Объекты производственного назначения
	6,00
	м3/сут
	
	6,00

	
	ИТОГО:
	м3/сут
	1463,6


                                                                                                                                Таблица № 5.10
Объем работ

	№ п/п
	Наименование
	количество
	Стоимость, тыс. руб

	
	
	
	1 очереди
(в ценах 1991г.)
	расчетный срок в ценах 1991г. 
	 1 очереди в ценах 2009г.
	расчетный срок в ценах 2009г.

	
	
	1-ая очередь
	Расчетный срок (в т.ч. 1-ая очередь)
	
	
	
	

	1
	Строительство магистральных канализационных сетей, км
	6,6
	29,0
	400,0
	786,6
	2304,0
	4530,8

	2
	Строительство канализационных насосных станций, шт
	1
	1
	210,0
	210,0
	1210,0
	1210,0

	3
	Реконструкция биологических очистных сооружений , шт
	1
	1
	
	176,5
	
	2470,0

	
	ИТОГО:
	
	
	610,0
	1173,1
	3514,0
	8210,8


Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и меняться

с.В.Верея:

Централизованная канализация в настоящее время в поселке отсутствует. Централизованной системой канализации предусмотрено обеспечить на расчетный срок весь объем нового жилищного строительства. Расход сточных вод поселка на расчетный срок составляет 280 м3/сут. В проектируемом поселке предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации объектов жилищно-гражданского строительства с отводом сточных вод на проектируемые биологические  очистные сооружения. Биологические очистные сооружения запроектировать с суточным расходом сточных вод в количестве 250м3/сут.  Предусмотрены с полной биологической очисткой стоков типа Биокси и дальнейшим отводом очищенных стоков в р.Железницу. 

В дальнейших стадиях проектирования уточняются местоположения насосных станций перекачки (по необходимости), проводятся детальные расчеты канализационных сетей, напорных линий и т.д. Данная схема предусматривает принципиальные решения магистральных сетей канализации.
Расчетная норма расходов сточных вод на расчетный период приведена в таблице
                                                                                                                                                         Таблица №5.11
	№ п/п
	Наименование объектов канализации
	Норма водоотведения л/сут
	Ед. изм.
	1-ая очередь на 2017г.
	2-ая очередь на 2025г.

	
	
	
	
	Кол-во
	Расход стоков

м3/сут
	Кол-во
	Расход стоков

м3/сут

	1
	Население проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	180
	чел
	600
	170
	700
	280

	3
	Объекты производственного назначения и прочие объекты
	---
	---
	----
	0,3
	
	

	
	Итого по поселку:
	
	
	
	170,3 
	
	280 


Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для проектируемых сооружений канализации согласно СНиП 2.04.03-85 «канализация. Наружные сети и сооружения» в ред. от 28.04.86г. Для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20метров.

Протяженность проектируемых канализационных коллекторов в границах поселка составляет на вторую очередь около 20 км.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

В д. Новая деревня  предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø160 мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;  Необходима замена КОС на биологические очистные сооружения. Стоки от не канализированных улицы Заречная собрать в существующую КНС (с модернизацией КНС), напорным коллектором по двум ниткам стоки направить  на  проектируемые очистные сооружения. Примерно в 100 м от существующей КНС установить очистные сооружения «Биокси», производительностью с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей 65 м3/сут. Протяженность сетей 1500м

В д. Новодмитриевка предлагается строительство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø160- 200 мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;  Необходима замена КОС на биологические очистные сооружения. Стоки от не канализированных улиц Ленина, Горького, Песчанная собрать в существующую КНС (с модернизацией КНС) , напорным коллектором по двум ниткам стоки направить на проектируемые очистные сооружения. В 100 м от существующей кнс установить очистные сооружения «Биокси»  производительностью  250 м3/сут. Протяженность сетей 6000м

В д.Покровка предлагается строительство сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром 160мм -200мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализируемых улиц Молодежная, Центральная собрать в КНС и напорным коллектором по двум ниткам направить на биологические очистные сооружения «Биокси» производительностью 60м3/сут. Протяженность сетей составит 2500м.

В д.Полдеревка предлагается строительство сети хозяйственно –бытовой канализации диаметром 160мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализируемых улиц: Ворошилова, Зеленая, Труда, Школьная  самотеком направить в проектируемые биологические очистные сооружения «Биокси» производительностью 30м3/сут. Протяженность сетей составит 3000 м.

В Чупалейке предлагается строительство сети хозяйственно –бытовой канализации диаметром 160 -225мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализируемых улиц: Школьный пер., Кр. Зори, Молодежная, Специалистов, Гайдара  самотеком направить в проектируемые КНС, напорным коллектором по двум ниткам направить на биологические очистные сооружения «Биокси» производительностью 100 м3/сут. Протяженность сетей составит 5500м.

В р.п.  Досчатое. На расчетный срок для всего жилого фонда (в т.ч. и индивидуальной застройки), а также застройки      госфонда, промышленных и коммунальных предприятий, предусматривается самотечно - напорная система внутренней канализации с отводом сточных вод на биологические очистные сооружения п.Досчатое, которые размещены рядом с рабочим поселком Досчатое производительностью 50000 м3/сут. Предусматривается строительство пяти новых канализационных станций на первую очередь. Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для сооружений согласно СНиП 2.04.03-85 « Канализация. Наружные сети и сооружения» в ред.от 30.04.1986г. для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м. Суммарных расход сточных вод рабочего поселка Досчатое составляет 2400 м3/сут., в том числе:

-жилой сектор поселка -1296 м3/сут.

-промышленность -568 м3/сут .

-объекты соцкультбыта - 536 м3/сут.

Протяженность существующих самотечных сетей канализации в границах р.п.Досчатое составляет 27,9км. Протяженность проектируемых самотечных сетей канализации в границах р.п.Досчатое составит на первую очередь 12,1км.

Протяженность проектируемых напорных сетей канализации в границах р.п. Досчатое составит 8.5 км на первую очередь. На первую очередь запланирована реконструкция очистных сооружений п.Досчатое. 
В д.Змейка  предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø160 мм.  Центральная канализация в населенном пункте отсутствует.  Стоки от не канализированных улиц: Чапаева, Зеленая, Ленина, Колхозная в количестве 35 м3/сут,  собрать в существующую  самотечную сеть микрорайона Дружба. Протяженность сетей 3500м

В д. Туртапка предлагается строительство сети хозяйственно – бытовой канализации диаметром 160мм- 225мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализированных улиц: Советская, Сиреневая, 8-е Марта, Ленина, Зеленая, Школьная, Осипенко, Октябрьская, Калинина, Заречная собрать в две проектируемые КНС в районе улиц Советская и 8-е Марта в общем объеме 270 м3/сут и по двум напорным коллекторам направить на существующую КНС микрорайона Дружба. Протяженность сетей составит12000м.

В с.Н.Верея предлагается строительство хозяйственно – бытовой канализации диаметром 160-225мм. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализированных улиц: Зеленая, Колхозная, Полевая, Советская, Школьная собрать самотеком в три проектируемые  насосные станции. Суммарный объем стоков составляет 210 м3/сут. От КНС по двум напорным ниткам стоки направить на проектируемые биологические очистные сооружения производительностью 500м3/сут с учетом стоков от с. Тамболес. Очистные сооружения запроектировать между двух сел. Протяженность сетей составляет 9000м

В с. Тамболес предлагается строительство хозяйственно – бытовой канализации диаметром 160-250мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку. Централизованная канализация в населенном пункте отсутствует. Стоки от не канализированных улиц Калинина, Кооперативная, М.Горького, Ленина собрать самотеком в две проектируемые  насосные станции. Суммарный объем стоков составляет 247 м3/сут. От КНС по двум напорным ниткам стоки направить на проектируемые биологические очистные сооружения производительностью 500м3/сут с учетом стоков от с. Н Верея. Очистные сооружения запроектировать между двух сел. Протяженность сетей 4000м.

 В р.п. Шиморское На расчетный срок для всего жилого фонда ( в т.ч. и индивидуальная застройка), а также застройка госфонда. Промышленных и коммунальных предприятий, предусматривается самотечно – напорная система внутренней канализации с отводом сточных вод на очистные сооружения р.п. Шиморское. Которые размещены в северной части муниципального образование. Длина сетей канализации в р.п. Шиморское составляет 4,8 км.

На первую очередь необходимо строительство новой канализационной станции перекачки по аналогу типовых проектов № 902-1-37 (1шт.) и реконструкция очистных сооружений в р.п. Шиморское. К концу 2025года очистные сооружения должны принимать расчетный объем стоков в размере 1200 м3/сут. Проектом предусматривается создание санитарно-защитных зон для проектируемых сооружений канализации согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружнын сети и сооружения в ред. от 28.04.86г. для канализационных насосных станций санитарно-защитная зона принимается -20м. Строительство сетей на 1 очередь составит 6,6км и на расчетный срок (вт.ч.1 очередь) составит 29км

В с.Мотмос  предлагается строительство хозяйственно – бытовой канализации диаметром 160-250мм охватывающих как существующую не канализированную застройку, так и территории под перспективную застройку. Стоки от не канализированных улиц : 1-е Мая, Лесная, Революции, 40 лет Октября, Пролетарская, Ленина, Советская, Ст. Разина, Бр. Епифановых, Советская, Октябрьская, Мироновка собрать самотеком в две проектируемые  насосные станции, расположенные на улицах: Мироновка, 40 лет Октября. Суммарный объем стоков составляет 310 м3/сут. От КНС по двум напорным ниткам стоки направить на существующую КНС «Мотмос». Протяженность сетей 12000м.

Дружба предлагается строительство хоз-бытовой канализации с двух улиц Луговая и Лесная. Стоки от улиц Лесная и Луговая самотечной канализацией собрать и направить в проектируемую КНС  в районе реки Змейка, производительность КНС 8 м3/сут, далее двумя напорными коллекторами стоки направить на биологические очистные сооружения п. Дружба. Протяженность сетей составляет1500м

6. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРКУЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2035г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались: стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд; стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства; стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства; стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;  особенности территории строительства.

Таблица 6.1

Объем и стоимость работ
	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.

изм.
	Объем работ
	Общая стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	1 этап 2020г
	2 этап 2035г.
	всего

	1.
	д. Новая деревня

	1.1
	Модернизация существующей канализационной насосной станции q=65 м3/сут.
	шт.
	1
	__
	3000
	3000

	1.2
	Канализация самотечная из труб  Прагма: Ø160
	км
	1,5
	3000
	__
	3000

	1.3
	Канализация напорная из труб  ПЭ100 Ø90
	км
	0,1
	150
	__
	150

	1.4
	Модернизация КОС на биологические очистные сооружения «Биокси»
	
	
	5000
	__
	5000

	
	Итого:
	
	
	
	__
	11150

	2.
	с. Новодмитриевка

	2.1
	Модернизация существующей канализационная насосная станция q=250м³/сут.
	шт.
	1
	__
	5000
	5000

	2.2
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø160-225
	км
	5
	11000
	__
	11000

	2.3
	Канализация напорная из труб  ПЭ100 Ø100
	км
	1
	1500
	__
	1500

	
	Итого:
	
	
	
	__
	17.5

	3.
	с. В.Верея

	3.1
	Канализационная насосная станция q=125м³/сут.
	шт.
	2
	8000
	__
	8000

	3.2
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø160-225
	км
	7
	14000
	__
	14000

	3.3
	Канализация напорная из труб ПЭ 100: Ø100
	км
	0,5
	750
	__
	750

	3.4
	Очистные сооружения «Биокси» q=250 м³/сут.
	шт.
	1
	5000
	__
	5000

	
	Итого:
	
	
	
	__
	27750

	4.
	с.Сноведь

	4.1
	Канализационная насосная станция q=70м³/сут.
	шт.
	1
	__
	5000
	5000

	4.2
	Очистные сооружения «Биокси» q=70м³/сут.
	шт.
	1
	__
	3000
	3000

	4.3
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø160
	км
	4
	__
	8000
	8000

	4.4
	Канализация напорная из труб  ПЭ100 Ø75
	км
	1
	__
	800
	800

	
	Итого:
	
	
	__
	
	16800

	5.
	д.Покровка

	5.1
	Канализационная насосная станция q=60м³/сут.
	шт.
	1
	__
	5000
	5000

	5.2
	Очистные сооружения «Биокси» q=60м³/сут.
	шт.
	1
	__
	3000
	3000

	5.3
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø160
	км
	2,2
	__
	4400
	4400

	5.4
	Канализация напорная из труб  ПЭ100 Ø63
	км
	1
	__
	800
	800

	
	Итого:
	
	
	__
	13,2
	13,2

	6.
	д.Полдеревка

	6.1
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø225
	км
	2,3
	__
	5000
	5000

	6.2
	Очистные сооружения «Биокси» q=30м³/сут
	шт.
	1
	__
	2000
	2000

	
	Итого:
	
	
	__
	
	7000

	7.
	д. Чупалейка

	7.1
	Канализационная насосная станция q=100м³/сут.
	шт.
	1
	__
	6000
	6000

	7.2
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø160
	км
	3,5
	__
	7000
	7000

	7.3
	Канализация напорная из труб  ПЭ100 Ø110
	км
	0,7
	__
	1000
	1000

	7.4
	Очистные сооружения «Биокси» q=100м³/сут
	шт.
	1
	__
	4000
	4000

	
	Итого:
	
	
	__
	
	18000

	8.
	р.п.Досчатое.

	8.1
	Канализационная насосная станция q=100м³/час.
	шт.
	5
	1435,0
	__
	1435

	8.3
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø225 -250
	км
	12,1
	3006,5
	__
	3006,5

	8.4
	Канализация напорная из труб  ПЭ100 Ø200
	км
	8,5
	2500,4
	__
	2500,4

	8.5
	Реконструкция очистных сооружений п.Досчатое
	
	
	123,0
	___
	123,0

	
	Итого:
	
	
	7064,9
	__
	7064,9

	9.
	р.п.Виля

	9.1
	Канализационная насосная станция .
	шт.
	1
	2400,0
	—
	2400

	9.2
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø160
	км
	12,4
	4471,0
	—
	4471

	9.3
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø250 -300
	км
	40,0
	14424,0
	__
	14424

	9.3
	Канализация напорная из труб  ПЭ100 Ø 219
	км
	
	
	—
	

	9.4
	Биологические очистные сооружения с доочисткой
	шт.
	1
	386,9
	__
	386,9

	9.5
	Канализационная насосная станция .
	шт.
	1
	1200,0
	__
	1200

	
	Итого:
	
	
	22881,9
	—
	22881,9

	10.
	с. Н.Верея

	10.1
	Канализационная насосная станция q=210м³/час.
	шт.
	3
	10000
	—
	10000

	10.2
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø225
	км
	7,8
	16000
	—
	16000

	10.3
	Канализация напорная из труб  ПЭ100 Ø110
	км
	2
	1500
	—
	1500

	10.4
	Биологические очистные сооружения с доочисткой, q=500м³/сут (между населенными пунктами Н.Верея и Тамболес
	шт.
	1
	7000
	__
	7000

	
	Итого:
	
	
	
	—
	34500

	11.
	с. Тамболес

	11.1
	Канализационная насосная станция
	шт.
	2
	6000
	__
	6000

	11.2
	Канализация самотечная из труб ПЭ 100: Ø225
	км.
	3
	7000
	___
	7000

	11.3
	Канализация напорная из трубПЭ100: Ø110
	км
	1
	800
	__
	800

	
	Итого:
	
	
	
	__
	13800

	12.
	р.п. Шиморское

	12.1
	Канализационная насосная станция
	шт.
	2
	2420,0
	___
	2420

	12.2
	Канализация самотечная
	км
	6,6
	2304,0
	___
	2304

	12.3
	Канализация
	км
	29,0
	4530,8
	__
	4530,8

	12.4
	Реконструкция очистных сооружений п. Шиморское на произ-ть1200м3/сут.
	шт
	1
	2470,0
	__
	2470

	
	Итого
	
	
	11724,8
	
	11724,8

	13
	р.п. Ближне-Песочное, Грязная, Борковка

	13.1
	Канализационная насосная станция
	шт
	3
	1210,0
	__
	1210,0

	13.2
	Канализационная насосная станция
	шт
	5
	2470,0
	__
	2470,0

	13.3
	Строительство магистральных сетей
	км
	15,1
	6240,0
	__
	6240,0

	13.4
	Строительство магистральных сетей
	км
	28,4
	10470,0
	__
	10470,0

	13.5
	Реконструкция очистных сооружений п.Досчатое
	шт
	1
	4100,0
	__
	4100,0

	
	Итого:
	
	
	24490,0
	__
	24490,0

	14
	с.Мотмос

	14.1
	Канализационная насосная станция
	шт
	2
	1500
	__
	1500

	14.2
	Канализация самотечная из труб ПЭ100
	км
	7,3
	14600
	__
	14600

	14.3
	Канализация напорная из трубПЭ100
	км
	1,5
	2700
	__
	2700

	
	Итого:
	
	
	
	
	18800

	15
	Дружба ул.Луговая, Лесная

	15.1
	Строительство канализационной насосной станции
	шт
	1
	2000
	__
	2000

	15.2
	канализация самотечная
	км
	1,85
	3700
	__
	3700

	15.3
	Канализация напорная
	км
	0,7
	700
	__
	700

	
	Итого:
	
	
	
	
	6400

	16
	с.Туртапка

	16.1
	Строительство канализационной насосной станции
	шт
	1
	__
	1500
	1500

	16.2
	Строительство канализационной насосной станции
	шт
	1
	__
	2000
	2000

	16.3
	Канализация самотечная
	км
	5,3
	__
	10600
	10600

	16.4
	Канализация напорная
	км
	1,2
	__
	2300
	2300

	
	Итого:
	
	
	__
	16400
	16400


	Таблица 6.2

	№ п/п
	Мероприятие
	Ед. изм.
	Объем работ
	Общая стоимость,тыс.руб.

	
	
	
	
	1 этап 2020г
	2 этап 2035г
	всего

	Канализационные сети

	1
	Прокладка сети не канализированного жилого фонда
	

	1.1
	Жилой район «Антоповка» :

Строительство новых сетей канализации, протяженностью 13850м, диаметром 160-300мм, с подачей стоков через новую КНС на очистные сооружения БОС п.Досчатое
	км
	13,85
	
	34625,0
	34625,0

	1.2
	Район улицы Восточная:

Строительство новых сетей канализации, протяженностью 800 м, диаметром 160мм. С подачей стоков в существующий коллектор диаметром 500мм микрорайона Юбилейный
	км
	0,8
	
	2000,0
	2000,0

	1.3
	Район улиц Герцена, Ризадеевская, Красных партизан, Запрудная, Проезжая, Спартака, Энгельса, Орджоникидзе, Хмельницкого, Больничная, часть улиц Труда и Белякова: с подачей стоков с кафе Боулинг и к микрорайону Юбилейный д.14. Протяженность 10225м, диаметр 160-250мм
	км
	10,225
	
	25562,5
	25562,5

	1.4
	Район улиц Белинского, Красноармейская, Щорса, пер.Ремизова:

Строительство новых сетей канализации, протяженностью 2100м, диаметром 160-200мм, со строителством КНС на ул.Красноармейской с подачей стоков в коллектор по ул.Ризадеевской
	км
	2,1
	
	5250,0
	5250,0

	1.5
	Улица Пролетарская и часть улицы Слепнева:

Строительство новых сетей канализации протяженностью  450 м, диаметром 160 мм.

С подачей стоков в коллектор ул.Шлаковая, протяженность 800 м, диаметр 219 мм
	км

км
	0,45

0,8
	
	3525,0
	3525,0

	1.6
	Район улиц Салтанова, Тимирязева, Некрасова, Рабочая, Циалковского. С подачей стоков в проектируемую КНС на ул.Пролетарской. Протяженность 4925м, диаметр 100- 250мм
	км
	4,925
	
	12313,5
	12313,5

	1.7
	Улица Семафорная, Ушакова, Баумана,пер.Баумана,Минина, Пожарского,Московская,Железнодорожная, Ленинградская, Ляпидевского с подачей стоков через КНС в существующий коллектор диаметром 500 мм в районе Теплоизола. Протяженность 4875 м, диаметром 160-250 мм
	км
	4,875
	9750,0
	
	9750,0

	1.8
	Район улиц Ломоносова, Шаплыгина, Новобазарная, с подачей стоков в существующий коллектор ул.Вознесенского. Протяженность 1125м, диаметр 160 -200мм
	км
	1,125
	2250,0
	
	2250,0

	1.9
	Улицы Рудная и Ст.Разина в коллектор ул.Ак.Королева. Протяженность525м, диаметр 160мм
	км
	0,525
	1050,0
	
	1050,0

	1.10
	Улицы Калинина, Павлова, Жданова, Щербакова,Зуева в существующую КНС «Зуева». Протяженность 2985м, диаметр 160-250 мм
	км
	2,985
	5970,0
	
	5970,0

	1.11
	Улицы Лермонтова, Чехова,

Маяковского,2Пушкина,Суворова,С.Битковой,Спортивная, Чернышевского в соответствии с рельефом территории: в существующий коллектор по улицы Пушкина и в существующий коллектор по улицы Островского. Протяженность 3850 м,

Диаметр 160 мм
	км
	3,850
	
	9625,0
	9625,0

	1.12
	Улица Лесная, Пархоменко в существующую КНС
	км
	1,8
	
	2500,0
	2500,0

	
	«Сельхозтехники». Протяженность 1400 м, диаметр 160-200 мм
	км
	1,4
	2800,0
	
	2800,0

	2
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Пушкина протяженностью 1990м
	км
	1,99
	43 780,0
	
	43 780,0

	3
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Белякова, протяженностью 1000м,диаметром 160мм,

Замена кирпичных  колодцев на ж/б
	Км

шт
	1,0

57
	2500,0
	
	2500,0

	4
	Перекладка самотечного коллектора по улице Пирогова. Протяженностью 327м,диаметром 400мм,

Замена кирпичных колодцев на ж/б
	Км

шт
	0,327

22
	817,5
	
	817,5

	5
	Перекладка самотечного коллектора 52 квартал. Протяженностью 1050 м, диаметром 150-400мм,

Замена кирпичных колодцев на ж/б
	Км

шт
	1,05

43
	2625,0
	
	2625,0

	6
	Перекладка самотечной сети канализации от дома №35 до дома№45 по улице Красные Зори . Протяженность 250. Диаметр150мм
	км
	0,25
	625,0
	
	625,0

	7
	Перекладка самотечного коллектора по улице Стахановская. Протяженность 200м,диаметр 150,

Замена кирпичных колодцев на ж/б
	Км

шт
	0,2

3
	500,0
	
	500,0

	8
	Перекладка самотечного коллектора на улице Запрудная и по территории  «Сельхозтехники». Протяженностью 750 м, диаметром 150-200мм,

Замена кирпичных колодцев на ж/б
	Км

шт
	0,75

47
	1875,0
	
	1875,0

	9
	Перекладка самотечного коллектора d-1000 мм от камеры гашения на ул.Ульянова до КНС «Главная», протяженностью 1100м
	км
	1,1
	2750,0
	
	2750,0

	10
	Перекладка напорного коллектора от КНС «Сельхозтехника» до камеры гашения в двух трубном исполнении диаметром 160мм, протяженностью 1800м
	км
	1,8
	450,0
	
	450,0

	11
	Перекладка самотечной сети по ул.Корнилова, Шевченко. Протяженность 1806м, диаметр 250-400мм.

Замена кирпичных колодцев на ж/б
	Км

шт
	1,806

36
	4515,0
	
	4515,0

	12
	Перекладка одной нитки напорного коллектора от КНС «Мотмос» диаметром 219мм, протяженностью 1800м
	км
	1,8
	4500,0
	
	4500,0

	13
	Перекладка самотечного коллектора по ул. Ленина-Шлаковая от кафе «Боулинг» до КНС «1Мая», протяженностью 1500м, диаметром 500мм
	км
	1,5
	3750,0
	
	3750,0

	14
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Ак.Королева от ул.Островского до ул.Шлаковой. Протяженностью 1311м, диаметром 400мм
	км
	1,311
	327,75
	
	327,75

	15
	Перекладка самотечного коллектора по ул.1 Мая. Протяженностью 1145м, диаметром 500мм
	км
	1,145
	286,25
	
	286,25

	16
	Перекладка напорного коллектора от кнс 1Мая до камеры гашения. Протяженностью 3268м, диаметром 500мм
	км
	3,268
	817,0
	
	817,0

	17
	Перекладка самотечного коллектора по ул.11Годовщина. Протяженностью 382м, диаметром 250мм
	км
	0,382
	955,0
	
	955,0

	18
	Перекладка самотечного коллектора по ул. Амбулаторная. Протяженностью 285м, диаметром 300мм.

Замена кирпичных колодцев на железобетон
	Км

шт
	0,285

10
	712,5
	
	712,5

	19
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Баумана. Протяженностью 508м, диаметром 500мм
	км
	0,508
	1270,0
	
	1270,0

	20
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Индустрии Протяженностью 110м, диаметром 500мм
	км
	0.11
	220,0
	
	220,0

	21
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Красные Зори. 

Замена кирпичных колодцев на ж/б
	Км


	1,2
	3000,0
	
	3000,0

	22
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Красные Зори. Протяженностью 407м, диаметром 400мм.

Замена кирпичных колодцев на ж/б
	Км

шт
	0.407

5
	1017,0
	
	1017,0

	23
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Бр.Баташовых. Протяженностью 906м, диаметром 160мм; протяженностью 880м,диаметром 500мм
	Км

км
	0,906

0,880
	5000,0
	
	5000,0

	24
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Островского. Протяженностью 2953м, диаметром 400 -450мм.

Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	Км

шт
	2,953

56
	6000,0
	
	6000,0

	25
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Ст.Разина. Протяженностью 326м, диаметром 400мм

и 213м диаметром 500мм.
	Км

км
	0,326

0,213
	700,0
	
	700,0

	26
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Салтанова. Протяженностью 227м, диаметром 400мм.

Замена кирпичных колодцев на ж/б
	Км

шт
	0,227

6
	500,0
	
	500,0

	27
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Лениградская. Протяженностью 495,5м, диаметром 400мм

и 377м диаметром 600мм
	Км

км
	0,495

0,377
	2500,0
	
	2500,0

	28
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Ляпидевского. Протяженностью 266,5м, диаметром 600мм
	км
	0,267
	500,0
	
	500,0

	29
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Московская. Протяженностью 520м, диаметром 600мм
	км
	0.52
	1200,0
	
	1200,0

	30
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Шевченко. Протяженностью 246 м, диаметром 400мм.Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	км
	0,246
	500,0
	
	500,0

	31
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Глинки. Протяженностью 473м, диаметром 250мм.

Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	Км

шт
	0,473

8
	850,0
	
	850,0

	32
	Перекладка самотечного коллектора по ул. Дулина. Протяженностью 566,6м, диаметром 250мм.

Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	Км

шт
	0,567

10
	1200,0
	
	1200,0

	33
	Перекладка самотечного коллектора по ул.С.Чаулина. Протяженностью 439м, диаметром 250мм.

Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	Км

шт
	0,439

9
	900,0
	
	900,0

	34
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Калинина. Протяженностью 501м, диаметром 250мм.

Замена кирпичных колодцев на ж/б.
	Км

шт
	0,501

11
	
	1300,0
	1300,0

	35
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Свердлова. Протяженностью 304м, диаметром 250мм
	км
	0,304
	
	750,0
	750,0

	36
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Кутузова. Протяженностью 756м, диаметром 400мм
	км
	0,756
	
	2000,0
	2000,0

	37
	Перекладка самотечного коллектора по ул.Осипенко. Протяженностью 909м, диаметром 300мм
	км
	0,909
	
	2200,0
	2200,0

	38
	Перекладка самотечного коллектора по ул.С.Битковой. Протяженностью 553м, диаметром 300мм
	км
	0,553
	
	1500,0
	1500,0

	39
	Перекладка самотечного коллектора м-н Юбилейный. Протяженностью 1538м, диаметром 250мм,

904м-400мм;

586м-500мм
	Км

Км

км
	1,538

0,904

0,586
	
	9300,0
	9300,0

	40
	Перекладка самотечного коллектора м-н Дружба. Протяженностью 3782м, диаметром 250мм;

936м-500мм
	Км

км
	3,782

0,936
	
	14226,0
	14226,0

	41
	Перекладка напорного коллектора от КНС Главная до КНС Восьмая, протяженность      5120     м, 
	км
	5,120
	
	15 360,0
	15 360,0

	42
	Перекладка напорного коллектора от кнс Восьмая до БОС п.Досчатое, протяженность   5500 м
	км
	5,5
	
	16 500,0
	16 500,0

	15
	Строительство самотечного коллектора от существующего колодца у дома №79 на коллекторе d-500 мм в микрорайоне «Юбилейный» с подачей стоков через новую КНС ,протяженностью 6400м
	км
	6,4
	
	19200,0
	19200,0

	16
	Строительство нового коллектора по ул.Романова к микрорайону Юбилейного дому № 14, протяженность сети 1100 м,диаметром 250мм,22 колодца
	км
	1,1
	3000,0
	
	300,0


7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:
	-
	Полное прекращение сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод в р. Ока, малые реки и водоемы городского округа;

	-
	Ликвидация сбросов сточных вод в зонах рекреации;

	-
	Канализование объектов, находящихся в водоохранной зоне с очисткой стоков на КОС;

	-
	Канализование районов с многоэтажной и малоэтажной застройкой, обеспеченных централизованным водоснабжением;

	-
	Обеспечение зон отдыха централизованной канализацией с комплексом очистных сооружений;

	-
	Дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод;

	-
	Строительство новых комплексов очистных сооружений ;

	-
	Повышение эффективности работы существующих очистных сооружений за счет их реконструкции и расширения (при необходимости) с учетом внедрения современных технологий в процессе очистки сточных вод ;

	-
	Организация дезинфекции стоков, причем приоритет должен отдаваться методу обеззараживания УФО, как более экологичному, нежели при использовании хлора (на ОКС, использующих хлорирование стоков, дехлорирования не проводится);

	-
	Строительство сливной станции для приема стоков от индивидуальной жилой застройки и сельских населенных пунктов в районе очистных сооружений ОАО «ВМЗ»;

	-
	Оптимизация системы управления городскими и сельскими стоками;

	-
	Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в г. Выкса;

	-
	Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ;

	-
	Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

	-
	Строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

	-
	Организация производственного лабораторного контроля за качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями;

	-
	Разработка и реализация проектов нормативно-допустимых сбросов (НДС) и мероприятий по их достижению;

	-
	Организация дезинфекции стоков, при приоритете метода обеззараживания УФО, как более экологичного, нежели при использовании хлора;

	-
	Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

	-
	Организация дополнительных постов наблюдения за состоянием водных объектов;

	-
	Очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

	-
	Устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранных зонах водных объектов;

	-
	Благоустройство промышленных предприятий, жилых зданий на территории II-III поясов ЗСО водозаборов, строительство канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод, запрещение загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами.


На БОС п.Досчатое применяется механическое обезвоживания осадка(на декантере)  после механической и биологической очистки сточных вод. Имеется документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (лимит), выданный предприятию, предусматривающий передачу данных отходов на использование для рекультивации нарушенных земель в качестве перестилающих слоев полигона ТБО, либо захоронение на полигоне ТБО.

