[image: image24.emf]
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.05.2021 


                   



                                       № 1100
[image: image1.jpg]



О внесении изменений в постановление

администрации городского округа город Выкса

Нижегородской области от 1 апреля 2015 года № 1026

«Об утверждении схемы водоснабжения

городского округа город Выкса

Нижегородской области до 2035 года»
В соответствии с п. 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), в целях организации обеспечения надежной работы системы водоотведения на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Схему водоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года, утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 1 апреля 2015 года № 1026 изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местного самоуправления                                                         В.В. Кочетков

Приложение к настоящему
постановлению администрации 

городского округа город Выкса

Нижегородской области

     от _________    № _________  

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА

                             Выкса 2021 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
5
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
8
1.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗОНЫ ………………………………………..………8
1.2. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………...................8
101.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

0
101.3.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

0
151.3.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5
161.4 ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6
161.4.1 ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

6
331.4.2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ

3
331.4.3. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

3
331.4.4. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3
1.4.5 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ВОДОСНАБЖЕНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
48
2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
49
2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………….49
2.2 РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………….............49
3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
51
3.1. ОБЩИЙ БАЛАНС ПОДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ……………………...51
3.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ……………51
3.3. СТРУКТУРНЫЙ БАЛАНС РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ…………………………………………………………………….53
3.4 СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОТРЕБЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И О ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ………………………………………………………...54
3.5 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ И ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА……………………...55
3.6 АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ И ДЕФИЦИТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………56
3.7 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ВОДОЗАБОРНЫХ И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ О ПОТРЕБЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ………………………………………………………………………………….59
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
59
4.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………….59
4.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………….83
4.3 СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………….85
5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
86
6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
86
7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………...……….90
8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
91


ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения городского округа представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоснабжения основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости освоения новых или модернизации существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для сооружений водопроводного хозяйства производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учетом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния водопроводных сетей и сооружений и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Целью разработки схем водоснабжения является обеспечение доступности холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечение холодного водоснабжения в соответствии с требованиями Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2043 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения, Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года, утвержденный решением Совета депутатов от 17 декабря 2013 года № 87, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Выкса Нижегородской области на 2018-2043 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 30 ноября 2017 года № 4104.

Схема водоснабжения городского округа города Выкса Нижегородской области на период до 2043 года разработана в соответствии с требованиями: 

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83;
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Схема водоснабжения разрабатывается в два этапа:

1 этап – до 2035 года;

2 этап – до 2043 года.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Территория городского округа город Выкса Нижегородской области расположена в юго-западной части Нижегородской области, в 190 км от областного центра г. Нижнего Новгорода. Связь населенных пунктов городского округа, расположенных на территории муниципального образования с областным центром осуществляется по автомобильным дорогам:

 - регионального значения Нижний Новгород-Касимов, которая соединяет городской округ с автомобильной дорогой федерального значения Владимир-Муром-Арзамас;

 -  местного межмуниципального значения Выкса-Вознесенское-Сатис.

Территория городского округа город Выкса Нижегородской области включает в себя территории: 

1. городского населенного пункта города Выкса;

2. сельских населенных пунктов: село Мотмос и сельский поселок Ризадеевский;

3. административно-территориальных образований – рабочих поселков:

3.1 рабочий поселок Ближне-Песочное, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Ближне-Песочное – административный центр и сельские населенные пункты: село Борковка, деревня Грязная;

3.2 рабочий поселок Виля, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Виля – административный центр и сельские населенные пункты: село Верхняя Верея, деревня Норковка, сельский поселок Рожновский, село Сноведь, сельский поселок Фирюсиха;

3.3 рабочий поселок Досчатое, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Досчатое – административный центр;

3.4 рабочий поселок Шиморское, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Шиморское – административный центр и сельские населенные пункты: сельский поселок Бакин, сельский поселок Внутренний, село Нижняя Верея, сельский поселок Озерный, сельский поселок Пристанское, сельский поселок Стрелка, деревня Тамболес;

4. административно-территориальных образований – сельсоветов:

4.1 Новодмитриевский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Новодмитриевка – административный центр, сельский поселок Боевой, деревня Гагарская, деревня Дальнепесочная, сельский поселок Димара, деревня Илькино, сельский поселок Красное Солнце, сельский поселок Малиновка, сельский поселок Мяря, деревня Новая Деревня, сельский поселок Ореховка, деревня Осиповка, деревня Покровка, село Полдеревка, деревня Пустошка, село Семилово, деревня Старая Деревня, сельский поселок Тайга, сельский поселок Унор, деревня Черная, село Чупалейка, сельский поселок Шернавка, сельский поселок Ягодка;

4.2 Туртапинский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Туртапка – административный центр, сельский поселок Дружба, деревня Змейка.

Территория городского округа граничит:
- с севера – с городским округом Навашинский;

- с востока – с городским округом город Кулебаки;

- с юго-востока – с Ардатовским муниципальным районом;

- с юга – с Вознесенским муниципальным районом;

- с юга, юго-запада – с Рязанской областью;

- с запада, северо-запада – с Владимирской областью.

Городской округ города Выкса является районным центром Нижегородской области с населением 81 745 человек. 

[image: image2.png]Tpunoxenne 1

k 3akony Huwxeropoacko#f obnact  "O6
H3MEHeHHH a7MMHHCTPAaTHBHO-
TEpPPHTOPHANBHOTO  Aenenns  BrikcyHckoro

pationa Huxeroponckoit ofnactu 1 0 BHeceHUH
H3MeHenHs B cTaThio 11 3akona Huxeroponckoi
obnactu "06 aIMHHHCTPaTHBHO-
TeppHTOpHaNbHOM YCTpolcTee Hivkeropoackoin
obnacti"

CxemaTHyeckas KapTa
rPaHHU AAMHHHCTPATHBHO-TEPPHTOPHAILHEIX 00Pa30BaHNil — rOpoA 06/1aCTHOTO 3Hayennst Buikea n
pabounii nocenok Bauxne-Tlecounoe, padounii nocenok Buas, paGounii nocenox LocuaToe, padounii
nocenok lllnmopekoe, HoBonmuTpuesckuii cenbcoseT, TypTannHckuii celbcoBeT ropoaa 061acTHoro
3HayeHus Beikea Hukeroponckoji o6aactyn
Hapammncxui MYHHUMTIATHHBIM Vpanon

o
3 c.hypramxa
1 %
E 2 =
. o EoN
paflocda kA
~
) /5 <,
& - G
o 4
L% Jj)‘
A 7z
§ %,
B
& o A %,
& 4
S )
3 3 s,
& s %
& 12 13 %
& . < .
& B 10 19 “%
‘b\ Fn‘ L3 9 (o) s
£ =
&
. <]
@ 16 1s  c-Hozommmpuerxa R é
p =
z
21 s
— ® 5 -
£
= 17y B
_22 g
i =
= ) 2]
b e
o E
=
is *\\=\\9\ g
2 LR =
ES 20 g¥
C;-‘f e ! = )
(SN e
s o
- oo
obnacte ¥
Ot Anob - 3emms Hapawmnckoro Homep na HaumeHnoBanye aIMHHHCTPATHBHO-
MYHHUMNANbLHOro paiona KapTe TepPPHTOPHAIBLHOT0 00pa30BaHHUs
Ot b 10 B - 3emnn Kynebakckoro ) Typranusckuii censcoseT
MYHUUKNANLHOrO paioHa 2 HosoamuTpuesckuit cenbcoseT
Ot BaoT -3eman ApnaTosckoro 3 pabounii nocenok Buas
MYHHUMNIZNBHOTO paiiona 4 paboun#i nocenok lllumopckoe
Ot T n0 [1- seman Bossecenckoro 5 paboynit nocenok bamskue-TlecouHoe
MYHHIMDANEROTO pafiona 6 | pabounii nocenox Jlocuatoe
Ot 1 no E - 3eman Pasanckoi obnacty

Ot E 20 A - 3eMnu Branumupckoii o6aacty

0613/2011-9767(1)




1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Водоснабжение городского округа город Выкса Нижегородской области (далее – городской округ город Выкса) осуществляется из подземных источников - 57 артезианских скважин, находящихся на территории города и населенных пунктов, что делает невозможным установления границ строгого пояса зон санитарной охраны. Эксплуатируемый водоносный горизонт на большей части территории городского водозабора залегает непосредственно под песчаными четвертичными образованиями. Это ведет к загрязнению горизонта с поверхности. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа до 1,30 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности до 3,0 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости до 8,5 мг/экв.л (при норме 7,0 мг/экв.л). В скважинах, располагающихся в д. Новая отмечается повышенное содержание фтора. 

Существующие системы водоснабжения городского округа города Выкса чаще всего с одним подъемом воды, состоящие из скважин, водонапорной башни, сети и станций очистки питьевой воды (на единичных скважинах). Подача воды в сеть осуществляется по двум схемам:

1. через водонапорную башню;

2. напрямую в сеть.

На территории городского округа города Выкса используется чаще всего вторая схема. Водонапорные башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. 

В настоящее время на территории городского округа город Выкса гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на основании постановления администрации городского округа город Выкса от 14 января 2021 года № 26 является АО «Выксунский Водоканал».

1.2. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Процент охвата населения городского округа централизованным водоснабжением – 99,6 %, нецентрализованными источниками водоснабжения – 0,4 %. В населенных пунктах, неохваченных централизованной системой водоснабжения, в качестве источников питьевой воды используются шахтные колодцы и индивидуальные скважины.

Таблица 1

Населенные пункты с нецентрализованными источниками водоснабжения

	Населенный пункт
	Численность населения, чел

	с.п. Фирюсиха
	52

	с.п. Внутренний
	7

	с.п. Озерный
	7

	с.п. Пристанское
	14

	с.п. Стрелка
	5

	с.п. Боевой
	2

	д. Дальнепесочная
	8

	с.п. Димара
	160

	с.п. Домики
	-

	д. Илькино
	-

	с.п. Красное Солнце
	8

	с.п. Мяря
	3

	с.п. Ореховка
	5

	д. Осиповка
	9

	с. Семилово
	13

	д. Старая Деревня
	2

	с.п. Тайга
	-

	с.п. Унор
	57

	д. Черная
	4

	с.п. Шернавка
	3

	с.п. Ягодка
	-


Сельский поселок Пристанское расположен к юго-западу от села Нижняя Верея. Это очень маленький населенный пункт, в границах которого располагается жилая малоэтажная индивидуальная застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Поселок расположен на берегу р. Оки, окружен со всех сторон лесными массивами, через него проходит автомобильная дорога местного значения. 

Территориального развития поселка не предусматривается.
Сельский поселок Стрелка – находится к юго-западу от с.п. Пристанское. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Проектируемая малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в северо-восточной части и включается в границы населенного пункта. Предлагается организация небольшого подцентра с магазином товаров повседневного спроса. Рекреационная зона размещена в северной части поселка на берегу реки. 
Сельский поселок Озерный – размещается к югу от с.п. Стрелка. Это небольшой населенный пункт, состоящий, в основном, из кварталов малоэтажной индивидуальной жилой застройки (занимающей всю территорию поселка в существующих границах). Проектная малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в северной части поселка. Южнее жилой зоны размещено сельское кладбище. Рекреационная зона расположена на берегу существующего живописного озера. Предлагается организация небольшого подцентра с магазином товаров повседневного спроса.
Сельский поселок Внутренний – находится к юго-западу от с.п. Озерный. Небольшой компактный населенный пункт, в границы которого входит малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.
Деревни: Осиповка, Дальнепесочная, Старая Деревня, Илькино, Черная;     
Сельские поселки: Фирюсиха, Домики, Малиновка, Тайга, Шернавка, Красное Солнце, Унор, Ягодка, Мяря, Боевой, Димара, Ореховка, а также село Семилово – очень маленькие населенные пункты, в границах которых находится малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Сосредоточены они, в основном, в юго-восточной и южной частях городского поселения. Связаны между собой автомобильной дорогой местного значения. Территориального развития данных населенных пунктов не предусматривается.
1.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.3.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение городского округа город Выкса организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водозаборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории городского округа город Выкса являются АО «Выксунский Водоканал», АО «ВМЗ», АО «Выксунский хлеб» и др. Все артезианские скважины, снабжающие население городского округа город Выкса питьевой водой переданы в аренду АО «Выксунский Водоканал». Подземные сооружения артезианских скважин, расположенные по ул. Ведерникова, ул. Лесная, м-он Юбилейный, ул. Академика Королева, ул. Кутузова не эксплуатируются, подлежат ликвидации.
Водоснабжение г. Выкса, с. Мотмос и с.п. Ризадеевский организовано от 22 артезианских скважин, которые расположены на территории населенных пунктов бессистемно. Сети водоснабжения закольцованы. Скважины пробурены в 1955-1987 годах. Глубина скважин 70-120 м. На территории города вода со скважин подается без очистки напрямую в сеть (протяженность сетей 175 418 м), на скважинах установлены преобразователи частоты. В с. Мотмос вода со скважины подается напрямую в водораспределительную сеть, протяженность которой составляет 17 268 м потребителям. В с.п. Ризадеевский вода подается по водоводу, проложенному от ул. Ризадеевская г. Выкса. Протяженность водопроводных сетей поселка составляет 3168 м. 

Водоснабжение потребителей с. Борковка осуществляется от двух водозаборных скважин. Вода подается напрямую потребителям без очистки. На скважинах установлены преобразователи частоты. Протяженность сетей водоснабжения населенного пункта составляет 22 667 м. Сети водоснабжения села закольцованы между собой и имеют водовод, соединяющий сети села и города Выкса.

Система водоснабжения д. Тамболес состоит из двух водозаборных скважин и 8486 м водопроводных сетей. Сети водоснабжения закольцованы. На артезианских скважинах установлены станции управления насосами с частотно-регулируемым приводом. Вода подается в сеть без очистки. 

Водоснабжение потребителей с. Нижняя Верея осуществляется от одной артезианской скважины. Из источника вода подается в водонапорную башню, затем в сеть протяженностью 10 551 м. Сети водоснабжения села имеют небольшие тупиковые участки. Артезианская скважина и водонапорная башня, расположенные по ул. Полевая не эксплуатируются более 10 лет, подлежат ликвидации.
Система водоснабжения р.п. Ближне-Песочное состоит из двух артезианских скважин, водонапорной башни и 22 333,5 м сетей. Сети водоснабжения закольцованы между собой, имеются небольшие тупиковые участки. Сеть имеет закольцовку с г. Выкса в районе жилой застройки Выкса-Сити. 

Водоснабжение потребителей д. Грязная осуществляется от двух артезианских скважин. Вода без очистки через две водонапорные башни подается в сеть, протяженностью 11 867,4 м. Сети закольцованы, имеются небольшие тупиковые участки.

Система водоснабжения р.п. Шиморское состоит из трех артезианских скважин, на которых установлены станции управления насосами с частотно-регулируемым приводом. Из источника вода напрямую без очистки подается в сеть, протяженностью 26 495 м. все сети водоснабжения закольцованы, имеются небольшие тупиковые участки. Водонапорная башня по ул. Спортивная не участвует в процессе транспортировки воды ввиду того, что на скважинах установлены станции управления насосом с частотно-регулируемым приводом.
Система водоснабжения р.п Досчатое состоит из трех источников водоснабжения – артезианских скважин, на которых установлены преобразователи частоты и 31 874 м водопроводных сетей. В поселке установлена водонапорная башня, не участвующая в водоснабжении потребителей и подлежащая ликвидации. Сети водоснабжения поселка закольцованы, но имеются небольшие тупиковые участки. Водонапорная башня на Советской площади не участвует в процессе транспортировки воды ввиду того, что на скважинах установлены станции управления насосом с частотно-регулируемым приводом.
Водоснабжение потребителей р.п. Виля осуществляется от двух артезианских скважин. На одной скважине установлена станция управления насосом с частотно-регулируемым приводом. От второй скважины вода через водонапорную башню подается в сеть. Исходная природная вода подается потребителям без очистки. Протяженность сетей водоснабжения поселка составляет 22 106 м. Все сети закольцованы, имеются небольшие тупиковые участки.

Водоснабжение потребителей р.п. Виля (п. Проволочное) осуществляется от одной артезианской скважины. Исходная вода через водонапорную башню без очистки подается в сеть протяженностью 10 238 м. Водопроводные сети закольцованы, имеются небольшие тупиковые участки.

Система водоснабжения с. Верхняя Верея состоит из одной артезианской скважины, на которой установлена станция управления насосом с частотно-регулируемым приводом и 17 030 м сетей. В поселке построен водозабор, состоящий из двух артезианских скважин и станции очистки питьевой воды. Данный объект не эксплуатируется ввиду неудовлетворительного состояния, подлежит ликвидации. Все сети поселка закольцованы.

Водоснабжение населения с. Сноведь осуществляется от одной артезианской скважины, вода из которой подается в водонапорную башню и далее поступает в сеть протяженностью 5378 м без очистки. Сети водоснабжения имеют тупиковые участки. Артезианская скважина, расположенная на южной окраине с. Сноведь не эксплуатируется, подлежит ликвидации.
Водоснабжение населения д. Норковка осуществляется от артезианской скважины. Исходная питьевая вода поступает в водонапорную башню и далее в сеть протяженностью 605 м без предварительной очистки.

Система водоснабжения с. Новодмитриевка состоит из двух артезианских скважин, водонапорной башни и 6143 м сетей. Артезианская скважина с. Новодмитриевка № 1 пробурена в 1981 году. Скважина находится в кирпичном павильоне, запирается на замок, пол цементный, оголовок и приустьевая часть герметичны. Глубина скважины 92 м. Насос марка ЭЦВ 6-16-110 установлен на глубине 52 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и счётчик – водомер. Вода со скважины подаётся на водонапорную башню далее в распределительную сеть. Артезианская скважина с. Новодмитриевка № 2 пробурена в 1990 году. Скважина находится в кирпичном павильоне, запирается на замок, оголовок и приустьевая часть герметичны. Глубина скважины 92 м. Насос марка ЭЦВ 6-16-80 установлен на глубине 51 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и счетчик – водомер. Вода со скважины подается на водонапорную башню, далее в распределительную сеть потребителям.

Водоснабжение населенных пунктов с.п. Дружба и д. Змейка осуществляется от двух артезианских скважин. Скважины расположены в 0,7 км севернее с.п. Дружба, на левой стороне автодороги Дружба – Туртапка, на расстоянии 150,0 м друг от друга. Скважины действующие, работают постоянно в течение года.

Артезианская скважина с.п. Дружба № 1 расположена северо – восточнее д. Змейка. Пробурена в 1990 году. Находится в кирпичном павильоне, закрытом на замок, пол бетонный, приустьевая часть зацементирована, устье закрыто оголовком, патрубок высотой 65 см. Установлен насос марки ЭЦВ 10-65-150. На скважине установлен кран для отбора проб воды и пьезометрическая трубка. Имеется прибор учета расхода воды. Питьевая вода подается по водопроводной сети населению, школе, детским садам, объекты соцкультбыта. На скважине установлен преобразователь частоты. 

Артезианская скважина с.п. Дружба № 2 действует с 1990 года. Расположена северо-восточнее д. Змейка, в 0,15 км севернее скважины №1. Расположена в кирпичном павильоне, закрытом на замок, пол бетонный. Приустьевая часть зацементирована, устье закрыто оголовком, патрубок высотой 60 см. Установлен насос марки ЭЦВ 10 -120-60. На скважине установлен кран для отбора проб воды. Пьезометрическая трубка – установлена. Имеется прибор учета расхода воды. Питьевая вода подаётся по водопроводной сети потребителю. На скважине установлен преобразователь частоты.

Протяженность сетей водоснабжения д. Змейка – 4150 м. На данный момент сети закреплены за АО «Выксунский Водоканал», с.п. Дружба – 5447 м.
Водозаборный узел с.п. Бакин состоит из двух артезианских скважин и станции очистки питьевой воды. Над скважиной № 1 с.п. Бакин установлен павильон из «сэндвич» панелей, закрыт на замок, приустьевая часть герметична. Для эксплуатации скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-40-90 на глубине 25 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и счетчик – водомер. Над скважиной № 2 с.п. Бакин установлен павильон из «сэндвич» панелей, закрыт на замок, приустьевая часть герметична. Для эксплуатации скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-10-140 на глубине 25 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и прибор учета воды.

Питьевая вода после скважины подается на станцию обезжелезивания для очистки. Обеззараживание воды предусмотрено ультрафиолетовой бактерицидной установкой.

Протяженность водопроводных сетей с.п. Бакин – 3012 м.

Водоснабжение потребителей с.п. Малиновка осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной на южной окраине поселка. Скважина пробурена в 1966 году глубиной 91 м при абсолютной отметки устья 150 м. Скважина расположена в бревенчатом павильоне, запирается на замок, пол цементный, оголовок скважины и приустьевая часть герметичны. Насос марка ЭЦВ 6-6,5-85 установлен на глубине 62 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и счетчик – водомер. Далее питьевая вода подается в водонапорную башню и по распределительной сети, протяженностью 661 м потребителям.

Водоснабжение с. Полдеревка осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной на южной окраине села. Скважина пробурена в 1974 году глубиной 110 м при абсолютной отметке устья 153 м. Скважина находится в деревянном павильоне, запирается на замок, пол цементный, оголовок скважины и приустьевая часть герметичны. Для эксплуатации скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-10-80 на глубине 53 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и счетчик – водомер. Далее питьевая вода подается в водонапорную башню и по распределительной сети, протяженностью 2086 м потребителям.

Водоснабжение д. Покровка организовано от одной скважины на северо – восточной окраине деревни. Скважина пробурена в 1979 году, глубиной 87 м при абсолютной отметки устья 150 м. Для эксплуатации скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-6,5-85 установлен на глубине 58 м. Скважина находится в бетонном колодце, пол цементный, запирается на замок, приустьевая часть скважины зацементирована. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и прибор учета холодной воды. Далее питьевая вода подается в водонапорную башню и по распределительной сети, протяженностью 2237 м, потребителям.

Водоснабжение потребителей д. Гагарская осуществляется от скважины, расположенной на северной окраине деревни. Скважина пробурена в 1974 году, глубина 118 м при абсолютной отметки устья 175 м. Скважина расположена в бревенчатом павильоне, запирается на замок, оголовок скважины и приустьевая часть герметичны. Для эксплуатации скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-10-140 установлен на глубине 70 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и прибор учета расхода воды. Далее питьевая вода подается в водонапорную башню и по распределительной сети, протяженностью 836 м потребителям.

Водоснабжение потребителей с. Чупалейка осуществляется от скважины, расположенной в северо-восточной части села, пробуренной в 1974 году глубиной 112 м. Скважина находится в кирпичном павильоне, запирается на замок, пол цементный, оголовок скважины и приустьевая часть герметичны. Насос марка ЭЦВ 6-6,3-85 установлен на глубине 50 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и счетчик – водомер. Питьевая вода подается по водопроводной сети, протяженностью 5046 м потребителям. На скважине установлен преобразователь частоты.

Водоснабжение потребителей д. Новая Деревня осуществляется от скважины, расположенной в микрорайоне. Скважина находится в кирпичном павильоне, запирается на замок, пол цементный, приустьевая часть и оголовок скважины герметичны. Для эксплуатации скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-16-110 на глубине 66 м. Имеется кран для отбора проб, пьезометрическая трубка и счётчик – водомер. Далее питьевая вода подается в водонапорную башню и по распределительной сети, протяженностью 3991 м потребителям.

В д. Шернавка имеется артезианская скважина, находящаяся в собственности администрации городского округа город Выкса. В данной деревне население фактически не проживает. Потребители услуги холодного водоснабжения отсутствуют, на основании этого данная скважина подлежит ликвидации. 

1.3.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, население обеспечено питьевой водой из нецентрализованных источников – колодцев, оборудованных общественными ведрами или насосами. 

Таблица 2

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения, расположенных на муниципальной территории

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество колодцев, шт

	1
	с.п. Фирюсиха
	2

	2
	с. Семилово
	7

	3
	с.п. Димара
	8

	4
	с.п. Унор
	3

	5
	д. Осиповка
	1

	6
	с.п. Ореховка
	2

	7
	д. Дальнепесочная
	0

	8
	с.п. Красное Солнце
	0

	9
	с.п. Мяря
	0

	10
	д. Старая Деревня
	0

	11
	с.п. Боевой
	0

	12
	д. Черная
	0

	13
	с.п. Внутренний
	1

	14
	с.п. Озерный
	1

	15
	с.п. Пристанское
	1

	16
	с.п. Стрелка
	2

	Итого
	28


С целью доведения нецентрализованных источников водоснабжения до требований СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» необходимо выполнить работы по капитальному ремонту.

В населенных пунктах: д. Дальнепесочная, с.п. Красное Солнце, с.п. Мяря, д. Старая Деревня, с.п. Боевой, д. Черная, население обеспечено питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения, расположенных на территориях частных земельных участков. 

1.4 ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения – АО «Выксунский Водоканал» было проведено обследование системы водоснабжения на территории городского округа город Выкса, в ходе которого выявлены ряд недостатков в работе системы, на основании которых сформированы предложения по строительству и реконструкции существующих объектов водоснабжения.

1.4.1 ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Водозаборные скважины располагаются в пределах жилой и промышленной застройки, пробурены по всей территории города и территорий населенных пунктов, бессистемно. Санитарно-техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны строгого режима ограждены. 

Питьевая вода из артезианских скважин подается в сеть на основании лицензии на пользование недрами, которая выдается ресурсоснабжающей организацией. В лицензиях прописаны условия добычи недр, максимальный объем воды, который можно поднимать из скважины. Срок действия каждой лицензии ограничен. 

	Таблица 3
Краткие характеристики источников водоснабжения


	№ п/п
	№ арт. скважины
	Адрес арт. скважины
	Здание

н/станции
	Год

бурения
	Глубина

артскважины, м.
	Марка

насоса
	№ лицензии
	Срок действия лицензии

	АО «Выксунский Водоканал»

	1
	2 а
	г. Выкса, ул. Ленина
	кирпичное
	1978
	96
	ЭЦВ 10-120-60
	Лицензия на оформлении
	

	2
	2 б
	г. Выкса, ул. Ленина
	шахтное
	1992
	100
	ЭЦВ 12-160-65
	
	

	3
	3
	г. Выкса, ул. Зои Космодемьянской
	кирпичное
	1979
	98
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	4
	4
	г. Выкса, ул. Академика Королева (парк)
	кирпичное
	1967
	100
	----
	
	

	5
	5
	г. Выкса, СТ «Труд»
	кирпичное
	1955
	60
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	6
	6
	г. Выкса, ул. Лесозаводская
	кирпичное
	1955
	120
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	7
	8
	г. Выкса, ул. Челюскина
	кирпичное
	1963
	110
	ЭЦВ 12-160-65
	
	

	8
	10
	г. Выкса, СТ «Мир»
	кирпичное
	1965
	100
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	9
	13
	г. Выкса, 
ул. Островского (парк)
	кирпичное
	
	
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	10
	14
	г. Выкса, ул. Циолковского
	кирпичное
	1968
	123
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	11
	15
	г. Выкса, м-он Юбилейный
	кирпичное
	1967
	120
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	12
	№ 16
	г. Выкса, ул. Лесозаводская (р-он Мясокомбината)
	кирпичное
	1974
	90
	ЭЦВ 10-100-120
	Лицензия на оформлении
	

	13
	№17
	г. Выкса, ул. Лесозаводская (р-он Мясокомбината)
	кирпичное
	1987
	110
	ЭЦВ 10-100-120
	
	

	14
	№18
	г. Выкса, ул. Комарова
	кирпичное
	1979
	100
	ЭЦВ 10-100-120
	
	

	15
	№20
	р.п. Ближне-Песочное, 

ул. Новая Слобода
	кирпичное
	1970
	80
	ЭЦВ 8-25-100
	Лицензия на оформлении
	

	16
	Ближне- Песочное (Черная)
	р.п. Ближне-Песочное, 
ул. Песчаная
	шахтное
	1984
	100
	ЭЦВ 8-25-100
	
	

	17
	№ 1
	р.п. Виля, ул. Пастухова
	кирпичное
	1988
	81
	ЭЦВ 8-25-100
	Лицензия на оформлении
	

	18
	№19
	р.п. Виля, ул. Маяковского
	кирпичное
	1970
	60
	ЭЦВ 8-40-90
	Лицензия на оформлении
	

	19
	Виля №21 (Проволочное)
	р.п. Виля, ул. Пролетарская
	кирпичное
	1974
	55
	ЭЦВ 6 -16-140
	
	

	20
	Строитель скв 1
	п. Строитель
	кирпичное
	1970
	120
	ЭЦВ 6-10-110
	Лицензия на оформлении
	

	21
	Строитель скв 2
	п. Строитель
	кирпичное
	1970
	120
	ЭЦВ 6-16-140
	
	

	22
	№ 2/171
	р.п. Шиморское, 
ул. Спортивная (школа)
	кирпичное
	1974
	120
	ЭЦВ 8-25-100
	Лицензия на оформлении
	

	23
	№ 3/165
	р.п. Шиморское, 

ул. Нины Андреевой
	кирпичное
	1958
	105
	ЭЦВ 8-25-100
	
	

	24
	№ 4/2
	р.п. Шиморское, 
м-он Совхозный
	кирпичное
	1969
	70
	ЭЦВ 8-25-100
	
	

	25
	Грязная №1
	д. Грязная, 
ул. Пролетарская
	кирпичное
	2004
	115
	ЭЦВ 8-16-140
	Лицензия на оформлении
	

	26
	Грязная №2
	д. Грязная
	кирпичное
	2006
	120
	ЭЦВ 8-40-90
	
	

	27
	№ 1/181а
	р.п. Досчатое, ул. Сосновая
	кирпичное
	2006
	120
	ЭЦВ 10-65-110
	Лицензия на оформлении
	

	28
	№ 2/182а
	р.п. Досчатое, 
бетонный завод
	кирпичное
	2007
	117
	ЭЦВ 8-40-90
	
	

	29
	    №  3/182
	р.п. Досчатое, 
бетонный завод
	шахтное
	2007
	110
	ЭЦВ 8-40-90
	Лицензия на оформлении
	

	30
	№ 3
	с. Нижняя Верея, 
ул. Колхозная
	кирпичное
	1990
	92
	ЭЦВ 8-40-90
	Лицензия на оформлении
	

	31
	
	с. Сноведь
	дер, здание
	1987
	95
	ЭЦВ 8-16-140
	Лицензия на оформлении
	

	32
	
	д. Норковка, 
ул. Норковская
	дер, здание
	1968
	84
	ЭЦВ 6-16-140
	Лицензия на оформлении
	

	33
	
	с. Верхняя Верея, 
ул. Ленина 168 А
	кирпичное
	2007
	118
	ЭЦВ 10-120-80
	Лицензия на оформлении
	

	34
	№ 1
	д. Тамболес, 
ул. Кооперативная
	павильон сэндвич
	2007г
	120
	ЭЦВ 8-40-90
	Лицензия на оформлении
	

	35
	№ 2
	д. Тамболес, 
ул. Кооперативная
	павильон сэндвич
	2010
	120
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	36
	2/4
	с. Борковка
	павильон сэндвич
	2010
	120
	ЭЦВ 8-40-120
	Лицензия на оформлении
	

	37
	1/3
	с. Борковка ул. Лесная
	павильон сэндвич
	2007
	120
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	38
	№1
	с. Новодмитриевка
	кирпичное
	1981
	92
	ЭЦВ 6-16-110
	НЖМ00274ВЭ
	14.02.2043г.

	39
	№2
	с. Новодмитриевка
	кирпичное
	1990
	92
	ЭЦВ 6-16-80
	
	

	40
	
	д. Покровка
	бет. колодец
	1979
	87
	ЭЦВ 6-6,5-85
	НЖМ00274ВЭ
	14.02.2043г.

	41
	
	с. Полдеревка
	кирпичное
	1974
	110
	ЭЦВ 6-10-80
	НЖМ00273ВЭ
	14.02.2043г.

	42
	
	с.п. Малиновка
	деревянное
	1966
	91
	ЭЦВ 6-6,5-85
	НЖМ00274ВЭ
	14.02.2043г.

	43
	
	д. Гагарская
	деревянное
	1974
	118
	ЭЦВ 6-10-140
	НЖМ00272ВЭ
	04.07.2043г

	44
	
	с. Чупалейка
	кирпичное
	1974
	112
	ЭЦВ 6-6,3-85
	НЖМ00273ВЭ
	14.02.2043г.

	45
	№ 2
	д. Новая Деревня
	деревянное
	1985
	86
	ЭЦВ 6-16-110
	НЖМ00272ВЭ
	04.07.2043г

	46
	№1
	с.п. Бакин
	павильон сэндвич
	2010
	60
	ЭЦВ 8-40-90
	НЖМ00275ВЭ
	02.06.2019г.

	47
	№2
	с.п. Бакин
	павильон сэндвич
	2010
	60
	ЭЦВ 6-10-140
	
	

	48
	№1
	с.п. Дружба
	кирпичное
	1990
	100
	ЭЦВ 10-65-150
	НЖГ01921ВР
	20.07.2041г.

	49
	№2
	с.п. Дружба
	кирпичное
	1990
	100
	ЭЦВ 10-120-60
	
	

	50
	№17
	с. Мотмос 
(Выкса Промышленная)
	павильон сэндвич
	1991
	80
	ЭЦВ 10-120-60
	НЖГ02020 ВЭ     31.12.2039

	51
	17-а
	с. Мотмос 
(Выкса Промышленная)
	павильон сэндвич
	1991
	80
	ЭЦВ 8-65-70
	   НЖГ02020 ВЭ     31.12.2039

	52
	
	с. Мотмос, ул. 1 Мая
	кирпичное
	1987
	71
	ЭЦВ 8-25-100
	НЖМ00456ВР
	03.10.2021 г.

	Администрация городского округа город Выкса

	1
	
	д. Шернавка
	кирпичное
	
	
	нет
	Скважина не эксплуатируется

	2
	
	с. Верхняя Верея
	павильон сэндвич
	2007
	
	нет
	Скважины не эксплуатируются

	3
	
	с. Верхняя Верея
	павильон сэндвич
	2007
	
	нет
	

	4.
	№3а
	г. Выкса ул. Лесная
	Шахтный колодец
	1979
	98
	нет
	Скважина не эксплуатируется

	5.
	№7
	 г. Выкса ул. Кутузова
	бетонное
	1962
	120
	нет
	Скважина не эксплуатируется

	6.
	№13а
	г. Выкса ул. Островского
	Шахтный колодец
	1955
	100
	нет
	Скважина не эксплуатируется

	7.
	
	с. Нижняя Верея 
ул. Полевая
	деревянное
	1966
	90
	нет
	Скважина не эксплуатируется

	8.
	
	с. Сноведь
	
	1987
	95
	нет
	Скважина не эксплуатируется


Качество подземных вод на территории города и округа неоднородно, характерно повышенное содержание железа, повышенные мутность, цветность и в некоторых районах содержание фтора. Вода из скважин подается в водопроводную сеть без дополнительной обработки, кроме скважин, с. Мотмос и с. п. Бакин. 

Таблица 4

Качество питьевой воды источников водоснабжения в 2019 году

	№ скважины
	Адрес
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	
	
	Железо, мг/л 
(норматив – менее 0,3 мг/л)
	Мутность, мг/л 
(норматив – 1,5 мг/л)
	Цветность, град 
(норматив – 20 град)
	Жесткость, мг.экв/л (норматив – 7 мг.экв/л)
	Железо, мг/л 
(норматив – менее 0,3 мг/л)
	Мутность, мг/л 
(норматив – 1,5 мг/л)
	Цветность, град
 (норматив – 20 град)
	Жесткость, мг.экв/л (норматив – 7 мг.экв/л)
	Железо, мг/л 
(норматив – менее 0,3 мг/л)
	Мутность, мг/л 
(норматив – 1,5 мг/л)
	Цветность, град 
(норматив – 20 град)
	Жесткость, мг.экв/л (норматив – 7 мг.экв/л)
	Железо, мг/л 
(норматив – менее 0,3 мг/л)
	Мутность, мг/л 
(норматив – 1,5 мг/л)
	Цветность, град 
(норматив – 20 град)
	Жесткость, мг.экв/л (норматив – 7 мг.экв/л)

	2 а
	г. Выкса, ул. Ленина
	0,15
	<0,5
	<5,0
	6,6
	0,24
	1,0
	11,6
	5,6
	0,31
	0,29
	7,2
	5,9
	0,18
	<0,5
	10,4
	5,3

	2 б
	г. Выкса, ул. Ленина
	0,12
	0,52
	7,4
	5,85
	0,06
	0,32
	5,4
	5,0
	0,19
	1,33
	14,2
	5,7
	0,16
	0,23
	7,4
	5,6

	3
	г. Выкса, ул. Зои Космодемьянской
	Скважина не эксплуатировалась

	3а
	г. Выкса, ул. Лесная
	Скважина не эксплуатировалась

	4
	г. Выкса, ул. Академика Королева (парк)
	Скважина не эксплуатировалась

	5
	г. Выкса, СТ «Труд»
	1,49
	0,99
	17,6
	5,25
	1,49
	1,33
	13,5
	5,5
	1,45
	1,32
	27,4
	5,4
	1,47
	1,39
	24,2
	5,4

	6
	г. Выкса, 
ул. Лесозаводская
	0,14
	<0,5
	5,0
	5,5
	0,12
	0,41
	3,4
	5,3
	0,17
	<0,5
	3,4
	5,65
	0,12
	0,58
	6,6
	6,0

	7
	г. Выкса, ул. Кутузова
	Скважина не эксплуатировалась

	8
	г. Выкса, 
ул. Челюскина
	0,13
	0,46
	14,8
	4,1
	0,3
	0,35
	9,0
	4,0
	0,44
	0,64
	11,6
	3,95
	0,61
	<0,5
	13,4
	4,5

	10
	г. Выкса, СТ «Мир»
	1,3
	0,23
	6,4
	8,5
	1,36
	0,29
	4,2
	8,4
	1,6
	1,38
	19,6
	8,4
	1,3
	1,16
	22,1
	8,6

	13
	г. Выкса, ул. Островского (парк)
	Скважина не эксплуатировалась

	13а
	г. Выкса, ул. Островского (парк)
	Скважина не эксплуатировалась

	14
	г. Выкса, 
ул. Циолковского
	0,23
	0,7
	13,6
	3,5
	0,21
	0,29
	10,4
	3,25
	0,35
	0,93
	11,2
	3,4
	0,37
	0,41
	11,4
	3,5

	15
	г. Выкса, 
м-он Юбилейный
	1,22
	0,81
	13,0
	4,0
	1,34
	0,64
	19,4
	3,65
	1,42
	1,33
	23,4
	3,7
	1,41
	0,93
	11,8
	3,75

	№ 16
	г. Выкса, 
ул. Лесозаводская 
(р-он Мясокомбината)
	0,4
	1,39
	15,6
	3,85
	0,67
	1,22
	20,0
	3,9
	0,63
	0,93
	16,0
	3,55
	0,63
	0,75
	14,6
	4,0

	№17
	г. Выкса, ул. Лесозаводская (р-он Мясокомбината)
	0,21
	0,81
	8,4
	4,0
	0,61
	0,93
	18,2
	3,85
	0,3
	0,58
	13,2
	3,55
	0,71
	0,7
	15,6
	4,0

	№18
	г. Выкса, 
ул. Комарова
	2,47
	1,98
	33,8
	4,2
	2,47
	1,97
	21,07
	3,85
	2,96
	2,03
	34,6
	4,1
	2,8
	2,03
	33,6
	4,5

	№19
	р.п. Виля, 
ул. Маяковского
	0,49
	0,23
	5,0
	3,4
	0,23
	<0,5
	5,2
	3,4
	0,48
	0,7
	16,2
	3,4
	0,57
	0,41
	8,2
	3,5

	№ 21
	р.п. Виля, 
ул. Пастухова
	1,65
	1,65
	31,8
	3,35
	
	
	
	
	1,53
	1,3
	33,6
	3,3
	
	
	
	

	№20
	р.п. Ближне-Песочное, 

ул. Новая Слобода
	0,53
	0,98
	13,2
	5,3
	2,93
	0,93
	33,2
	4,3
	2,96
	1,4
	25,4
	3,9
	1,9
	1,6
	25,2
	4,5

	
	р.п. Ближне-Песочное, 
ул. Песчаная
	0,58
	0,85
	16,8
	5,6
	0,98
	1,51
	31,2
	5,45
	0,45
	0,7
	26,6
	5,9
	0,73
	1,16
	17,6
	5,8

	№21
	р.п. Виля, 
ул. Пролетарская
	0,57
	1,33
	10,0
	3,5
	0,28
	0,81
	10,8
	3,65
	0,48
	1,51
	18,6
	3,6
	0,61
	0,29
	12,8
	3,5

	1
	п. Строитель
	0,45
	1,52
	20,2
	6,75
	0,6
	1,39
	23,6
	6,3
	0,42
	0,46
	12,4
	5,9
	0,88
	1,3
	13,4
	6,0

	2
	п. Строитель
	0,44
	0,82
	10,4
	6,6
	0,33
	0,46
	10,4
	6,5
	0,11
	0,93
	9,4
	6,3
	0,24
	1,55
	12,4
	6,0

	№ 2/171
	р.п. Шиморское, ул. Спортивная (школа)
	0,18
	0,35
	17,4
	4,0
	0,61
	1,16
	16,6
	4,0
	0,32
	0,53
	11,2
	4,2
	0,6
	1,04
	11,0
	4,0

	№ 3/165
	р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой
	0,11
	<0,5
	5,4
	6,1
	0,15
	0,5
	7,0
	5,9
	0,07
	0,23
	5,0
	5,85
	0,35
	<0,5
	5,0
	5,9

	№ 4/2
	р.п. Шиморское, 
м-он Совхозный
	0,08
	0,28
	9,6
	4,0
	0,13
	0,5
	13,0
	4,0
	0,1
	0,46
	10,4
	3,9
	0,42
	0,35
	6,0
	4,0

	№1
	д. Грязная, 
ул. Пролетарская
	0,54
	0,87
	20,0
	3,8
	0,26
	0,64
	15,4
	3,95
	0,64
	1,39
	26,4
	3,6
	0,52
	0,6
	18,4
	3,75

	№2
	д. Грязная
	0,32
	0,93
	18,0
	3,75
	0,24
	1,17
	17,6
	3,35
	0,28
	1,16
	17,6
	3,53
	0,28
	0,5
	10,4
	3,75

	№ 1/181а
	р.п. Досчатое, 
ул. Сосновая
	0,62
	0,7
	22,8
	3,85
	0,49
	0,81
	26,6
	3,5
	0,29
	0,49
	17,4
	3,6
	0,78
	1,0
	10,6
	3,7

	№ 2/182а
	р.п. Досчатое, бетонный завод
	0,36
	0,51
	10,4
	4,5
	0,1
	0,87
	15,2
	4,5
	0,09
	0,17
	8,6
	4,3
	0,16
	0,87
	12,2
	4,8

	№ 3/182б
	р.п. Досчатое, бетонный завод
	Скважина не эксплуатировалась

	№3
	с. Нижняя Верея, 
ул. Колхозная
	0,52
	1,68
	22,4
	3,5
	0,93
	1,33
	23,6
	3,05
	0,64
	1,3
	25,6
	3,1
	0,78
	1,4
	15,0
	3,5

	№4
	с. Нижняя Верея, 
ул. Полевая
	3,1
	2,1
	31,0
	4,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Сноведь
	0,24
	0,75
	5,6
	3,9
	0,16
	0,52
	9,2
	4,1
	0,24
	1,38
	17,6
	3,8
	0,33
	0,6
	2,8
	4,0

	
	д. Норковка, 
ул. Норковская
	0,15
	0,6
	21,8
	4,7
	0,36
	1,22
	19,0
	4,6
	0,4
	1,68
	19,6
	4,5
	0,76
	1,55
	21,6
	5,0

	
	с. Верхняя Верея, 
ул. Ленина 168 А
	0,34
	0,52
	11,0
	3,4
	0,31
	0,46
	12,4
	3,4
	0,39
	1,45
	16,8
	3,3
	0,51
	0,46
	13,4
	4,0

	№ 1
	д. Тамболес,
 ул. Кооперативная
	0,52
	0,41
	21,8
	3,2
	0,87
	0,93
	11,8
	3,05
	0,91
	1,66
	30,2
	3,6
	0,81
	1,6
	28,6
	3,8

	№ 2
	д. Тамболес, 
ул. Кооперативная
	Скважина не эксплуатировалась

	2/4
	с. Борковка
	Скважина не эксплуатировалась

	1/3
	с. Борковка ул. Лесная
	0,27
	0,23
	14,4
	3,1
	0,47
	0,7
	19,2
	3,1
	0,56
	0,6
	13,0
	3,4
	0,4
	0,64
	19,2
	3,0

	
	с. Мотмос
	1,4
	1,8
	30,6
	3,5
	1,76
	1,39
	25,0
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	с. Новодмитриевка
	0,33
	<1
	11,6
	6,0
	0,27
	2,1
	15,0
	5,2
	0,40
	<1
	19,3
	8,7
	0,35
	1,8
	14.0
	6.8

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	с.п. Малиновка
	0,65
	2,7
	9,2
	6,0
	0,69
	2,2
	12,3
	6,1
	0,7
	1,0
	11,7
	5,4
	0,59
	<1
	11,7
	7,1

	
	д. Покровка
	0,35
	3,2
	11,4
	11,4
	0,43
	<1
	8,7
	5,2
	0,4
	1,9
	8,8
	4,6
	0,36
	<1
	12,5
	4,9

	
	д. Гагарская
	0,54
	<1
	10,5
	3,2
	0,67
	<1
	14,6
	4,9
	0,70
	<1
	14,2
	4,7
	0,6
	3,5
	20
	5,3

	1
	д. Новая Деревня
	0,2
	<1
	2,9
	5,1
	0,2
	<1
	2,4
	5,1
	0,3
	1,3
	6,8
	4,2
	0,3
	<1
	13,3
	4,7

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Чупалейка
	0,27
	<1
	9,3
	6,4
	0,39
	3,5
	9,3
	6,3
	0,3
	1,2
	10,6
	5,9
	0,29
	3,0
	13,4
	6,7

	
	с. Полдеревка
	0,45
	<1
	11,4
	4,6
	0,58
	1,1
	9,1
	8,2
	0,60
	1,2
	8,6
	7,9
	0,55
	<1
	16,1
	8,9

	1
	с.п. Бакин
	1,2
	3,2
	15,5
	3,8
	1,0
	1,8
	14,8
	3,5
	1,3
	<1
	12,4
	3,1
	0,9
	<1
	12,4
	3,1

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	с.п. Дружба
	0,24
	<1
	9,2
	4,2
	0,2
	<1
	13,4
	4,3
	0,3
	2,9
	25,0
	3,6
	0,33
	<1
	17,8
	4,2

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 5

Качество питьевой воды источников водоснабжения в 2020 году

	№ скважины
	Адрес
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	
	
	Железо, мг/л (норматив – менее 0,3 мг/л)
	Мутность, мг/л (норматив – 1,5 мг/л)
	Цветность, град (норматив – 20 град)
	Жесткость, мг.экв/л (норматив – 7 мг.экв/л)
	Железо, мг/л 
(норматив – менее 0,3 мг/л)
	Мутность, мг/л (норматив – 1,5 мг/л)
	Цветность, град (норматив – 20 град)
	Жесткость, мг.экв/л (норматив – 7 мг.экв/л)
	Железо, мг/л 
(норматив – менее 0,3 мг/л)
	Мутность, мг/л (норматив – 1,5 мг/л)
	Цветность, град (норматив – 20 град)
	Жесткость, мг.экв/л (норматив – 7 мг.экв/л)
	Железо, мг/л 
(норматив – менее 0,3 мг/л)
	Мутность, мг/л (норматив – 1,5 мг/л)
	Цветность, град (норматив – 20 град)
	Жесткость, мг.экв/л (норматив – 7 мг.экв/л)

	2 а
	г. Выкса, ул. Ленина
	0,28
	0,2
	9,2
	5,5
	0,45
	0,64
	5,2
	7,5
	0,26
	0,23
	8,2
	6,0
	0,4
	0,06
	4,8
	7,0

	2 б
	г. Выкса, ул. Ленина
	0,27
	0,3
	8,8
	4,5
	0,52
	0,75
	11,0
	4,8
	0,53
	0,29
	5,2
	5,0
	0,24
	0,52
	8,4
	5,0

	3
	г. Выкса, ул. Зои Космодемьянской
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,84
	1,68
	21,0
	3,35
	3,13
	3,1
	29,8
	3,75

	3а
	г. Выкса, ул. Лесная
	Скважина не эксплуатировалась

	4
	г. Выкса, ул. Академика Королева (парк)
	Скважина не эксплуатировалась

	5
	г. Выкса, СТ «Труд»
	1,72
	1,6
	21,2
	5,0
	1,71
	1,28
	8,8
	5,5
	1,13
	1,45
	34,8
	6,0
	1,74
	1,22
	20,2
	5,5

	6
	г. Выкса, 
ул. Лесозаводская
	0,13
	0,6
	2,2
	5,5
	0,18
	0,41
	4,6
	5,8
	0,2
	0,17
	3,2
	5,5
	0,19
	0,29
	3,0
	6,0

	7
	г. Выкса, ул. Кутузова
	Скважина не эксплуатировалась

	8
	г. Выкса, 
ул. Челюскина
	0,27
	0,3
	14,8
	4,0
	0,61
	0,41
	15,0
	4,0
	0,38
	0,81
	12,4
	3,8
	0,67
	0,12
	9,4
	4,3

	10
	г. Выкса, СТ «Мир»
	1,11
	0,52
	8,0
	8,5
	0,8
	1,1
	16,8
	8,35
	0,88
	1,57
	21,8
	8,5
	0,54
	0,64
	7,0
	8,5

	13
	г. Выкса, ул. Островского (парк)
	Скважина не эксплуатировалась

	13а
	г. Выкса, ул. Островского (парк)
	Скважина не эксплуатировалась

	14
	г. Выкса, 
ул. Циолковского
	0,33
	0,6
	11,0
	3,5
	0,32
	0,29
	14,8
	3,5
	0,55
	0,24
	10,8
	3,25
	0,41
	0,32
	9,2
	3,3

	15
	г. Выкса, 
м-он Юбилейный
	1,4
	0,6
	9,6
	3,9
	1,3
	1,9
	24,8
	3,8
	1,23
	1,0
	11,8
	3,5
	0,92
	1,16
	14,6
	3,9

	№ 16
	г. Выкса,
 ул. Лесозаводская 
(р-он Мясокомбината)
	0,55
	1,1
	16,4
	3,9
	0,79
	1,4
	18,0
	3,8
	0,73
	0,46
	14,4
	4,0
	0,65
	1,22
	12,0
	4,2

	№17
	г. Выкса, 
ул. Лесозаводская 
(р-он Мясокомбината)
	0,55
	1,2
	20,2
	3,9
	0,55
	0,99
	19,0
	3,5
	0,55
	0,52
	10,4
	4,0
	0,6
	0,81
	10,8
	4,2

	№18
	г. Выкса, ул. Комарова
	3,2
	2,3
	36,0
	4,5
	2,73
	3,9
	36,0
	4,5
	2,35
	1,62
	20,6
	4,25
	3,24
	6,2
	38,2
	4,3

	№19
	р.п. Виля, 
ул. Маяковского
	0,4
	0,87
	12,6
	3,1
	0,67
	1,1
	15,8
	3,5
	0,48
	0,7
	16,2
	3,4
	0,57
	0,41
	8,2
	3,5

	№ 21
	р.п. Виля, 
ул. Пастухова
	
	
	
	
	8,45
	6,6
	58
	3,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	№20
	р.п. Ближне-Песочное, ул. Новая Слобода
	2,93
	0,69
	16,0
	4,3
	2,8
	1,51
	25,2
	4,5
	1,88
	1,57
	27,2
	4,3
	1,3
	0,29
	7,6
	4,3

	
	р.п. Ближне-Песочное, ул. Песчаная
	0,8
	1,57
	23,8
	5,5
	1,1
	1,28
	18,6
	6,0
	0,88
	1,1
	12,6
	5,5
	0,89
	1,33
	18,6
	5,5

	№21
	р.п. Виля, 
ул. Пролетарская
	0,48
	0,35
	8,4
	3,95
	0,46
	0,46
	7,2
	4,0
	0,52
	0,64
	14,0
	4,0
	0,65
	0,93
	13,8
	4,0

	1
	п. Строитель
	0,84
	1,86
	30,0
	5,25
	0,93
	1,33
	16,2
	6,0
	0,44
	1,16
	13,4
	6,0
	0,48
	1,3
	27,4
	5,3

	2
	п. Строитель
	1,77
	2,8
	35,6
	5,9
	1,34
	1,93
	37,6
	6,0
	0,85
	1,42
	20,6
	6,0
	0,37
	0,23
	5,8
	6,0

	№ 2/171
	р.п. Шиморское, 
ул. Спортивная (школа)
	0,36
	0,17
	12,8
	4,5
	0,73
	1,0
	20,8
	3,95
	0,36
	0,17
	13,8
	4,3
	0,15
	0,6
	10,4
	4,6

	№ 3/165
	р.п. Шиморское,
 ул. Нины Андреевой
	0,11
	0,7
	6,0
	6,0
	0,28
	0,23
	6,2
	6,3
	0,08
	0,35
	6,8
	5,9
	0,27
	0,17
	4,8
	6,0

	№ 4/2
	р.п. Шиморское, 
м-он Совхозный
	0,15
	0,64
	6,8
	4,4
	0,22
	1,28
	9,8
	4,1
	0,3
	0,46
	12,6
	3,85
	0,42
	0,23
	1,8
	4,0

	№1
	д. Грязная, 
ул. Пролетарская
	0,45
	0,8
	18,6
	3,85
	0,45
	0,99
	20,4
	4,0
	0,61
	0,7
	18,0
	3,75
	0,49
	1,51
	25,2
	3,75

	№2
	д. Грязная
	0,34
	1,3
	18,0
	3,5
	0,38
	0,41
	16,2
	4,0
	0,37
	0,29
	12,2
	3,75
	0,44
	1,27
	20,0
	3,75

	№ 1/181а
	р.п. Досчатое, 
ул. Сосновая
	0,85
	0,12
	28,2
	3,8
	0,72
	0,41
	20,2
	4,0
	0,76
	0,29
	18,0
	4,0
	0,56
	0,46
	17,2
	4,5

	№ 2/182а
	р.п. Досчатое, бетонный завод
	0,28
	0,6
	13,8
	4,5
	0,24
	<0,5
	10,2
	4,5
	0,27
	0,17
	8,4
	4,5
	0,38
	0,23
	10,0
	5,0

	№ 3/182б
	р.п. Досчатое, бетонный завод
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,28
	1,0
	12,4
	4,5
	
	
	
	

	№3
	с. Нижняя Верея, 
ул. Колхозная
	1,0
	1,5
	28,4
	3,15
	0,84
	1,33
	24,4
	3,5
	1,0
	1,62
	28,2
	3,2
	0,9
	1,97
	30,4
	3,5

	№4
	с. Нижняя Верея, 
ул. Полевая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Сноведь
	0,29
	1,1
	8,4
	4,0
	0,25
	0,58
	6,2
	4,0
	0,4
	0,58
	9,2
	4,5
	0,3
	0,7
	6,4
	4,0

	
	д. Норковка, 
ул. Норковская
	0,45
	1,5
	16,8
	5,0
	0,75
	1,22
	14,4
	5,0
	1,52
	2,0
	28,8
	4,5
	1,15
	3,77
	40,0
	5,0

	
	с. Верхняя Верея,
 ул. Ленина 168 А
	0,58
	0,93
	15,0
	4,0
	0,31
	1,33
	13,6
	3,75
	0,47
	0,87
	23,2
	4,0
	0,47
	0,17
	8,2
	4,0

	№ 1
	д. Тамболес, 
ул. Кооперативная
	0,98
	1,3
	5,5
	3,2
	0,75
	1,51
	26,4
	3,8
	0,95
	1,45
	28,4
	3,5
	0,72
	0,29
	14,6
	3,5

	№ 2
	д. Тамболес, 
ул. Кооперативная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2/4
	с. Борковка
	0,46
	1,2
	4,6
	3,15
	0,44
	0,35
	15,4
	3,5
	0,56
	0,6
	13,0
	3,4
	0,51
	0,58
	18,2
	3,5

	1/3
	с. Борковка ул. Лесная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Мотмос
	2,0
	2,3
	24,4
	3,5
	1,83
	1,22
	35,6
	3,75
	1,85
	2,1
	42,4
	3,5
	2,0
	3,59
	32,8
	4,0

	1
	с. Новодмитриевка
	0,35
	1,1
	12,4
	6,1
	0,4
	1,7
	17,0
	5,5
	0,38
	<1
	19,9
	7,3
	0,33
	1,6
	12.0
	5,4

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с.п. Малиновка
	0,51
	2,3
	10,2
	6,7
	0,55
	2,2
	15,7
	5,9
	0,65
	1,2
	16,2
	5,8
	0,61
	1,9
	11,7
	7,1

	
	д. Покровка
	0,33
	2,8
	10,9
	7,5
	0,41
	1,2
	10,7
	6,2
	0,35
	1,6
	9,4
	5,6
	0,30
	1,5
	16,5
	6,9

	
	д. Гагарская
	0,57
	1,2
	11,5
	3,7
	0,66
	<1
	15,8
	5,3
	0,73
	<1
	16,1
	3,5
	0,65
	2,8
	17,5
	4,7

	1
	д. Новая Деревня
	0,26
	1,2
	3,5
	5,1
	0,3
	<1
	2,8
	4,9
	0,31
	1,12
	7,1
	3,8
	0,3
	1,1
	10,5
	3,5

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Чупалейка
	0,28
	<1
	8,7
	6,4
	0,40
	2,8
	10,4
	6,3
	0,37
	1,4
	15,9
	6,1
	0,31
	2,1
	15,4
	6,4

	
	с. Полдеревка
	0,5
	1,2
	15,7
	5,1
	0,66
	1,3
	8,6
	6,9
	0,54
	1,1
	9,1
	8,0
	0,47
	<1
	11,7
	9,1

	1
	с.п. Бакин
	1,3
	2,9
	16,1
	4,1
	1,1
	1,7
	17,8
	3,9
	1,0
	1,2
	15,7
	4,2
	0,85
	1,1
	12,7
	3,2

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	с.п. Дружба
	0,2
	<1
	11,2
	3,8
	0,3
	<1
	12,5
	5,6
	0,4
	1,1
	20,0
	3,9
	0,3
	<1
	18,1
	4,5

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Каждый источник водоснабжения имеет зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

	Таблица 6

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения



	№

п/п
	№ артезианской скважины
	адрес местонахождения
	Зона санитарной охраны (м)
	Наличие загрязнителей в пределах

II пояса зоны санитарной охраны

	
	
	
	I пояс
	II пояс
	III пояс
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	АО «Выксунский Водоканал»

	1.
	№ 2 а
	г. Выкса, ул. Ленина
	50
	242
	1156
	Жилые строения, детский сад, огороды. Склады и овощехранилища не функционируют.

	2.
	№ 2б
	
	
	
	
	

	3.
	№ 3
	г. Выкса, 
ул. Зои Космодемьянской
	50
	128
	868
	Часть жилых строений частного сектора, огороды.

	4.
	№ 4
	г. Выкса, парк КиО 
ул. Академика Королева
	50
	39
	831
	Практически без строений.

	5.
	№ 5
	г. Выкса, СТ «Труд»
	50
	164
	1108
	Коллективные сады.

	6.
	№ 6
	г. Выкса, 
ул. Лесозаводская
	50
	180
	1213
	Площадь свободна от застроек, огороды.

	7.
	№ 8
	г. Выкса, ул. Челюскина
	50
	94
	638
	Площадь свободна от застроек.

	8.
	№ 10
	г. Выкса, СТ «Мир»
	50
	180
	860
	Эл.подстанция, гараж, спортивная площадка, огороды.

	9.
	№ 13
	г. Выкса, парк КиО 
ул. Островского
	50
	161
	1085
	Часть парковой зоны, части крупных улиц, магазины.

	10.
	№ 14
	г. Выкса, ул. Циолковского
	50
	111
	531
	На площади снесены бывшие строения, территория снивелирована ОАО «ВМЗ».

	11.
	№ 15
	г. Выкса, 
м-он. Юбилейный
	50
	195
	1320
	Гаражи, спортплощадка, жилые строения.

	12.
	№ 16
	г. Выкса,

р-н Мясокомбината

ул. Лесозаводская
	50
	224
	1512
	Небольшая часть производственных (деревообрабатывающая) строений, железнодорожные пути не функционируют.

	13.
	№ 17
	
	50
	207
	1402
	

	14.
	№ 18
	г. Выкса, ул. Комарова
	50
	192
	1296
	Частично жилой массив.

	15.
	№ 19
	р.п. Виля
	50
	206
	1392
	Большой объем строений частного сектора.

	16.
	№ 21
	р.п. Виля
	50
	90
	609
	Площадь свободна от строений.

	17
	№ 20
	р.п. Ближне-Песочное
	50
	16
	846
	Площадь свободна от застроек.

	18.
	№ 1
	г. Выкса,

п. Строитель
	30
	31
	210
	Площадь свободна от застроек, покрыта луговой растительностью и отдельными деревьями.

	19.
	№ 2
	
	30
	39
	267
	

	20.
	1 скважина
	р.п. Ближне-Песочное
	50
	52
	249
	Площадь свободная от застроек, пустырь.

	21.
	№ 1/3
	с. Борковка
	50
	61,2
	413,2
	Территории II пояса ЗСО отданы под коттеджную застройку, в настоящее время на местности обозначены (залиты) фундаменты строений.

	22.
	№ 2/4
	
	
	
	
	

	23.
	№ б/н/15б
	с. Верхняя Верея
	30
	102
	692
	Площадь свободная от застроек, огороды.

	24.
	№ 10/13а
	д. Грязная
	30
	113,8
	769
	Водонапорная башня с.п. Рожновского.

	25.
	1 скважина
	д. Грязная
	30
	100
	676
	Жилая застройка, не канализированная жилая застройка.

	26.
	№ 1/181а
	р.п. Досчатое, северо-восточная окраина
	30
	115
	779
	В пределы второго пояса ЗСО входит территория строящегося цементного завода.

	27.
	№ 3/182б
	р.п. Досчатое, 
восточная окраина
	30
	247
	1670
	Жилая застройка.

	28.
	№ 3
	с. Нижняя Верея
	50
	50
	430
	Не канализированная жилая застройка.

	29.
	№ 1/7296
	с. Сноведь
	30
	47,7
	322
	Площадь свободна от застроек

	30.
	№ 3/1457
	д. Норковка
	30
	42,6
	287,8
	Площадь свободна от застроек

	31.
	№ 1
	д. Тамболес
	50
	51
	344
	Площадь свободна от застроек

	32.
	№ 2
	д. Тамболес
	50
	50
	337
	Площадь свободна от застроек.

	33.
	№ 2/171
	р.п. Шиморское
	50
	79
	534
	Площадь свободна от застроек.

	34.
	№ 3/165
	р.п. Шиморское
	50
	118
	799
	Жилая застройка, объекты соцкультбыта.

	35.
	№ 4/2
	р.п. Шиморское
	50
	251
	1695
	Жилая застройка.

	36.
	№ 4
	в районе 
с. Новодмитриевка, участок 7-С
	30
	78
	528
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	37.
	№ 5
	
	
	
	
	

	38.
	
	В районе д. Покровка, участок 25-С
	30
	71
	479
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	39.
	
	В районе д. Полдеревка, участок 1-С
	30
	86
	583
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	40.
	
	В районе с. Чупалейка, участок 73-С
	30
	63
	425
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	41.
	
	В районе с.п. Малиновка, участок 6-С
	30
	36
	245
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	42.
	
	В районе д. Гагарская, участок 59-С
	30
	52
	352
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	43.
	
	В районе д. Новая Деревня, участок 8-С
	30
	18,9
	128
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	44.
	17
	с. Мотмос
	60х80
	273
	1842
	Автозаправочная станция, железнодорожные пути

	45.
	17-а
	с. Мотмос
	60х80
	209
	1413
	Автозаправочная станция, железнодорожные пути

	46
	
	с. Мотмос, ул. 1 Мая
	
	
	
	Жилая застройка

	47.
	1
	с.п. Бакин
	30
	30
	162
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	48.
	2
	
	30
	30
	156
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	49.
	1
	с.п. Дружба
	30
	146
	987
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	50.
	2
	
	30
	153
	1035
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.


1.4.2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ

В связи с тем, что исходная питьевая вода артезианских скважин не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ее необходимо подвергать очистке, а именно обезжелезиванию и обеззараживанию. 

На текущий момент водоподготовка и водоочистка имеется на 4 артезианских скважинах: артезианские скважины с.п. Бакин и артезианские скважины «17,17А» с. Мотмос. 

Станция очистки питьевой воды с.п. Бакин расположена в металлическом павильоне. Станция очистки состоит из фильтра обезжелезивания и угольного фильтра. Обеззараживание воды происходит перед поступлением в сеть ультрафиолетом. 

Станция очистки питьевой воды с. Мотмос расположена в кирпичном здании. Исходная вода поступает через фильтры грубой очистки в фильтры обезжелезивания, затем на фильтры тонкой очистки, затем в емкости-накопители. Перед подачей воды в сеть происходит обеззараживание с помощью ультрафиолетовых ламп. 

1.4.3. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Система водоснабжения города обеспечивает поступление питьевой воды в многоквартирные дома, не превышающую высоту в пять этажей. С целью обеспечения водоснабжения населения в многоквартирных домах, высотой более пяти этажей, на территории города установлены повысительные насосные станции. Территории имеются как отдельно стоящие здания повысительных насосных станций, обеспечивающие необходимый напор в сети для нескольких многоквартирных домов (м-он Жуковского, в районе дома № 10; м-он Центральный, в районе теплового пункта; ул. Пушкина, д. № 2а) так и ПНС, работающие на 1-2 дома (ул. Осипенко, д. № 5, ул. Пушкина д. № 3-5, ул. Зуева д. № 3). 

1.4.4. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Система водоснабжения городского округа город Выкса является объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной, низкого давления. Схема сетей комбинированная, состоит из закольцованных и тупиковых линий. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависит от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных сетей и водоводов городского округа город Выкса 430,69 км диаметром от 25-400 мм, в том числе, магистральные водоводы, уличные, внутриквартальные сети. Материал труб – асбестоцемент, сталь, чугун, полиэтилен. Износ по водопроводным сетям от 1% до 95%.

Участки сети имеют срок эксплуатации более 50 лет, так как прокладывались по мере развития жилой и промышленной зоны. Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 30 лет. Использование трубопроводов по истечению срока эксплуатации приводит к ухудшению качества воды, к частым авариям на сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлены пожарные гидранты, а также на территории городского округа оборудованы пожарные водоемы

Таблица 7
Материал водопроводных сетей

	
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, м

	№ п/п
	
	Сталь
	Чугун
	Асбестоцемент
	Полиэтилен
	ИТОГО
	

	1
	г. Выкса
	60231,5
	53080,5
	8339
	53767
	175418

	2
	с. Мотмос
	5197
	6568
	
	5503
	17268

	3
	с.п. Ризадеевский
	548
	
	
	2620
	3168

	4
	с.п. Дружба
	3949
	285
	
	1213
	5447

	5
	с. Туртапка
	
	
	
	11599
	11599

	6
	д. Змейка
	
	
	
	4150
	4150

	7
	р.п. Досчатое
	7475
	5889
	
	18510
	31874

	8
	с. Борковка
	
	
	
	22667
	22667

	9
	д. Тамболес
	
	
	
	8486
	8486

	10
	с. Нижняя Верея
	1347
	2467
	2239
	4498
	10551

	11
	с.п. Бакин
	
	
	
	3012
	3012

	12
	д. Грязная
	69,4
	
	
	11798
	11867,4

	13
	р.п. Шиморское
	4217
	5685
	1216
	15377
	26495

	14
	р.п. Ближне-Песочное
	2125
	12269
	
	7939,5
	22333,5

	15
	р.п. Виля (Проволочное)
	764
	5992
	386
	3096
	10238

	16
	с. Верхняя Верея
	
	
	
	17030
	17030

	17
	с. Сноведь
	1822
	
	1980
	1576
	5378

	18
	д. Норковка
	
	
	
	605
	605

	19
	р.п. Виля
	2793
	2867
	3609
	12837
	22106

	20
	с. Новодмитриевка
	2211
	852
	
	3080
	6143

	21
	д. Новая Деревня
	232
	345
	
	3414
	3991

	22
	д. Гагарская
	
	699
	
	137
	836

	23
	с.п. Малиновка
	243
	418
	
	
	661

	24
	д. Покровка
	1345
	337
	
	555
	2237

	25
	с. Полдеревка
	
	1521
	
	565
	2086

	26
	с. Чупалейка
	472
	3277
	
	1297
	5046

	
	ИТОГО
	95040,9
	102551,5
	17769
	215331,5
	430692,9



[image: image3.png]0 4%

QCrans
@ Nonustunex
OYyrys

DO AcBectouement





Городская сеть водопровода в основном уложена из труб малого диаметра, что не позволяет осуществить подачу воды в нужном количестве к потребителям. В часы максимального водозабора ряд участков на границах зон питания насосных станций оказываются перегруженными и свободные напоры в обслуживаемых ими жилых кварталах падают ниже требуемых. Система подачи и распределения воды не имеет магистральных линий, которые позволяли бы перераспределять нагрузку между потребителями. Дефицита питьевой воды в городском округе город Выкса не отмечалось. Протяженность водопроводных сетей по городскому округу составляет 430 692,9 м. Данные сети являются муниципальной собственностью и переданы на обслуживание гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения – АО «Выксунский Водоканал».

В районе подавляющее число аварий и отключений связано с износом основных фондов, величина износа с каждым годом растет, что так же способствует ухудшению качества воды. 

Протяженность сетей водоснабжения города Выкса составляет 175 418 м. На территории города проложены сети из асбестоцементных, стальных, чугунных, полиэтиленовых труб. Из общей массы водопроводов частично выделяется система магистральных линий, задачей которых является транспортирование воды транзитом в более удаленные районы снабжаемой территории. На территории города магистральные линии проложены частично, не затрагивая большую часть удаленных объектов, вследствие чего возникает нехватка давления в сети в часы максимальных нагрузок и в летние периоды. 

Городские сети водопровода имеют большой износ. Отдельные участки, 1938-1957 годов постройки изношены на 90%. Выполнение ремонтных работ затруднено ввиду плотной застройки и высокой степени благоустройства территорий. 

Таблица 8

Сети водоснабжения города Выкса

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	60231,5
	34,34

	Чугун
	53080,5
	30,26

	Полиэтилен
	53767
	30,65

	Асбестоцемент
	8339
	4,75

	Итого
	175418
	100



[image: image4.png]



Сети водоснабжения города закольцованы с системой водоснабжения с. Мотмос. Протяженность сетей водоснабжения с. Мотмос составляет 17 268 м. Сети проложены их стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Большая часть сетей закольцована, но имеются и тупиковые участки. Ввиду длительного срока эксплуатации стальных и чугунных труб, на сетях возникают аварийные ситуации. Данные сети нуждаются в замене. 

Таблица 9

Сети водоснабжения с. Мотмос

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	5197,0
	30,1

	Чугун
	6568,0
	38,0

	Полиэтилен
	5503,0
	31,9

	Итого
	17268,0
	100



[image: image5.png]7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000




Водоснабжение сельского поселка Ризадеевский осуществляется от водовода, проложенного от ул. Ризадеевская г. Выкса до поселка. Большая часть сетей проложена из полиэтиленовых труб. На участке, выполненном из стальных труб, возникают частые аварийные ситуации ввиду большого износа сети. 

Таблица 10

Сети водоснабжения с.п. Ризадеевский

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	548,0
	17,3

	Полиэтилен
	2620,0
	82,7

	Итого
	3168,0
	100



[image: image6.png]2500

2000

1500

1000

Crans





Протяженность сетей водоснабжения с.п. Дружба составляет 5447 м. Основная часть сетей построена в 1979 – 1990 годах из стальных труб и в настоящее время нуждается в замене. Для обеспечения надежного водоснабжения необходимо выполнить замену стальных труб на полиэтиленовые.

Таблица 11

Сети водоснабжения с.п. Дружба

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	3949,0
	73,0

	Полиэтилен
	1213,0
	22,3

	Чугун
	285,0
	5,2

	Итого
	5447,0
	100,0



[image: image7.png]Cranb





Сети водоснабжения с. Туртапка проложены в 2005-2013 годах из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Протяженность сетей – 11 599 м. Сети находятся в удовлетворительном состоянии, утечек на магистральных сетях не возникало.
Протяженность сетей водоснабжения д. Змейка – 4150 м. Сети проложены в 2015 году из полиэтиленовых труб, диаметром 110 – 160 мм. Утечек на сетях не возникало, сети находятся в удовлетворительном состоянии. 

Протяженность сетей водоснабжения р.п. Досчатое составляет 31 874 м, построены в 1956 – 2016 годах. Водоводы выполнены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Стальные и чугунные трубы 1956 – 1988 годов постройки имеют высокую степень износа, вследствие чего на них возникают утечки. Таким образом, для обеспечения качественного водоснабжения, необходимо выполнить работы по замене и закольцовки сетей.

Таблица 12

Сети водоснабжения р.п. Досчатое

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	7475,0
	23,45

	Чугун
	5889,0
	18,48

	Полиэтилен
	18510,0
	58,07

	Итого
	31874,0
	100



[image: image8.png]15000

10000





Сети водоснабжения с. Борковка выполнены полностью их полиэтиленовых труб (22 667 м), построены в 2007-2010 годах. Сети имеют малый износ, утечек и аварий на сетях не возникало. Модернизация сетей села не требуется. Сеть водоснабжения села закольцована с городской сетью. 

Сети водоснабжения д. Тамболес проложены в 2010 году из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм. Протяженность сетей деревни составляет 8486 м. Сети имеют малый износ, утечек и аварий на сетях не возникало. Модернизация сетей села не требуется. Сеть водоснабжения села закольцована с городской сетью. 

Сети водоснабжения с. Нижняя Верея в основном построены в 1965 – 1980 годах из асбестоцементных, чугунных и стальных труб, лишь небольшая часть проложена в 2016 году из полиэтиленовых труб (10 551 м). Ввиду большого срока эксплуатации и высокой коррозийности металла возникает загрязнение питьевой воды в сетях. Так же возникают аварии и утечки. С целью улучшения качества питьевой воды с. Нижняя Верея необходимо выполнить модернизацию сетей с целью замены аварийных участков и выполнение закольцовки сетей. 

Таблица 13

Сети водоснабжения с. Нижняя Верея

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	1347,0
	12,77

	Чугун
	2467,0
	23,38

	Полиэтилен
	4498,0
	42,63

	Асбестоцемент
	2239,0
	21,22

	Итого
	10551,0
	100



[image: image9.png]



Сети водоснабжения с.п. Бакин выполнены полностью их полиэтиленовых труб (3012 м), построены в 2010 году. Сети имеют малый износ, утечек и аварий на сетях не возникало. Модернизация сетей села не требуется.

Протяженность сетей водоснабжения д. Грязная составляет 11 867,4 м. Водопровод преимущественно выполнен из полиэтиленовых труб, лишь небольшая часть (около 1%) проложена из стальных труб и требует замены.

Таблица 14

Сети водоснабжения д. Грязная

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	69,4
	0,58

	Полиэтилен
	11798,0
	99,42

	Итого
	11867,4
	100



[image: image10.png]12000

10000





Сеть водоснабжения р.п. Шиморское проложены в основном из полиэтиленовых труб (26 495 м) в 2002-2016 годах. Такие участки имеют минимальный износ, утечек и аварий на них не возникало, таким образом, в замене данные сети не нуждаются. Но около 50% сетей проложено из асбестоцементных, стальных и чугунных труб, процент износа которых на текущий момент достигает 80%. Такие сети необходимо заменить на полиэтиленовые и выполнить закольцовки. 

Таблица 15

Сети водоснабжения р.п. Шиморское

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	4217,0
	15,92

	Чугун
	5685,0
	21,46

	Полиэтилен
	15377,0
	58,04

	Асбестоцемент
	1216,0
	4,59

	Итого
	26495,0
	100



[image: image11.png]16000 |
14000 -|
12000 -|
10000 -|
8000 -|
6000 |
4000 -
2000 A





Протяженность сетей водоснабжения р.п. Ближне-Песочное составляет 22 333,5 м. Подавляющее большинство сетей проложено из чугунных труб в 1972-1983 годах. В настоящее время на таких сетях часто возникают утечки ввиду ветхости раструбных соединений. Сети поселка закольцованы, имеются не большие тупиковые участки. С целью повышения надежности водоснабжения поселка необходима замена ветхих сетей и их закольцовка. 

Таблица 16

Сети водоснабжения р.п. Ближне-Песочное

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	2125,0
	9,51

	Чугун
	12269,0
	54,94

	Полиэтилен
	7939,5
	35,55

	Итого
	22333,5
	100



[image: image12.png]14000

12000

10000

8000





Протяженность сетей водоснабжения р.п. Виля (Проволочное) составляет 10 238 м. Большая часть сетей проложена в 1981 году из чугунных труб и имеет большой износ. На данных сетях регулярно возникают утечки. Сеть поселка кольцевая, имеются тупиковые участки. С целью повышения надежности, необходимо заменить аварийные участки и выполнить закольцовку сетей.

Таблица 17

Сети водоснабжения р.п. Виля (Проволочное)

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	764,0
	7,5

	Чугун
	5992,0
	58,5

	Полиэтилен
	3096,0
	30,2

	Асбестоцемент
	386,0
	3,8

	Итого
	10058
	100



[image: image13.png]



Сети водоснабжения с. Верхняя Верея выполнены полностью их полиэтиленовых труб (17 030 м), построены в 2010 году. Сети имеют малый износ, утечек и аварий на магистральных сетях не возникало. Модернизация сетей села не требуется.

Основная часть сетей водоснабжения с. Сноведь проложены в 70-х годах из стальных труб (5378 м). Износ участков сети села достигает 80 %. Ежегодно возникают утечки и перебои с водоснабжением. С целью повышения надежности работы сети необходимо выполнить замену аварийных участков.

Таблица 18

Сети водоснабжения с. Сноведь

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Сталь
	1822,0
	33,88

	Полиэтилен
	1576,0
	29,30

	Асбестоцемент
	1980,0
	36,82

	Итого
	5378,0
	100



[image: image14.png]2000

1500

1000

500

Crans





Протяженность сетей водоснабжения д. Норковка составляет 605 м. Сети проложены в 1988 году из полиэтиленовых труб. На текущий момент износ сетей составляет менее 40%, аварийных ситуаций не возникало, из этого следует что сети в замене не нуждаются.

Сети водоснабжения р.п. Виля проложены в 1972-2016 годах. Сети, эксплуатирующиеся более 30 лет изношены более чем на 50 % и нуждаются в замене. Более новые сети проложены из полиэтиленовых труб, утечек на них не возникало. 

Таблица 19

Сети водоснабжения р.п. Виля

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Чугун
	2867,0
	12,97

	Сталь
	2793,0
	12,63

	Полиэтилен
	12837,0
	58,07

	Асбестоцемент
	3609,0
	16,33

	Итого
	22106,0
	100



[image: image15.png]12000

10000

6000 -

2000 -





Сети водоснабжения с. Новодмитриевка проложены в основном в 1975 – 1985 годах из стальных труб (6143 м). Виду длительного срока эксплуатации данные сети изношены более чем на 50 %, возникают утечки. Для нормального водоснабжения потребителей необходимо выполнить работы по замене аварийных участков и закольцевать сети.

Таблица 20

Сети водоснабжения с. Новодмитриевка

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Чугун
	852,0
	13,87

	Сталь
	2211,0
	35,99

	Полиэтилен
	3080,0
	50,14

	Итого
	6143,0
	100



[image: image16.png]3500
3000
2500
2000
1500
1000

500





Протяженность сетей водоснабжения в д. Новая Деревня составляет 3991 м. Сети проложены в 1985 – 1987 годах. Утечки возникают только на стальных и чугунных трубопроводах ввиду высокой степени износа. Для надежности водоснабжения необходимо заменить аварийные участки на полиэтиленовые трубы. 

Таблица 21

Сети водоснабжения д. Новая Деревня

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Чугун
	345,0
	8,6

	Сталь
	232,0
	5,8

	Полиэтилен
	3414,0
	85,5

	Итого
	3991,0
	100



[image: image17.png]3500 1

3000 -

2500 -

2000 -

1500

1000

500





Сети водоснабжения д. Гагарская проложены в 1965 году из чугунных труб (836 м). В настоящее время в связи с большим износом сетей, нередко возникают утечки. Для надежного водоснабжения потребителей д. Гагарская необходима модернизация сетей.

Таблица 22

Сети водоснабжения д. Гагарская

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Чугун
	699,0
	83,61

	Полиэтилен
	137,0
	16,39

	Итого
	836,0
	100



[image: image18.png]700

500

200

YyryH





Протяженность сетей водоснабжения с.п. Малиновка составляет 661 м. Сети построены в 1970 году из стальных и чугунных труб. В настоящее время сети изношены более чем на 50 % и требуют капитального ремонта.

Таблица 23

Сети водоснабжения с.п. Малиновка

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Чугун
	418,0
	63,24

	Сталь
	243,0
	36,76

	Итого
	661,0
	100


   
[image: image19.png]500

200

100





Протяженность сетей водоснабжения с. Покровка составляет 2237 м. Сети построены в 1983 – 2004 годах. Износ чугунных и стальных трубопроводов более 50 %, возникают прорывы и утечки на данных участках. Требуется капитальный ремонт сетей. 

Таблица 24

Сети водоснабжения с. Покровка

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Чугун
	337,0
	15,06

	Сталь
	1345,0
	60,13

	Полиэтилен
	555,0
	24,8

	Итого
	2237,0
	100



[image: image20.png]1400

1200

1000





Протяженность сетей водоснабжения с. Полдеревка составляет 2086 м. Сети проложены в 1973 году из чугунных и полиэтиленовых труб. Ввиду длительного срока эксплуатации, износ сетей составляет 50-60%. Утечки возникают на чугунных трубах в раструбных соединениях. Для надежности системы водоснабжения необходимо заменить чугунные трубы на полиэтиленовые.

Таблица 25

Сети водоснабжения с. Полдеревка

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Чугун
	1521,0
	72,9

	Полиэтилен
	565,0
	27,1

	Итого
	2086,0
	100



[image: image21.png]1600
1400
1200
1000

YyryH




Сети водоснабжения с. Чупалейка проложены в 1976 году из стальных, полиэтиленовых и чугунных труб протяженностью 5046 м. Ввиду длительного срока эксплуатации и высокой степени износа, на стальных и чугунных трубопроводах возникают утечки. Данные участки необходимо заменить. 

Таблица 26

Сети водоснабжения с. Чупалейка

	Материал
	Протяженность, м
	Протяженность, %

	Чугун
	3277,0
	64,9

	Сталь
	472,0
	9,4

	Полиэтилен
	1297,0
	25,7

	Итого
	5046,0
	100



[image: image22.png]




1.4.5 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ВОДОСНАБЖЕНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
[image: image23.emf]При обследовании состояния водопроводной сети как в г. Выкса, так и в сельских населенных пунктах выявлены следующие нарушения:

-  благоустройство большей части водоразборных колонок не выполнено;

-  смотровые колодцы заполнены водой, часть их разрушена;

- 60 % водоразборных колонок в сельских населенных местах не работают или заменены на самодельные «гусаки», (с. Новодмитриевка, с. Чупалейка, с. Полдеревка, д. Новая Деревня и т.д.),

- водопроводные сети имеют большой процент износа, в связи с этим количество аварий в течение нескольких лет остается на высоком уровне. 

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов в полном объеме. 

С целью рационального использования подземных вод рекомендуется:

В процессе эксплуатации скважины для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

Как видно, организация зоны санитарной охраны II пояса во многих случаях затруднительна, поскольку в непосредственной близости от артезианских скважин располагаются частные домовладения, на территории которых имеются необорудованные выгреба для хозяйственно-бытовых стоков.

Для улучшения и стабилизации водоснабжения городского округа город Выкса необходимо проведение следующих мероприятий:

- замена центральных, внутриквартальных линий водопровода, материал труб – полиэтилен,

- замена внутридомовых систем ХВС, без занижения диаметров труб,

- установка станций управления погружными насосами с частотно- регулируемым приводом на насосных станциях,

- установка повысительных насосных станций в многоквартирных жилых домах,

- выполнение закольцовок тупиковых линий водопровода,

- переход на новое месторождение подземных вод (освоение месторождения, строительство скважин) с. Борковка – д. Тамболес,

- строительство линий водопровода от нового месторождения,

- обеспечение автономными источниками эл. питания арт. скважин (или вторых вводов).

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время на территории городского округа город Выкса активно ведется строительство многоквартирных жилых домов, торгово-развлекательных и спортивных объектов. Кроме того, реализуются программы обеспечения многодетных семей и молодых специалистов земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов. Таким образом, ежегодно возникает потребность в обеспечении новых объектов гражданского строительства инженерными коммуникациями и, в частности, сетями водоснабжения. На текущий момент ведется строительство индивидуальных жилых домов в р.п. Виля, с. Мотмос, р.п. Виля (Проволочное), с. Борковка, д. Тамболес, г. Выкса. Для обеспечения населения данных районов питьевой водой, необходимо строительство порядка 100 км водопроводных сетей. Для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения необходима установка станций управления насосами с частотно-регулируемым приводом (р.п. Виля, р.п. Виля (Проволочное), р.п. Ближне-Песочное, д. Новая Деревня и др.) и станций очистки питьевой воды на артезианских скважинах в сельских населенных пунктах. 

2.2 РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение населения города осуществляется от артезианских скважин, которые расположены на территории округа бессистемно. Сети города Выкса закольцованы с водопроводными сетями с. Мотмос, с. Борковка, р.п. Ближне-Песочное. Питьевая вода из существующих артезианских скважин не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных источников водоснабжения. Контроль качества» по показателю железо. Таким образом, для обеспечения потребителей качественной питьевой водой, необходима установка станций очистки питьевой воды на существующих артезианских скважинах (57 штук). Следует отметить, что выполнение данных работ не обеспечит потребителей необходимым объемом питьевой воды. Таким образом, необходимо обеспечивать население дополнительными источниками водоснабжения.

Сети водоснабжения на территории городского округа г. Выкса изношены более чем на 50 %. Стальные трубопроводы подвержены коррозии, часто возникают аварийные ситуации и утечки. Все это способствует вторичному загрязнению питьевой воды непосредственно в сетях. Из этого следует вывод о том, что необходимо заменить большую часть существующих сетей водоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей питьевой водой нормативного качества, обеспечение технической возможности подключения новых потребителей и обеспечения нормативного наружного противопожарного водоснабжения.

 На текущий момент разработан проект Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод. Единый водозабор будет размещаться юго-западнее г. Выкса в районе с. Борковка - д. Тамболес. Выксунский участок является составной частью Южно-Горьковского месторождения подземных вод с утвержденными запасами подземных вод верхнекаменноугольной - нижнеказанской серии – единственного перспективного для организации крупного централизованного водоснабжения в пределах значительной территории, включая и площадь городского округа город Выкса. Участок расположен на правобережном склоне р. Оки в районе с. Борковка и д. Тамболес с максимальным приближением его к водопотребителю – городу Выкса. Строительство единого водозабора с системой очистки воды на данной территории позволит обеспечить население г. Выкса, с. Борковка, д. Тамболес качественной питьевой водой. 

Для подачи питьевой воды требуемого объема в город необходимо строительство водовода до города и магистральных городских сетей для подачи воды в распределительные внутриквартальные сети.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ 

3.1. ОБЩИЙ БАЛАНС ПОДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ

Согласно лицензий на водопользование, лимит добычи подземных вод составляет м3/год. Объем воды, поднятой за 2019 год – 5 818,264 м3/год, за 2020 год – 5 568,21 м3/год. При том реализация питьевой воды составляет 78-80 % от объема поднятой воды, около 20% объема составляют технологические нужды и потери. Это вода, теряемая при утечках, авариях, промывках сетей после устранения аварий. Исходя из данных мониторинга подъема и реализации питьевой воды, потери ежегодно увеличиваются. Это происходит из-за того, что работы по замене участков аварийных сетей выполняются в меньшем объеме, чем требуется.  

3.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Таблица 27

Подъем и реализация холодной воды за 2019
	Населенный пункт
	Подъем воды, тыс. м3
	Реализация, тыс. м3   
	Технологические нужды, тыс. м3
	Потери,
тыс. м3

	
	
	
	
	

	г. Выкса
	4254,67
	3318,65
	74,88
	861,14

	р.п. Шиморское
	222,54
	179,18
	3,92
	39,44

	р.п. Досчатое
	265,3
	206,93
	4,67
	53,70

	р.п. Ближне- Песочное
	133,15
	103,86
	2,34
	26,95

	р.п. Виля
	136,9
	106,78
	2,41
	27,71

	д. Грязная
	31,12
	24,27
	0,55
	6,30

	с. Нижняя Верея
	22,3
	17,39
	0,39
	4,52

	с. Верхняя Верея
	50,7
	39,55
	0,89
	10,26

	с. Сноведь
	11,9
	9,28
	0,21
	2,41

	с. Борковка
	257,92
	201,18
	4,54
	52,20

	д. Норковка
	0,83
	0,65
	0,01
	0,17

	д. Тамболес
	15,06
	11,75
	0,26
	3,05

	с. Новодмитриевка
	42,297
	29,655
	1,01
	11,632

	д. Новая Деревня
	14,945
	6,572
	0,67
	7,703

	с. Чупалейка
	26,148
	8,504
	1,41
	16,23

	с.п. Малиновка
	1,696
	0,465
	0,09
	1,141

	д. Гагарская
	3,232
	1,008
	0,16
	1,803

	с. Полдеревка
	17,707
	2,33
	1,23
	14,14

	д. Покровка
	12,295
	6,0796
	0,49
	5,72

	с.п. Дружба
	289,369
	281,941
	0,59
	6,84

	с.п. Бакин
	8,175
	1,421
	0,54
	6,21

	ИТОГО:
	5818,264
	4557,71
	101,26
	1159,29


Таблица 28

Подъем и реализация холодной воды за 2020 год

	Населенный пункт
	Подъем воды, тыс. м3
	Реализация, тыс. м3   
	Технологические нужды, тыс. м3
	Потери,
тыс. м3

	
	
	
	
	

	г. Выкса
	4056,99
	3102,39
	190,92
	763,68

	с. Мотмос
	21,835
	17,03
	0,916
	3,889

	р.п. Шиморское
	198,532
	154,85
	8,736
	34,94

	р.п. Досчатое
	245,57
	191,54
	10,80
	43,21

	р.п. Ближне- Песочное
	121,14
	94,49
	5,33
	21,32

	р.п. Виля
	124,62
	98,82
	5,16
	20,64

	д. Грязная
	29,50
	22,76
	1,35
	5,39

	с. Нижняя Верея
	21,077
	16,99
	0,8
	3,29

	с. Верхняя Верея
	54,42
	42,44
	2,4
	9,57

	с. Сноведь
	10,85
	8,35
	0,5
	2,0

	с. Борковка
	215,83
	158,63
	11,44
	45,46

	д. Норковка
	0,66
	0,64
	0,01
	0,01

	д. Тамболес
	19,29
	15,84
	0,69
	2,76

	с. Новодмитриевка
	40,394
	27,8
	2,52
	10,08

	д. Новая Деревня
	16,0
	2,98
	2,6
	12,40

	с. Чупалейка
	24,99
	5,89
	3,82
	15,27

	с.п. Малиновка
	5,17
	0,616
	0,91
	3,64

	д. Гагарская
	3,143
	1,263
	0,10
	1,78

	с. Полдеревка
	15,29
	2,981
	2,46
	9,84

	д. Покровка
	14,5
	6,384
	1,6
	6,52

	с.п. Дружба
	324,35
	288,94
	0,2
	33,25

	с.п. Бакин
	4,06
	2,42
	1,60
	0,04

	ИТОГО:
	5568,21
	4264,04
	254,862
	1048,98


3.3. СТРУКТУРНЫЙ БАЛАНС РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Таблица 29
Реализация питьевой воды за 2019 год
	Населенный пункт
	Реализация, тыс. м3   

	
	Всего
	Население
	Бюджет
	Прочие

	г. Выкса
	3318,65
	2820,85
	158,6
	339,2

	р.п. Шиморское
	179,18
	135,4
	5,6
	38,18

	р.п. Досчатое
	206,93
	161,41
	3,8
	41,72

	р.п. Ближне- Песочное
	103,86
	98,5
	4,5
	0,86

	р.п. Виля
	106,78
	100,58
	5,1
	1,1

	д. Грязная
	24,27
	24,15
	0,07
	0,05

	с. Нижняя Верея
	17,39
	16,99
	0,2
	0,2

	с. Верхняя Верея
	39,55
	38,35
	0,7
	0,5

	с. Сноведь
	9,28
	5,68
	0,1
	3,5

	с. Борковка
	201,18
	151,58
	39,9
	9,7

	д. Норковка
	0,65
	0,65
	0
	0

	д. Тамболес
	11,75
	11,75
	0
	0

	с. Новодмитриевка
	29,655
	26,886
	1,644
	1,125

	д. Новая Деревня
	6,572
	5,748
	0,147
	0,677

	с. Чупалейка
	8,504
	7,697
	0,753
	0,054

	с.п. Малиновка
	0,465
	0,465
	0
	0

	д. Гагарская
	1,008
	1,399
	0
	0,261

	с. Полдеревка
	2,33
	3,799
	0
	0

	д. Покровка
	6,0796
	5,955
	0,0029
	0,1217

	с.п. Дружба
	281,941
	162,342
	6,409
	113,19

	с.п. Бакин
	1,421
	1,088
	0
	0,333

	ИТОГО:
	4557,71
	3779,4
	227,52
	550,78


Таблица 30

Реализация питьевой воды за 2020 год

	Населенный пункт
	Реализация, тыс. м3   

	
	Всего
	Население
	Бюджет
	Прочие

	г. Выкса
	3102,39
	2626,49
	155,3
	320,6

	с. Мотмос
	17,03
	13,6
	2,5
	0,9

	р.п. Шиморское
	154,85
	123,88
	5,0
	25,9

	р.п. Досчатое
	191,54
	146,54
	3,5
	41,5

	р.п. Ближне- Песочное
	94,49
	89,49
	4,3
	0,70

	р.п. Виля
	98,82
	92,72
	4,9
	1,2

	д. Грязная
	22,76
	22,63
	0,07
	0,06

	с. Нижняя Верея
	16,99
	16,59
	0,2
	0,2

	с. Верея Верея
	42,44
	41,24
	0,7
	0,5

	с. Сноведь
	8,35
	4,85
	0,1
	3,4

	с. Борковка
	158,63
	110,93
	38,2
	9,5

	д. Норковка
	0,64
	0,64
	0
	0

	д. Тамболес
	15,84
	15,84
	0
	0

	с. Новодмитриевка
	27,8
	25,39
	1,715
	0,69

	д. Новая Деревня
	2,98
	2,24
	0,147
	0,59

	с. Чупалейка
	5,89
	5,67
	0,173
	0,054

	с.п. Малиновка
	0,616
	0,616
	0
	0

	д. Гагарская
	1,263
	0,88
	0
	0,383

	с. Полдеревка
	2,981
	2,959
	0
	0,022

	д. Покровка
	6,384
	6,24
	0,023
	0,121

	с.п. Дружба
	288,94
	187,23
	6,24
	95,47

	с.п. Бакин
	2,42
	2,02
	0
	0,4

	ИТОГО:
	4264,04
	3538,69
	223,07
	502,19


3.4 СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОТРЕБЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И О ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Таблица 31

	Населенный пункт


	Количество жителей, чел
	Нормативное водопотребление на 1 человека, м3/год
	Нормативное водопотребление, тыс. м3/год
	Фактическое водопотребление, тыс. м3/год

	г. Выкса
	53010
	138,7
	4 118,667
	3 102,39

	с. Мотмос
	1784
	58,4
	111,60
	17,03

	р.п. Шиморское
	4116
	58,4
	249,02
	154,85

	р.п. Досчатое
	5071
	58,4
	304,09
	191,54

	р.п. Ближне-Песочное
	3094
	45
	144,72
	94,49

	р.п. Виля
	3563
	58,4
	216,20
	98,82

	д. Грязная
	708
	45
	34,43
	22,76

	с. Нижняя Верея
	742
	45
	34,34
	16,99

	с. Верхняя Верея
	847
	58,4
	66,69
	42,44

	с. Сноведь
	194
	45
	8,91
	8,35

	с. Борковка
	1215
	58,4
	64,47
	158,63

	д. Норковка
	9
	45
	0,77
	0,64

	д. Тамболес
	344
	58,4
	19,74
	15,84

	с. Новодмитриевка
	824
	45
	37,04
	27,8

	д. Новая Деревня
	207
	45
	10,13
	2,98

	с. Чупалейка
	371
	45
	17,28
	5,89

	с.п. Малиновка
	8
	45
	0,50
	0,616

	д. Гагарская
	29
	45
	1,40
	1,263

	с. Полдеревка
	108
	45
	5,18
	2,981

	д. Покровка
	171
	45
	8,82
	6,384

	с.п. Дружба
	3524
	80,3
	284,26
	288,94

	с.п. Бакин
	24
	45
	0,95
	2,42

	ИТОГО
	79963
	
	5 739,21
	4 264,04


3.5 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ И ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА

На территории городского округа город Выкса на всех многоквартирных домах, имеющих техническую возможность установлены приборы учета холодной воды. 90 % индивидуальных жилых домов так же установили приборы учета холодного водоснабжения. Исходя из анализа подъема и реализации воды видно, что ежегодно потребление холодной воды снижается. Резкое снижение потребления холодной воды наблюдалось при установке общедомовых и индивидуальных приборов учета. 

3.6 АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ И ДЕФИЦИТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 32 
Резерв и дефицит производственных мощностей
	№ п/п
	№ арт. скважины
	Адрес арт. скважины
	Лимит по добыче подземных вод, тыс. м3/год
	Реализация за 2016 год, тыс. м3
	Реализация за 2017 год, тыс. м3
	Резерв мощности от реализации, тыс. м3

	1
	2 а
	г. Выкса, ул. Ленина
	365,0
	3318,65
	3102,39
	4606,42

	2
	2 б
	г. Выкса, ул. Ленина
	365,0
	
	
	

	3
	3
	г. Выкса, 

ул. Зои Космодемьянской
	127,75
	
	
	

	4
	3а
	г. Выкса, ул. Лесная
	127,75
	
	
	

	5
	4
	г. Выкса, 
ул. Академика Королева (парк)
	365,0
	
	
	

	6
	5
	г. Выкса, СТ «Труд»
	657,0
	
	
	

	7
	6
	г. Выкса, ул. Лесозаводская
	693,5
	
	
	

	8
	7
	г. Выкса, ул. Кутузова
	693,5
	
	
	

	9
	8
	г. Выкса, ул. Челюскина
	219,0
	
	
	

	10
	10
	г. Выкса, СТ «Мир»
	255,5
	
	
	

	11
	13
	г. Выкса, ул. Островского (парк)
	547,5
	
	
	

	12
	13а
	г. Выкса, ул. Островского (парк)
	547,5
	
	
	

	13
	14
	г. Выкса, ул. Циолковского
	182,5
	
	
	

	14
	15
	г. Выкса, м-он Юбилейный
	547,5
	
	
	

	15
	№ 16
	г. Выкса, ул. Лесозаводская 
(р-он Мясокомбината)
	876,0
	
	
	

	16
	№17
	г. Выкса, ул. Лесозаводская 
(р-он Мясокомбината)
	876,0
	
	
	

	17
	№18
	г. Выкса, ул. Комарова
	876,0
	
	
	

	18
	Строитель скв 1
	п. Строитель
	147,83
	
	
	

	19
	Строитель скв 2
	п. Строитель
	78,48
	
	
	

	18
	№20
	р.п. Ближне-Песочное, 
ул. Новая Слобода
	73,0
	103,86
	94,49
	69,76

	19
	Ближне- Песочное (Черная)
	р.п. Ближне-Песочное,
 ул. Песчаная
	91,25
	
	
	

	20
	№ 21
	р.п. Виля, ул. Пастухова
	36,5
	106,78
	98,82
	166,3

	21
	№19
	р.п. Виля, ул. Маяковского
	114,3
	
	
	

	22
	Виля №21 (Проволочное)
	р.п. Виля, ул. Пролетарская
	114,3
	
	
	

	25
	№ 2/171
	р.п. Шиморское, 
ул. Спортивная (школа)
	396,63
	173,58
	154,85
	999,18

	26
	№ 3/165
	р.п. Шиморское, 
ул. Нины Андреевой
	396,63
	
	
	

	27
	№ 4/2
	р.п. Шиморское, м-он Совхозный
	360,77
	
	
	

	28
	Грязная №1
	д. Грязная, ул. Пролетарская
	106,22
	24,27
	22,76
	354,36

	29
	Грязная №2
	д. Грязная
	270,9
	
	
	

	30
	№ 1/181а
	р.п. Досчатое, ул. Сосновая
	876,0
	206,93
	191,54
	1195,46

	31
	№ 2/182а
	р.п. Досчатое, бетонный завод
	255,5
	
	
	

	32
	№ 3/182б
	р.п. Досчатое, бетонный завод
	255,5
	
	
	

	33
	№ 3
	с. Нижняя Верея, ул. Колхозная
	42,98
	17,39
	16,99
	130,68

	34
	№ 4
	с. Нижняя Верея, ул. ул. Полевая
	104,69
	
	
	

	35
	№ 1
	с. Сноведь
	47,56
	9,28
	8,35
	39,21

	36
	№ 2
	
	
	
	
	

	37
	
	д. Норковка, ул. Норковская
	12,05
	0,65
	0,64
	11,41

	38
	
	с. Верхняя Верея, ул. Ленина 168А
	264,26
	39,55
	42,44
	221,82

	39
	№ 1
	д. Тамболес, ул. Кооперативная
	36,5
	11,75
	15,84
	95,13

	40
	№ 2
	д. Тамболес, ул. Кооперативная
	74,47
	
	
	

	41
	2/4
	с. Борковка
	144,83
	201,18
	158,63
	22,7

	42
	1/3
	с. Борковка ул. Лесная
	36,5
	
	
	

	43
	
	с. Мотмос, ул. 1 Мая
	181,33
	0
	17,03
	164,3

	44
	№1
	с. Новодмитриевка
	68,401
	29,655
	27,8
	40,601

	45
	№2
	с. Новодмитриевка
	
	
	
	

	46
	
	д. Покровка
	20,148
	6,079
	6,384
	13,764

	47
	
	с. Полдеревка
	29,89
	2,33
	2,981
	26,909

	48
	
	с.п. Малиновка
	7,56
	0,465
	0,616
	6,944

	49
	
	д. Гагарская
	9,34
	1,008
	1,263
	8,077

	50
	
	с. Чупалейка
	61,21
	8,504
	5,89
	55,32

	51
	№ 2
	д. Новая Деревня
	20,15
	6,572
	2,98
	17,17

	52
	№1
	с.п. Бакин
	17,87
	1,421
	2,42
	15,45

	53
	№2
	с.п. Бакин
	
	
	
	

	54
	№1
	с.п. Дружба
	538,01
	281,941
	288,94
	249,07

	55
	№2
	с.п. Дружба
	
	
	
	

	56
	№17
	с. Мотмос (Выкса Промышленная)
	880,38
	-
	-
	-

	57
	17-а
	с. Мотмос (Выкса Промышленная)
	
	
	
	


3.7 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ВОДОЗАБОРНЫХ И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ О ПОТРЕБЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Численность населения на территории городского округа город Выкса ежегодно снижается, степень благоустройства территории растет. В настоящее время активно ведется строительство сетей инженерной инфраструктуры в районах, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов. Таким образом, можно предположить, что потребление питьевой воды будет оставаться на том же уровне, что и сейчас. 

При переходе на единый водозабор и объединении части населенных пунктов в единую сеть мощность единого водозабора и станции очистки питьевой воды на нем составляет 25 000 м3/сут.
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	
	Таблица 33

Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующих объектов водоснабжения



	№ п/п
	Полное наименование недвижимого имущества
	Адрес местонахождения
	Характеристика объекта
	Год выполнения работ
	Мероприятие

	1
	Артезианская скважина с насосной станцией
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе с.п. Дружба, сооружение 1-С
	100 м
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды



	2
	Артезианская скважина с насосной станцией
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе д. Змейка, сооружение 1-С
	100 м
	
	

	3
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Дружба, м-он Дружба, ул. Луговая, ул. Лесная
	5447 м
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	4
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Туртапка, ул. Ленина
	1392 м
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей

	5
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Туртапка, ул. Калинина, ул. Зеленая
	2828 м
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей

	6
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Мотмос, м-он Мотмос 
	17268 м
	2019-2043 г
	 Реконструкция сетей

	7
	Здание водозаборной артезианской скважины 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Мотмос, ул.1 Мая, строение 4-С 
	 7,5 м2
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды

	8
	скважина № 17
	Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 13, здание 10 
	 
	 2043 г.
	 Текущий ремонт скважины

	9
	скважина № 17а
	Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 13, здание 11 
	 
	 2043 г.
	Текущий ремонт скважины

	10
	Станция очистки питьевой воды 
	Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон 13, участок Выкса-Промышленная, здание 25
	
	2043 г.
	Текущий ремонт станции обезжелезивания

	11
	Наружный хозяйственно-питьевой водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, от здания № 25, Проммикрорайона № 13, АО "ВМЗ", участок Выкса-Промышленная, до дома № 12, микрорайона Жуковского
	3847
	2043 г.
	Текущий ремонт сети 

	12
	Артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе с. Новодмитриевка, сооружение №7-С
	 
	2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	13
	Артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе с. Новодмитриевка, сооружение №8-С
	 
	2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	14
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-он Центральный, ул. Ленина, ул. М. Горького, ул. Песчаная, ул. Садовая 
	4287 м
	2019-2043 гг.
	 Реконструкция сети

	15
	Сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Новодмитриевка, 
ул. Кирова 
	1856
	2043 г. 
	Текущий ремонт сети 

	16
	Артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Новая Деревня, сооружение №8-С
	93 м
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды

	17
	Водонапорная башня
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Новая Деревня, сооружение №8б
	1,4 м2
	2019 г.
	Вывод из эксплуатации

	18
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, Молодежная, пер. Школьный
	3991
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	19
	Артезианская скважина 
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе с. Чупалейка, сооружение №73-С
	112 м
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды

	20
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Чупалейка, пер. Школьный, ул. Гайдара, ул. Красные Зори, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Специалистов 
	 5046
	2025-2043 гг. 
	 Реконструкция сетей

	21
	Артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе д. Гагарская, сооружение №59-С
	 
	2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	22
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Гагарская, ул. Рабочая 
	836
	2036-2043 гг..
	 Реконструкция сетей

	23
	Артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе д. Покровка, сооружение №25-С
	87 м
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды 

	24
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Покровка, 
ул. Молодежная, 
ул. Центральная 
	2237 
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	25
	Артезианская скважина 
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе с. Полдеревка, сооружение №1-С
	 
	2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	26
	Водопровод 
	 Нижегородская область, г. Выкса, с. Полдеревка, ул. Труда, Школьная, Ворошилова, Зеленая,
	2086
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	27
	Артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Малиновка (Новодмитриевка)
	
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды

	28
	Водонапорная башня
	Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Малиновка, сооружение №6-Б
	
	2036-2043 гг.
	Вывод из эксплуатации

	29
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Малиновка
	661 м
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сети

	30
	Восстановление инфраструктуры с.п. Бакин.

Водозаборный узел  
	Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Бакин
	 
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт водоочистительного оборудования

	31
	Восстановление инфраструктуры с.п. Бакин. Водоснабжение
	Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Бакин
	3012
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	32
	Здание насосной станции 
	 Нижегородская область, г. Выкса, д. Грязная, ул. Пролетарская, зд. 1-А
	11,7 м2 
	2036-2043 гг. 
	Установка станции очистки питьевой воды 

	33
	Подземное сооружение артезианской скважины 
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Грязная, ул. Пролетарская, зд. 1-В
	 97 м
	
	

	34
	Водонапорная башня 
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Грязная, ул. Пролетарская, зд. 1-Б 
	 
	2036-2043 гг.
	 Вывод из эксплуатации

	35
	Подземное сооружение скважины
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Грязная, кв. Сельскохозяйственный. сооружение 6 
	 120 м
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды 

	36
	Водонапорная башня 
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Грязная, кв. Сельскохозяйственный. сооружение 8 
	 
	2036-2043 гг.
	 Вывод из эксплуатации

	37
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Грязная, ул. Коминтерна, Пролетарская, Гагарина, Прудовая 
	5687,4
	 2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	38
	Водопроводная сеть
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Грязная. ул. Советская, ул. Новая, ул. Ленина, ул. Терешковой
	4917
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей

	39
	Сооружение водоснабжения 
	Нижегородская область, г. Выкса, восточная окраина д. Норковка 
	 84 м
	 2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	40
	Водонапорная башня
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Норковка
	 
	 2036-2043 гг.
	 Вывод из эксплуатации

	41
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Норковка, ул. Норковская 
	605
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	42
	Восстановление инфраструктуры д. Тамболес. Водозаборный узел
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес. 
	 119,1 м
	 2036-2043 гг..
	 Установка станции очистки питьевой воды

	43
	Восстановление инфраструктуры. д. Тамболес. Водопередача д. Тамболес 
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес 
	7826
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	44
	Артезианская скважина питьевой воды 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Новая Слобода, 
сооружение 29-с
	120 м 
	 2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

 

	45
	Здание насосной станции
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Новая Слобода, строен. 29-З
	28,4 м2
	
	

	46
	Сооружение артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное. ул. Песчаная сооружение 3-С р
	100 м 
	 2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	47
	Водонапорная башня 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне- Песочное, ул. Ленина, сооружение 2-В 
	 19,5 м2
	2036-2043 гг.
	Вывод из эксплуатации 

	48
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Ленина 
	1065
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	49
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Красная 
	1175
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	50
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Советская 
	1240
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	51
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Октябрьская 
	1400
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	52
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Прогонная 
	1410
	  2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	53
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Заовражная 
	165
	  2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	54
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Московская 
	2080
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	55
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, ул. Максима Горького 
	2589
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	56
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Труда 
	270
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	57
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Комсомольская 
	325
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	58
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, пер. Суворова 
	370
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей 

	59
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Речка 
	370
	  2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей  

	60
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Футбольная 
	433
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей  

	61
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Молодежная 
	605
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей  

	62
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Красная Слобода 
	630
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей  

	63
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Зуева
	689
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей  

	64
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Ленинградская 
	785
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей   

	65
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Школьная 
	840
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей   

	66
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. М. Горького, ул. Первомайская, ул. Чкалова, ул. Белякова, ул. Зеленая, 
ул. Выксунская 
	2896,5
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей   

	67
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Новая Слобода до ул. Ленина
	1184
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей   

	68
	Водопроводные сети 
	Выкса, р.п. Ближне-Песочное ул. Московская в р-не д. № 81-81Б 
	91
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей   

	69
	Водопроводные сети 
	г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, пер. Маяковского от ул. Маяковского д. №23 
	120
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей   

	70
	Водопроводные сети
	г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Выксунская, от ул. Московская до ул. Белякова 
	294
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей   

	71
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, город Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Комсомольская от д. № 21 до ул. Прогонная
	625
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	72
	Водопроводные сети
	г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Школьная, от д.48до ул. Красная д. № 48-32 
	143
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	73
	Водопроводные сети
	 г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное закольцовка от ул. Прогонная до ул. Речка
	266
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей   

	74
	Артезианская скважина с насосной станцией
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой, сооружение № 15-А
	 60 м
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды 

	75
	Артезианская скважина с насосной станцией
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, м-н Совхозный, сооружение № 1-А
	 70 м
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды 

	76
	Артезианская скважина с насосной станцией
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, здание № 17 Б
	 80 м
	2036-2043 гг. 
	Установка станции очистки питьевой воды

	77
	Водонапорная башня
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение № 17 А
	 
	2036-2043 гг.
	Вывод из эксплуатации 

	78
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, ул. Льва Толстого, ул. Кирова, ул. Героя Кузина, ул. Советская, ул. Конышева
	11688
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	79
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Затонская 
	1092,5
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	80
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, мкр. Совхозный
	1200
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	81
	Водопровод 
	 Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная
	1200
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	82
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой, ул. Ленина 
	4138
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	83
	Водопроводная сеть
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Конышева 
	1100
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	84
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, мкр. Совхозный д. 1-2а
	34
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	85
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Садовая 
	755
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	86
	Наружная сеть водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, м/р Школьный, д. № 13а-18а, 30-34 
	535,5
	 2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей

	87
	Наружные сети водоснабжения 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, мкр. Школьный, д. № 1-11 
	706,5
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	88
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, мкр. Школьный, д. № 19-29 
	888
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	89
	Сеть водоснабжения жил домов
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Полевая, уч. в районе д. 6,7,8,9,10,11,12 
	1213
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	90
	Артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, р. п. Виля, ул. Кирова, сооружение 19-С
	60 м
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды 

	91
	Артезианская скважина с насосной станцией. 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Пастухова, сооружение 2-С 
	81 м
	2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	92
	Водонапорная башня
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Кирова
	 
	2036-2043 гг.
	 Вывод из эксплуатации

	93
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Выксунская
	1086
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	94
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Папанина 
	1092
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	95
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Урицкого 
	110
	 2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей 

	96
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Украинская 
	126
	 2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	97
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Октябрьская 
	1446
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	98
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Октябрьская, д. № 102-120 
	219
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	99
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, пер. Школьный
	155
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей  

	100
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, пер. Круглова 
	220
	2036-2043 гг.  
	Реконструкция сетей   

	101
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Почтовая 
	328
	 2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	102
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Маяковского 
	344
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	103
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Круглова
	413
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей  

	104
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, пл. Культуры 
	516
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	105
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Чкалова 
	547
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей  

	106
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Кооперативная 
	565
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей  

	107
	Водопровод 
	 Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Островского
	709
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	108
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Пастухова 
	719
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей  

	109
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Елистратова 
	750
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей   

	110
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева 
	765
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	111
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Красногвардейская 
	800
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей   

	112
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Калинина 
	536
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	113
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Первомайская 
	938
	2036-2043 гг.
	  Текущий ремонт сетей

	114
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Запрудная 
	1000
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей 

	115
	Артезианская скважина с насосной станцией -2, сооружение 21-С 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Пролетарская
	55м 
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды

	116
	Водонапорная башня
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Пролетарская-2, сооружение 21Б
	 
	2036-2043 гг.
	 Вывод из эксплуатации

	117
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Проезжая
	183
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	118
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская 
	246
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	119
	Водопровод 
	 Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Демьяна Бедного
	386
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	120
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Максима Горького 
	524
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	121
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Рогановская 
	528
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	122
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Чапаева 
	644
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	123
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. 40 лет Октября
	665
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	124
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Корнилова 
	810
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	125
	Водопровод
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Калинина-2 
	863
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	126
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Пролетарская -2, Советская, Ленина-2 
	1886
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	127
	Водопроводные сети 
	г. Выкса р.п. Виля. ул. Проезжая, д. № 12-42 пер. Прудовый 
	537
	 2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	128
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, пер. Корнилова, д. №№ 9-13 
	74
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	129
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Д. Бедного, д. №№ 9-15 
	97
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	130
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Лесная, Чапаева р/н д. № 1а-4а 
	292
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	131
	Здание водозаборной артезианской скважины № 11 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Сосновая, здание 7-С
	 
	2036-2043 гг. 
	Установка станции очистки питьевой воды

 

	132
	Сооружение артезианской скважины №11 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Сосновая сооружение 7-С 
	 
	
	

	133
	Здание водозаборной артезианской скважины №1
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, м-он 19 «ДЗМО», площадка №2 соор.7-З 
	 
	2036-2043 гг. 
	Установка станции очистки питьевой воды

 

	134
	Сооружение артезианской скважины №1 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, м-он 19 «ДЗМО» площадка №2 сооружение 7-С 
	 
	
	

	135
	Сооружение артезианской скважины №2 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, п-он 19 «ДЗМО» площадка №2 сооружение 8-С
	 
	 2036-2043 гг.

	Установка станции очистки питьевой воды 

	136
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Харитошкина, ул. Шаталова, ул. Горького, ул. Лесная, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Островского
	8510
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	137
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Седова, ул. Челюскина, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Байдукова, ул. Воровского, ул. Куйбышева, ул. Фрунзе 
	3400
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	138
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, закольцовка от ул. Пушкина до ул. Свердлова 
	233
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	139
	Водопровод к жилому дому 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, пер. Нагорный, д.5 
	409 
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей 

	140
	Водопроводная сеть 
	Нижегор.обл г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Свердлова 
	 534
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	141
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое ул. Заводская, ул. Поселковая, ул. Проезжая
	1513
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	142
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое ул. 1 Мая от д. № 12 до ул. Корнилова. 
	199
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	143
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, закольцовка от ул. Пушкина до ул. Лермонтова 
	225
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	144
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Орджоникидзе д. №№ 1-8
	65
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	145
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Советская (от ул. Титова до ул. Гоголя) 
	667
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	146
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Свердлова 
	1008
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	147
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, р-н «ДЗМО», мкр. Приокский 
	1490
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	148
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Гагарина 
	1515
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	149
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, пер. Советский 
	155
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	150
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Зеленая 
	170
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	151
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Корнилова 
	185
	2036-2043 гг.
	  Реконструкция сетей

	152
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Садовая 
	240
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей 

	153
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Комсомольская 
	265
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей 

	154
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Набережная 
	295
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей 

	155
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Спортивная 
	315
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей 

	156
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чапаева 
	320
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей 

	157
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Фадеева 
	350
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	158
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Кирова 
	380
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	159
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Футбольная 
	400
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	160
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Лермонтова 
	416
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	161
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. 1 Мая 
	420
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	162
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Гоголя 
	445
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей

	163
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чкалова 
	500
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	164
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина 
	525
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	165
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Сосновая 
	570
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	166
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Орджоникидзе 
	625
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	167
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Советская 
	660
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	168
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Титова 
	700
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	169
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, пл. Советская 
	760
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	170
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Пушкина 
	812
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	171
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Некрасова 
	910
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	172
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Борковка, ул. Заводская 
	1502
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	173
	Восстановление инфраструктуры с. Борковка. Водозаборный узел. 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Борковка 
	120 м 
	 2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	174
	Восстановление инфраструктуры с. Борковка водоснабжение
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Борковка  
	20835
	 2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	175
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Борковка, ул. Новая Слобода, в районе домов №№ 46,48,52,58,60,62,66,70, 115
	280
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	 176
	Сеть водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, здание 100-б от места врезки ФАП до магистрали
	50
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	177
	Артезианская скважина с насосной станцией 
	 Нижегородская область, г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Ленина, соор.168-С
	118 м 
	2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	178
	Восстановление инфраструктуры с Верхняя Верея, Водопередача.
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Верхняя Верея 
	16300
	 2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	179
	Сеть водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Мирная, уч. в р-не д. № 1,3,5,7,9,11,13 
	450
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	180
	Артезианская скважина с насосной станцией 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, в р-не ул. Полевая, сооружение 41-С 
	 40 м
	2036-2043 гг.
	Вывод из эксплуатации

	181
	Артезианская скважина с насосной станцией
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Колхозная, сооружение 45-С 
	90 м 
	 2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	182
	Водонапорная башня
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Колхозная
	 
	 2036-2043 гг.
	Вывод из эксплуатации 

	183
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Школьная 
	1026
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	184
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская 
	1269
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	185
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Колхозная 
	370
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	186
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Зеленая 
	533
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	187
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Полевая 
	751
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	188
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева 
	737
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	189
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Колхозная 
	1602
	 2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	190
	Наружные сети водоснабжения 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская 
	 
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	191
	Артезианская скважина №1 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Сноведь сооружение 1с
	95 м 
	2036-2043 гг.

	 

Установка станции очистки питьевой воды 

	192
	Сооружение водозаборное 
	Нижегородская область, г. Выкса, южная окраина с. Сноведь 
	 11 м2
	
	

	193
	Водонапорная башня
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Сноведь, ул. Бугровская
	1,7 м2  
	
	 Вывод из эксплуатации

	194
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Сноведь, ул. Бугровская
	2053 
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	195
	Водопровод 
	 Нижегородская область, г. Выкса, с. Сноведь, ул. Рожновская
	494
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	196
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Сноведь, ул. Клубная 
	378
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей  

	197
	Водопровод 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Сноведь, ул. Базарная 
	568
	2036-2043 гг. 
	Реконструкция сетей  

	198
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Сноведь, ул. Бугровская 
	246
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	199
	Водопроводные сети 
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Сноведь, ул. Каменная Слобода 
	348
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	200
	Артезианская скважина 
	Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон № 1, сооружение 14
	100 м 
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды  

	201
	Артезианская скважина 
	Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон № 1, сооружение 13
	 110 м
	 2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды  

	202
	Подземное сооружение артезианская скважина 
	Нижегородская область, г. Выкса, п. Строитель, сооружение 38-С
	120 м 
	2036-2043 гг.
	Установка станции очистки питьевой воды  

	203
	Подземное сооружение артезианская скважина 
	Нижегородская область, г. Выкса, п. Строитель, сооружение 39-С
	 120 м
	2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды 

	204
	Подземное сооружение артезианская скважина №7 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Кутузова, сооружение 40-С
	95 м 
	 2036-2043 гг.
	 Вывод из эксплуатации

	205
	Артезианская скважина 
	Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон № 1, сооружение 12
	 90м
	 2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды 

	206
	Подземное сооружение артезианской скважины №13-А 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ведерникова, сооружение 45-С
	120 м 
	2036-2043 гг.
	Вывод из эксплуатации

	207
	Подземное сооружение артезианской скважины №3-А 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Лесная, сооружение 54-С
	150 м 
	2036-2043 гг.
	Вывод из эксплуатации

	208
	Здание насосной станции № 14
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Циолковского, здание 12-Н
	17,3 м²
	2036-2043 гг. 
	Установка станции очистки питьевой воды  

	209
	Подземное сооружение артезианской скважины
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Циолковского, сооружение 12-С
	123
	
	

	210
	Насосная станция № 15 
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Юбилейный, здание 74-Н
	38,3 м2 
	 2036-2043 гг.
 
	 

 Установка станции очистки питьевой воды 

	211
	Подземное сооружение артезианская скважина 
	 Нижегородская область, г. Выкса, мкр Юбилейный, сооружение № 74-С
	 120 м
	
	

	212
	Насосная станция № 2-А 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ленина, здание 88-Н
	16 м2 
	 

 2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды  

	213
	Подземное сооружение артезианская скважина №2А 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ленина, сооружение 88-С
	100 м 
	
	

	214
	Здание- насосная станция № 5
	Нижегородская область, г. Выкса, СТ «Труд», здание 71-Н
	 28,3 м2
	 2036-2043 гг.
 
	 

 Установка станции очистки питьевой воды 

	215
	Подземное сооружение артезианская скважина №5 
	Нижегородская область, г. Выкса, СТ «Труд», сооружение 71-С
	 120 м
	
	

	216
	Насосная станция № 6 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Лесозаводская, здание 33-Н
	 26,3 м2
	2036-2043 гг. 
	Установка станции очистки питьевой воды 

	217
	Подземное сооружение артезианской скважины №6 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 33-С
	 120 м
	
	

	218
	Насосная станция № 8 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Челюскина, здание 75-Н
	 23 м2
	2036-2043 гг.
	 

 Установка станции очистки питьевой воды 

	219
	Подземное сооружение артезианская скважина №8 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Челюскина, сооружение 75-С
	120 м 
	
	

	220
	Насосная станция №10 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, здание 35-Н
	10 м2 
	2036-2043 гг.
	 

 Установка станции очистки питьевой воды 

	221
	Подземное сооружение артезианская скважина №10 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, сооружение 35-С
	 120 м
	
	

	222
	Насосная станция №13 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ведерникова, здание 44-Н
	19,4 м2 
	2036-2043 гг. 
	 Установка станции очистки питьевой воды 

	223
	Подземное сооружение артезианской скважины №13 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ведерникова, сооружение 44-С
	124 м 
	
	

	224
	Насосная станция №3 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Зои Космодемьянской, здание 57-Н
	43,7 м2 
	2036-2043 гг. 
	 

Установка станции очистки питьевой воды 

	225
	Подземное сооружение артезианская скважина №3 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Зои Космодемьянской, сооружение 57-С
	120 м 
	
	

	226
	Насосная станция №4 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Академика Королева, здание 10-Н
	24 м2 
	2036-2043 гг.
 
	Установка станции очистки питьевой воды 



	227
	Подземное сооружение артезианской скважины №4 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Академика Королева, сооружение 10-С
	 120 м
	
	

	228
	Здание повысительной насосной станции 
	г. Выкса, ул. Пушкина, д. 2б 
	 
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция повысительной насосной станции

	229
	Подземное сооружение артезианская скважина №2
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ленина, сооружение 90-С
	96 м 
	2036-2043 гг.
	 Установка станции очистки питьевой воды

	230
	Водопровод закольцовка от жилых домов, расположенных в р-не ул. Бородачевой и ул. Фигуровской до зд. №1/3"Биз-инкубатор
	Нижегородская область, г. Выкса
	590
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	231
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Южный, ул. Салтанова, ул. Циолковского, ул. Грибоедова, ул. Ватутина, ул. Крылова, ул. Тургенева, ул. Тимирязева, ул. Некрасова, ул. Рабочая, пер. Набережный, ул. М. Горького, ул. Набережная, водовод от скважины мясокомбината до НС 13
	13702
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	232
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Козерадского, ул. Восточная, ул. Лизы Чайкиной, ул. Зои Космодемьянской, ул. Лесная, ул. Чайковского, ул. Депутатская, ул. Краснофлотская, ул. Труда, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Чапаева, ул. Орджоникидзе, кв. Лесной, ул. Докучаева, ул. Попова, ул. Проезжая, пер. Богдана Хмельницкого, ул. Запрудная, ул. Белякова, ул. Романова, ул. Лепсе
	15645
	 2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	233
	Наружные сети водопровода 
	Нижегородская область, г. Выкса, в районе ул. Челюскина
	585
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	234
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Западный, в р-не уч. № 68А
	1345
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей

	235
	Сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, пер. Ленинградский
	660
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	236
	Сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя, к жилым домам №№ 28-46
	746
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	237
	Сети водоснабжения к жилым домам
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова д. №№ 1-20, ул. Локтя д. №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,23,25,27,29,31,33,35, ул. Луговских д. №№ 24,26,28,30,32,34
	1422
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	238
	Сети водоснабжения
	Нижегородская область, город Выкса, улица Старшего матроса Астахова в районе домов №№ 54-92, улица Виноградова в районе домов №№ 45-81, улица Фигуровской в районе домов №№ 63-87, улица Луговских в районе домов №№ 73-77, улица Локтя в районе домов №№ 48-54, улица Веретенова в районе домов №№ 49-61
	4327
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	239
	Сети водоснабжения 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Фигуровской 
	245
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	240
	Сети холодного водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, от ул. Ризадеевская до п. Ризадеевский
	1790
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	241
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Гоголя
	6597
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	242
	Водопроводная сеть
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, ул. Корнилова, ул.11 Годовщины Октября, ул. Амбулаторная, пер. Красные Зори, ул. Пирогова, пер. Корнилова, Досчатинское шоссе, ул. Жилкооперации, ул. Западная, ул. Ульянова, ул. Нахимова, ул. Осипенко, ул. Стахановская
	15462
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	243
	Наружные сети водопровода 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова в р-не д. №№ 48-61, ул. Васильевой в р-не д. №№ 2-32, ул. Буданова в р-не д. №№ 1-31, ул. Бородачевой в р-не д. №№ 1-37
	3081
	2036-2043 гг.
	 Текущий ремонт сетей

	244
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Гайдара, ул. Фрунзе, ул. Заречная, ул. Зуева, ул. Луначарского, ул. Щербакова, ул. Павлова, ул. Глинки, пер. Глинки, ул. Рябышева, ул. Калинина, ул. Свердлова, пл. Свердлова, ул. Саши Чаулина, ул. Дулина, ул. Репина
	10374
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	245
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Островского, ул. Новобазарная, ул. Шаблыгина, ул. Ломоносова, ул.1-я, 2-я Рудная, ул. Вознесенского, ул. Льва Толстого, ул. Маяковского, ул. Суворова, ул. Чехова, ул. Лермонтова, ул. Спортивная, ул. Чернышевского, ул. Кутузова, ул. Багратиона, ул. Симы Битковой 
	13663
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	246
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Пролетарская, ул. Октября, ул. Баумана, ул. Ляпидевского, ул. Московская, ул. Пожарского, ул. Ушакова, ул. Индустрии, 1-й пер. Баумана, пер. Октября, ул. Семафорная, ул. Минина, пер. Железнодорожный, ул. Железнодорожная, пер. Крестьянский, ул. Ленинградская, 1-я ул. Мичурина, 2-я ул. Мичурина, ул. Смирнова, ул. Матросова, пер. Ленинградский, ул. Лесозаводская, пер. Мичурина, ул. Новая, ул. Слепнева, ул. Клубная, ул. Комарова, 2-й пер. Баумана
	20323
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	247
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Юбилейный
	3332
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	248
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Чкалова, ул.2-я Пушкина, ул. Пушкина 
	5715
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	249
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Спартака, ул. Энгельса, ул. 7 Коммунаров, пл. Футбольная, пер. Футбольный, ул. Футбольная, ул. Ведерникова, ул. Леваневского, пер. Пионера, ул. Верхнепрудная, пл. Советская, ул. Советская, ул. Ратюка, ул. Щорса, пер. Белинского, пер. Ремизова, ул. Красноармейская, пер. Красных Партизан, ул. Красных Партизан, 2-й пер. Красных Партизан, ул. Ризадеевская
	9485
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	250
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, с.п. Ризадеевский
	1378
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	251
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Центральный, пл. Красная, ул. Ак. Королева, пл. Металлургов, ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Шлаковая, ул. Шевченко, ул. Нижнепрудная, пер. Новопрудный, ул. Степана Разина, ул. 1 Мая, пер. Трансформаторный, пер. Песчаный
	15990
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	252
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Жуковского
	1944
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	253
	Водопроводная сеть 
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Лужки, ул. Володарского, ул. Челюскина, ул.30 лет Комсомола, пер. Садовый, ул. Войкова, пер. Войкова, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Гастелло, ул. Школьная, ул. Сергея Лазо, ул. Новая Слобода, ул. Комсомольская, ул. Тюрина, ул.40 Лет Октября, ул. Парашютная, Борковский проезд, ул. Павлика Морозова, ул. Федеративная, ул. Выксунская, ул. Дзержинского, пер. Дзержинского, ул. Одесская, ул. Металлургов, ул. Окская, мкр. Молодежный, п. Строитель, ул. Молодежная
	24760
	 2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	254 
	Сеть водоснабжения к котельной
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Островского, от ВК3 до ВК4
	84,1
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	255 
	Сеть водоснабжения к котельной
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Чкалова, от ВК 1 до ВК 2
	93,8
	2036-2043 гг.
	Реконструкция сетей 

	256
	Сеть водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Островского, 18Б, от ПГ до ул. Чкалова
	75
	2036-2043 гг.
	 Реконструкция сетей

	257
	Сеть водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ленинградская, зд. 53 А, от ВК 5 до колодца напротив садика
	40
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей 

	258
	Наружные сети водопровода
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Молодежный-2, жилой квартал сблокированных коттеджей «Двухэтажный жилой дом №№ 1-28»
	286
	2036-2043 гг.
	Текущий ремонт сетей

	
	
	
	
	
	

	259
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес, ул. Звездная д. №№ 2,4,5,6,7,8,9,11,13
	660
	20136-2043гг.
	Текущий ремонт сетей


4.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для улучшения водоснабжения городского округа города Выкса в перспективе развития предусматривается: создание единого водозабора; реконструкция существующих водопроводных линий (замена сетей); выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованием законодательства Российской Федерации; реконструкция и модернизация существующих скважин; обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; сокращение потерь воды при ее транспортировке; монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях.

На расчетный срок основным источником водоснабжения проектируемой территории остаются подземные воды. Источником водоснабжения города принимаются подземные воды Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод. Единый водозабор будет размещаться юго-западнее г. Выкса в районе с. Борковка - д. Тамболес. Выксунский участок является составной частью Южно-Горьковского месторождения подземных вод с утвержденными запасами подземных вод верхнекаменноугольной - нижнеказанской серии – единственного перспективного для организации крупного централизованного водоснабжения в пределах значительной территории, включая и площадь городского округа город Выкса. Участок расположен на правобережном склоне р. Оки в районе с. Борковка и д. Тамболес с максимальным приближением его к водопотребителю – городу Выкса; подсчитанные и утвержденные запасы вод составляют 150 тыс. м3/сут.

В последнее время, начиная с 90-х годов, в пределах границ II пояса зон санитарной охраны Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод Администрацией городского округа город Выкса выделялись земельные участки под бурение скважин для водоснабжения небольших населенных пунктов, под строительство высоковольтной линии, объездной дороги, коттеджей, фермерских хозяйств.

В 2004 году при проведении работы федерального значения по инвентаризации имеющихся месторождений и участков подземных вод с утвержденными запасами выполнено первичное обследование площади II пояса ЗСО Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод.

По заказу Администрации городского округа город Выкса в 2008 году Приволжским Региональным центром Государственного мониторинга состояния недр было выполнено «Заключение о возможности освоения Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод Нижегородской области для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Выкса» (№ 1472 от 03 июля 2008 года), которое основывалось на анализе существующей геолого-гидрогеологической обстановки, включая предпроектные проработки ОАО «Нижегородский Сантехпроект», и выполненного экологического обследования в границах II пояса ЗСО Выксунского участка, рассчитанного при утверждении запасов подземных вод на проектном водозаборе. При существующих геолого-гидрогеологических и экологических условиях освоение водозабора возможно, но с учетом следующих рекомендаций: 

1) восточная часть разведанного створа не может быть рекомендована к освоению из-за застроенности ее коттеджным поселком и перспективой дальнейшего его расширения и, как следствие, несоответствия требованиям организации зон санитарной охраны;

2) центральная часть разведанного створа – западнее с. Борковки, вблизи автомобильной дороги местного значения на д. Тамболес, соответствует площади, покрытой луговой травой, мелким перелеском, лесом, где возможно организовать I пояс ЗСО для проектных скважин;

3) по данным разведочных работ проектные нагрузки на скважины могут быть ограничены 4000 м3/сут при расстояниях между будущими скважинами 200-250 м при глубине порядка 150 м. 

В начале 2010 года Администрацией г. Выкса был проведен ряд мероприятий по освоению Южно-Горьковского месторождения подземных вод для водоснабжения города качественной питьевой водой:

- получено заключение Приволжского регионального центра государственного мониторинга состояния недр по материалам проведенных исследований на Выксунском участке Южно-Горьковского месторождения подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города о количественных и качественных показателях месторождения;

- выполнены предпроектные проработки вариантов водоснабжения г. Выкса от единого водозабора и поэтапного перехода на водоснабжение города от единого водозабора;

- выполнено техническое задание на проектирование 1 этапа – формирование «западного водозабора» из двух действующих скважин д. Грязная и двух скважин, расположенных на окраине с. Борковка; на строительство двух водоводов от единого водозабора до скважины № 8 на ул. Челюскина (в настоящее время проект водовода выполнен);

- выполнены топо-геологические исследования трассы водовода.  

Проектом сохраняется существующая объединенная система хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водопровода. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Для наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты. 

С вводом в действие нового водозабора необходимо провести мониторинг действующих на территории города скважин. На основании этого принять решения о консервации или тампонаже скважин.

В составе ранее выполненного «Генерального плана г. Выкса» был выполнен гидравлический расчет водопроводной сети, по результатам которого предусматривается перекладка существующих сетей с увеличением диаметра по следующим улицам: ул. Ленина, ул. Красные Зори, ул. Пушкина, ул. Академика Королева, ул. Островского, ул. Белякова, ул. Челюскина.

В связи с тем, что единый водозабор объединит в себе не все населенные пункты городского округа город Выкса, водоснабжение оставшихся поселений необходимо улучшать путем реконструкции существующих источников водоснабжения, реконструкции сетей водоснабжения и установкой станций очистки питьевой воды на источниках водоснабжения.

4.3 СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 34

Строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов 
в 1 этап реализации схемы водоснабжения

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Достигаемый эффект

	Объекты нового строительства

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Революции, с. Мотмос
	2019-2024 гг.
	Снижение аварийности на сетях, исключение возможности вторичного загрязнения питьевой воды

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Молодежная, с. Чупалейка
	2025-2026 гг.
	Снижение аварийности на сетях, исключение возможности вторичного загрязнения питьевой воды

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, с. Новодмитриевка
	2027-2028 гг.
	Снижение аварийности на сетях, исключение возможности вторичного загрязнения питьевой воды

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Школьный, с. Чупалейка 
	2029 г.
	Снижение аварийности на сетях, исключение возможности вторичного загрязнения питьевой воды

	5
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская, с. Мотмос
	2030-2031 гг.
	Снижение аварийности на сетях, исключение возможности вторичного загрязнения питьевой воды

	6
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, с. Мотмос
	2032-2033 гг.
	Снижение аварийности на сетях, исключение возможности вторичного загрязнения питьевой воды

	7
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Красные зори, с. Чупалейка
	2034-2035 гг.
	Снижение аварийности на сетях, исключение возможности вторичного загрязнения питьевой воды


5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Действующие системы водообеспечения городского округа города Выкса, в настоящие время требуют реконструкции, наращивания мощности.  Необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиления контроля качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

При нарушении норм качества воды при санитарно-эпидемиологической ситуации, при необеспечении населения доброкачественной водой могут быть созданы предпосылки для возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости, передающейся водным путем.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения позволит оперативно и эффективно снизить напряженную обстановку (при случае ее возникновения) и решить проблему обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно – эпидемиологическую и экологическую обстановку.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12 февраля 2013 года Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012 году, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: Постановлению № 94 от 11 мая 1983года Государственного комитета СССР по делам строительства; Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 года и 2035 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались: стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд; стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства; стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства; стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;  особенности территории строительства.

Таблица 35

Объекты, реконструируемые в 1 этапе

	№ п/п
	Мероприятие
	Технические характеристики
	Сроки выполнения
	Стоимость выполнения работ, тыс. руб.

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Революции, с. Мотмос
	Диаметр 110 мм, материал ПЭ, протяженность – 1700 м
	2021-2024 гг.
	3500,0

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Молодежная, с. Чупалейка
	Диаметр 110 мм, материал – ПЭ, протяженность – 670 м
	2025-2026 гг.
	1340,0

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, с. Новодмитриевка
	Диаметр 110 мм, материал – ПЭ, протяженность – 630 м
	2027-2028 гг.
	1260,0

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Школьный, с. Чупалейка 
	Диаметр 110 мм, материал – ПЭ, протяженность – 320 м
	2029 г.
	700,0

	5
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская, с. Мотмос
	Диаметр 110 мм, материал – ПЭ, протяженность – 640 м
	2030-2031 гг.
	1280,0

	6
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, с. Мотмос
	Диаметр 110 мм, материал – ПЭ, протяженность – 640 м
	2032-2033 гг.
	1280,0

	7
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Красные зори, с. Чупалейка
	Диаметр 110 мм, материал – ПЭ, протяженность – 670 м
	2034-2035 гг.
	1340,0

	ИТОГО
	2021-2035 гг.
	10700,0


Таблица 36

Объекты, реконструируемые во втором этапе

	№ п/п
	Мероприятие
	Технические характеристики
	Сроки выполнения
	Стоимость выполнения работ, тыс. руб.

	1
	 Строительство водозаборного узла
	Бурение разведочно-эксплуатационных скважин в количестве производительностью каждая, строительство станции очистки питьевой воды производительностью 
	2036-2038гг.
	150000,00

	2
	Строительство водовода от водозаборного узла до НС-8
	Протяженность – 5,07 км в 2 ветки, диаметром 500 мм.
	2038-2039гг.
	139714,27

	3
	Строительство магистральных линий водоснабжения на территории г. Выкса
	Протяженность – 10,0 км диаметр 500-250 мм.
	2038-2043гг.
	150000,00

	ИТОГО
	2036-2043 гг.
	439714,27


7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- увеличение мощности систем водоснабжения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного строительства на территории городского округа город Выкса;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для существующей застройки.

За счет развития централизованной системы водоснабжения обеспечить достижения следующих показателей.

Таблица 37
	№п/п
	Группы
	Целевые показатели

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	- круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения населения городского округа город Выкса;

-снижение аварийности на сетях водоснабжения

	2
	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)
	- обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения;

- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению

	3
	Обеспечение пожарной безопасности
	- обеспечение водой в достаточном количестве, с требуемым ее напором, необходимым количеством ПГ


8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В результате проведенной инвентаризации на территории городского округа город Выкса выявлены бесхозяйные объекты водоснабжения. Обслуживание и эксплуатацию бесхозяйных объектов водоснабжения осуществляет гарантирующая организация АО «Выксунский Водоканал».

Таблица 38
Бесхозяйные объекты водоснабжения
	№ п/п
	Полное наименование недвижимого имущества
	Адрес местонахождения
	Протяженность, м
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Проезжая
	310
	2016

	2
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, д. Змейка
	3529
	2014

	3
	Сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Западный, в р-не д. №№ 28,29,37,38б,37в
	225
	2016

	4
	Артезианская скважина
	Нижегородская область, г. Выкса, с. Новодмитриевка
	Глубина

90 м
	1990

	5
	Сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Восточная
	1397
	2018

	6
	Сети водоснабжения
	Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Виля, ул. Садовая
	1377
	2018


� EMBED MSGraph.Chart.8 ���









_1681795452.xls
Диаграмма1

		69.4		11798



Сталь

Полиэтилен



Sheet1

		

		Сталь		69.4

		Полиэтилен		11798






_1681795462.xls
Диаграмма1

		548		2620



Сталь

Полиэтилен



Sheet1

		

		Сталь		548

		Полиэтилен		2620






_1681795467.xls
Диаграмма1

		60231.5		53080.5		53767		8339



Сталь

Чугун

Полиэтилен

Асбестоцемент



Sheet1

		

		Сталь		60231.5

		Чугун		53080.5

		Полиэтилен		53767

		Асбестоцемент		8339






_1681795470.xls
Диаграмма1

		Сталь		Сталь		Сталь

		Полиэтилен		Полиэтилен		Полиэтилен

		Чугун		Чугун		Чугун

		Асбестоцемент		Асбестоцемент		Асбестоцемент



1 кв

[]

22

50

24

4



Sheet1

				1 кв

		Сталь		22

		Полиэтилен		50

		Чугун		24

		Асбестоцемент		4






_1681795465.xls
Диаграмма1

		5197		6568		5503



Сталь

Чугун

Полиэтилен



Sheet1

		

		Сталь		5197

		Чугун		6568

		Полиэтилен		5503






_1681795457.xls
Диаграмма1

		7475		5889		18510



Сталь

Чугун

Полиэтилен



Sheet1

		

		Сталь		7475

		Чугун		5889

		Полиэтилен		18510






_1681795460.xls
Диаграмма1

		3949		1213		285



Сталь

Полиэтилен

Чугун



Sheet1

		

		Сталь		3949

		Полиэтилен		1213

		Чугун		285






_1681795455.xls
Диаграмма1

		1347		2467		4498		2239



Сталь

Чугун

Полиэтилен

Асбестоцемент



Sheet1

		

		Сталь		1347

		Чугун		2467

		Полиэтилен		4498

		Асбестоцемент		2239






_1681795442.xls
Диаграмма1

		1822		1576		1980



Сталь

Полиэтилен

Асбестоцемент



Sheet1

		

		Сталь		1822

		Полиэтилен		1576

		Асбестоцемент		1980






_1681795447.xls
Диаграмма1

		2125		12269		7939.5



Сталь

Чугун

Полиэтилен



Sheet1

		

		Сталь		2125

		Чугун		12269

		Полиэтилен		7939.5






_1681795450.xls
Диаграмма1

		4217		5685		15377		1216



Сталь

Чугун

Полиэтилен

Асбестоцемент



Sheet1

		

		Сталь		4217

		Чугун		5685

		Полиэтилен		15377

		Асбестоцемент		1216






_1681795445.xls
Диаграмма1

		Протяженность, м		Протяженность, м		Протяженность, м		Протяженность, м



Сталь

Чугун

Полиэтилен

Асбестоцемент

764

5992

3096

386



Sheet1

		Материал		Протяженность, м

		Сталь		764

		Чугун		5992

		Полиэтилен		3096

		Асбестоцемент		386






_1681795432.xls
Диаграмма1

		699		137



Чугун

Полиэтилен



Sheet1

		

		Чугун		699

		Полиэтилен		137






_1681795437.xls
Диаграмма1

		852		2211		3080



Чугун

Сталь

Полиэтилен



Sheet1

		

		Чугун		852

		Сталь		2211

		Полиэтилен		3080






_1681795439.xls
Диаграмма1

		2867		2793		12837		3603



Чугун

Сталь

Полиэтилен

Асбестоцемент



Sheet1

		

		Чугун		2867

		Сталь		2793

		Полиэтилен		12837

		Асбестоцемент		3603






_1681795434.xls
Диаграмма1

		345		232		3414



Чугун

Сталь

Полиэтилен



Sheet1

		

		Чугун		345

		Сталь		232

		Полиэтилен		3414






_1681795427.xls
Диаграмма1

		337		1310		555



Чугун

Сталь

Полиэтилен



Sheet1

		

		Чугун		337

		Сталь		1310

		Полиэтилен		555






_1681795429.xls
Диаграмма1

		418		243



Чугун

Сталь



Sheet1

		

		Чугун		418

		Сталь		243






_1681795422.xls
Диаграмма1

		3277		260		1297



Чугун

Сталь

Полиэтилен



Sheet1

		

		Чугун		3277

		Сталь		260

		Полиэтилен		1297






_1681795424.xls
Диаграмма1

		1521		565



Чугун

Полиэтилен



Sheet1

		

		Чугун		1521

		Полиэтилен		565






_1681795401

