[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________






№____________________

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области на период до 2035 года и отмене постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 25 июня 2025 года №2267 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний, проводимых администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области 10 июня 2026 года, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области на период до 2035 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 25 июня 2025 года №2267 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области на период до 2035 года и отмене постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 21 июня 2024 года №2106».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.
	Глава 

местного самоуправления
	В.В.Кочетков

	
	
	


	
	Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от__________№________


Актуализированная
схема теплоснабжения

городского округа город Выкса

Нижегородской области

на период до 2035 года

Схема теплоснабжения
г. Выкса 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение
9
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа город Выкса
14
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
14
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
15
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, распложенными в производственных зонах, на каждом этапе
15
1.3.1. Существующее положение
16
1.3.2 Перспектива развития (по генеральному плану) 
16
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения городского округа город Выкса
17
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
19
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
19
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
19
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
19
2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
19
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
22
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
22
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
28
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения городского округа город Выкса
34
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа город Выкса
34
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа город Выкса……………………………………………………….….…..34
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
35
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
35
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
35
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
37
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
37
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы невозможно или экономически нецелесообразно
37
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
38
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
38
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения
38
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
42
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
43
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
44
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
44
6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
44
6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
45
6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы при ликвидации котельных
45
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
45
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
47
Раздел 8. Перспективные топливные балансы
48
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
48
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
49
8.3 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии…………………………….…50
8.4 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения
51
8.5 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения
51
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
52
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
52
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
53
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
57
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе…………………………...57
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)
58
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
58
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации
58
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
58
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
58
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
59
11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения
59
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
60
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или)поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а так же со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
61
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
61
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
61
13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
61
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
61
13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
61
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа город Выкса) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения
62
13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения городского округа город Выкса для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения
62
Раздел 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения городского округа город Выкса
63
14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
63
14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
63
14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 
63
14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
65
14.5 Коэффициент использования тепловой мощности
67
14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
68
14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) 
68
14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
69
14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
69
14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой.
69
14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 
69
14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
69
14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
69
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
70
Введение
Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городско округа город Выкса является Федеральный закон от 26 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года №212.
Целями разработки схемы теплоснабжения городского округа город Выкса на период до 2035 года являются:

- учет предложений и замечаний, установленных по результатам рассмотрения утвержденной схемы теплоснабжения;

- актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы;

- рассмотрение новых, а также мониторинг и актуализация существующих предложений по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения;

- мониторинг и актуализация тарифных последствий;

-актуализация границ зон деятельности энергоснабжающих организаций.

Характеристика городского округа город Выкса
Городской округ город Выкса расположен на юго-западе Нижегородской области в бассейне р. Оки и граничит с Рязанской областью на юге и Владимирской областью на западе. На севере и северо-востоке район граничит с городским округом Навашинский и городским округом город Кулебаки. На востоке и юго-востоке - с Ардатовским и Вознесенским муниципальными округами. Городской округ город Выкса расположен в Приокской низине и входит в Приокский юго-западный низинный полесский край. Площадь округа – 186,5 тыс. га, в том числе 8,5 тыс.га земли населенных пунктов (4,5 %). На рисунке 1 представлено расположение городского округа город Выкса в структуре Нижегородской области.

[image: image2.png]Boecencoe





Расположение городского округа город Выкса в структуре 

Нижегородской области

Территория городского округа город Выкса Нижегородской области территориально разделена на 4 территориальные зоны:

- центральная территориальная зона (далее - центральное территориальное управление);

- западная территориальная зона (далее - западное территориальное управление);

- северная территориальная зона (далее - северное территориальное управление);

- южная территориальная зона (далее - южное территориальное управление).

Схема деления городского округа город Выкса на условные территориальные зоны представлена на рисунке 1.1.

[image: image3.jpg]FEHEPAHBIA INIAH FOPOAICKOTO OKPYTA Fopoa BIKCA HWKETOPOICKOM OBMACTH
KAPTA RETEHUA FOPOACKOTO OKPYTA HA TEPPHTOPHATLHIE S0HSI (/CAOBHSE)





Схема деления городского округа

город Выкса на условные территориальные зоны
В таблице 1 представлен перечень населенных пунктов городского округа город Выкса.

Таблица 1 – Перечень населенных пунктов городского округа город Выкса
	№
	Населенный пункт
	Тип
	Территориальная зона

	1
	Выкса
	город
	Центральная территориальная зона

	2
	Ризадеевский
	сельский поселок
	Центральная территориальная зона

	3
	Мотмос
	село
	Центральная территориальная зона

	4
	Дружба
	сельский поселок
	Центральная территориальная зона

	5
	Досчатое
	рабочий поселок
	Северная территориальная зона

	6
	Змейка
	деревня
	Северная территориальная зона

	7
	Туртапка
	село
	Северная территориальная зона

	8
	Ближне-Песочное
	рабочий поселок
	Западная территориальная зона

	9
	Борковка
	село
	Западная территориальная зона

	10
	Грязная
	деревня
	Западная территориальная зона

	11
	Шиморское
	рабочий поселок
	Западная территориальная зона

	12
	Бакин
	сельский поселок
	Западная территориальная зона

	13
	Внутренний
	сельский поселок
	Западная территориальная зона

	14
	Нижняя Верея
	село
	Западная территориальная зона

	15
	Озерный
	сельский поселок
	Северная территориальная зона

	16
	Пристанское
	сельский поселок
	Западная территориальная зона

	17
	Стрелка
	сельский поселок
	Западная территориальная зона

	18
	Тамболес
	деревня
	Западная территориальная зона

	19
	Виля
	рабочий поселок
	Южная территориальная зона

	20
	Новая Деревня
	деревня
	Южная территориальная зона

	21
	Норковка
	деревня
	Южная территориальная зона

	22
	Рожновский
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	23
	Сноведь
	село
	Южная территориальная зона

	24
	Фирюсиха
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	25
	Новодмитриевка
	село
	Южная территориальная зона

	26
	Верхняя Верея
	село
	Южная территориальная зона

	27
	Ореховка
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	28
	Осиповка
	деревня
	Южная территориальная зона

	29
	Покровка
	деревня
	Южная территориальная зона

	30
	Полдеревка
	село
	Южная территориальная зона

	31
	Пустошка
	деревня
	Южная территориальная зона

	32
	Семилово
	село
	Южная территориальная зона

	33
	Боевой
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	34
	Гагарская
	деревня
	Южная территориальная зона

	35
	Дальнепесочная
	деревня
	Южная территориальная зона

	36
	Унор
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	37
	Илькино
	деревня
	Южная территориальная зона

	38
	Красное Солнце
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	39
	Малиновка
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	40
	Мяря
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	41
	Старая Деревня
	деревня
	Южная территориальная зона

	42
	Тайга
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	43
	Димара
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	44
	Черная
	деревня
	Южная территориальная зона

	45
	Чупалейка
	село
	Южная территориальная зона

	46
	Шернавка
	сельский поселок
	Южная территориальная зона

	47
	Ягодка
	сельский поселок
	Южная территориальная зона


В таблице 2 представлена динамика численности населения городского округа город Выкса за период с 2002 по 2023 г.

Таблица 2 – Численность населения городского округа город Выкса

	Период
	Численность населения, чел


	2002
	91191

	2003
	90894

	2004
	90000

	2005
	88982

	2006
	88044

	2007
	87287

	2008
	86649

	2009
	86036

	2010
	84845

	2011
	84750

	2012
	84542

	2013
	84034

	2014
	83881

	2015
	83414

	2016
	83035

	2017
	82656

	2018
	82280

	2019
	81654

	2020
	81745

	2021
	81614

	2022
	72979

	2023
	82466

	2024
	72351


Промышленность

Городской округ город Выкса – промышленный центр на юго-западе Нижегородской области, расположен на речках Железница и Выксунка, впадающих в реку Ока на участке правого ее берега и мало отличающихся друг от друга гидрогеологическими условиями и рельефом местности.

Основные предприятия городского округа город Выкса:

- АО «Выксунский металлургический завод»;

- ЗАО «Дробмаш»;

- ЗАО «Выксунский хлеб»;

- ООО «Птицекомплекс» ВЫКСОВО»;

- ООО «Агорофирма Металлург»;

- Филиал Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра;

- АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» и другие.

Основным поставщиком тепловой энергии на нужды жилого, административного и культурно-бытового фонда является АО «Выксатеплоэнерго».
Тепловые сети проложены, в основном, в непроходных каналах и находятся в удовлетворительном состоянии.
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩИГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов рассчитаны с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания (школы, детские сады, и т.д.) по этапам – на каждый год первого 5 летнего периода, далее до 2020 года, до 2035 года.

Жилая застройка

Генеральным планом развития городского округа город Выкса до 2035 года предусматривается увеличение площади жилого фонда до 2991,1 тыс.м2 общей площади на расчетный срок. Для этой цели предусматривается увеличение (изменение) установленных границ населенных пунктов за счет перевода земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на 1289,5 га, в том числе по территориальным управлениям:

- северное территориальное управление 134,9 га;

- западное территориальное управление 911,6 га;

- южное территориальное управление 243 га.

В общем объеме жилого фонда преобладает частный жилой фонд, что свидетельствует о высоком уровне приватизации. По этажности существующий жилой фонд распределяется следующим образом:

- индивидуальный – 44%

- малоэтажный (2-4 эт.) – 14,8%

- среднеэтажный (5-8 эт.) – 29,5%

- многоэтажный – (9 и более эт.) – 6%.

В таблице 1.1. представлена информация по застройке в существующих границах городского округа город Выкса (по генеральному плану).
Таблица 1.1. Застройка в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану

	Показатель проекта

генерального плана
	Единица измерения
	1 очередь
	Реализация к 2035году

	Жилой фонд:
	тыс.м2
	2874,1
	2991,1

	- многоквартирный жилой фонд
	тыс.м2
	1282,2
	1299,2

	- индивидуальный жилой фонд
	тыс.м2
	1591,9
	1591,9

	Новое строительство
	тыс.м2
	970,0
	970,0

	Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека в поселениях
	м2/чел
	31,5
	30,4

	Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека в зонах рынка недвижимости
	м2/чел
	60,0
	60

	Средний объем строительства, в год
	тыс.м2
	199,0
	45,2


Общественная застройка

Генеральным планом предусматривается рост территорий общественной застройки. Прирост общественного фонда на первую очередь планируется за счет нового строительства объектов социально-культурного назначения.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения городского округа генеральным планом городского округа город Выкса предлагается новое строительство:

- общественного центра (в административных центрах территориального управления);

- объектов здравоохранения;

- общеобразовательных и воспитательных учреждений;

- пожарных депо и т.д.

Информация по общественной застройке в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Застройка общественными организациями в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану

	Показатель генерального плана
	Единица измерения
	1 очередь
	Реализация к 2035году

	Объекты социального и культурно- бытового назначения (СКБ):
	
	
	

	Объекты дошкольных учреждений
	мест
	7607
	7607

	Объекты учебно-образовательных учреждений
	мест
	13332
	13332

	Объекты здравоохранения:
	
	
	

	- поликлиники
	Посещений / смену
	2715
	2715

	-больницы
	коек
	1280
	1280

	Объекты жилищно-коммунального хозяйства:
	
	
	

	- бани, сауны
	мест
	495
	495

	- пожарные депо
	машин
	60
	60

	- гостиницы
	мест
	475
	475


1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Сводный прогноз объемов по выработке и отпуску тепловой энергии источников АО «Выксатеплоэнерго» представлено в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Сводный прогноз объемов по выработке и отпуску тепловой энергии источников АО «Выксатеплоэнерго», тыс.Гкал
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Собственные нужды
	6 492,76
	6 774,00
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00

	Выработка
	247 404,58
	269 191,00
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00

	Покупка
	58 559,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00

	Потери сетей
	32 366,70
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00

	Отпуск тепловой энергии потребителям
	267 104,14
	277 629,00
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00

	Показатель
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	Собственные нужды
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	

	Выработка
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00
	

	Покупка
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	

	Потери сетей
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	

	Отпуск тепловой энергии потребителям
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00
	


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 
1.3.1. Существующее положение

Центральное территориальное управление:

Наиболее крупными котельными в промышленном секторе являются:

1) Котельные АО «ВМЗ»:
- теплофикационная котельная №1 с 5 котлами ПТВМ-50 мощностью 290,75 МВт;

- котельная ГВС направление ул. 1 Мая с 3 котлами ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ) мощностью 9 МВт;
- котельная ЛПК с 2 водогрейными котлами Unimat UT-V мощностью 22 МВт на хозяйственно-бытовые нужды, с 1 паровым котлом VIESSMANNʺ Vitomax HS мощностью 17,56 МВт и 1 паровым котлом UL-SX-IL 22000 с мощностью 13,79 МВт на технологические нужды;

- котельная БКМ-В-3,64Г, расположенная по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Выкса, Проммикрорайон №17 с 2 водогрейными котлами Vitoplex 200 мощностью 1,6 МВт и 1 водогрейным котлом Vitoplex 200 мощностью 0,44 МВт, общей мощностью 3,64 МВт, осуществляющая выработку тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды временного стройгородка «Гамма»;

- котельная склада СВХ, расположенная по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Выкса, Досчатинское шоссе зд.46 с 2 водогрейными котлами КВа 125 Гн Micro New NR 125, общей мощностью 0,25 МВт, осуществляющая выработку тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды склада СВХ;

- котельная ТЭСЦ-1 с 3 водогрейными котлами Ква-1,6 ГМ ARCUS IGNIS F-1600 1600 кВт и 1 котлом КВа-0,4 ГМ ARCUS IGNIS F-400 400квт общей мощностью 5,2 МВт.
- котельная ТПЦ с 3 водогрейными котлами ROSSEN RS-D 2000 мощностью 2,0 МВт и 1 котлом ROSSEN RS-D 250 мощностью 0,25МВт общей мощностью 6,25 МВт.
2) Котельная ЗАО «Дробмаш» с 2 котлами ДКВР 10/13, 1 котлом ШБ-А7 и 2 котлами КВГМ-30-150 с общим расходом на производственные нужды 2,28 Гкал/ч, по пару 1,19 т/ч, на другие предприятия 3,715 Гкал/час;

3) Котельная ЗАО «Выксунский хлеб» с 4 котлами НР-18 с расходом тепла по пару 1,5 т/ч;
4) Котельная ООО «ПТИЦЕКОМПЛЕКС «ВЫКСОВО» с 3 котлами КВ-ГМ-10 и с 4 котлами Е-1/9-1Г общей мощностью 37,49 МВт/час.

Остальные мелкие предприятия находятся в различных частях городского округа город Выксы с малым теплопотреблением от собственных источников тепла или от котельных соседних крупных предприятий.

Все котельные - на газовом топливе.

Западное территориальное управление:

1) Котельная БО «Металлург» с 2 котлами КВ-ГМ-2,5-95 мощностью 5,0 МВт на газовом топливе.

Южное территориальное управление: 

Филиал Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра имеет котельную с 3 котлами общей мощностью 0,3 Мвт, на электрическом топливе.

Северное территориальное управление:
1) котельная АО «Досчатинского завода медицинского оборудования» с 1 котлом ДКВР 6,5/13 и 1 котлом ДКВР 10/13 общей мощностью 12,89 МВт/час, топливо природный газ;

1.3.2 Перспектива развития (по генеральному плану)

Генеральным планом развития городского округа город Выкса промышленные котельные сохраняются без изменения, так как многие из них имеют резервную мощность.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения городского округа город Выкса
Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 1.4.1
Таблица 1.4.1 - Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения
	Котельная
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч*га

	
	2022 г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026- 2029 гг
	2030- 2035 гг.

	Газовые котельные

	1
	котельная больничного городка
	1,22
	1,22
	1,22
	0,32
	0,38
	0,38

	2
	котельная по ул. Нахимова
	1,1
	1,1
	1,1
	0,73
	0,50
	0,50

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	0,48
	0,48
	0,48
	0,36
	0,29
	0,29

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,41
	0,41

	5
	котельная в районе ул. Осипенко
	-
	-
	-
	1,19
	0,37
	0,37

	6
	котельная по ул. Ленина
	-
	-
	-
	0,68
	0,76
	0,76

	7
	котельная в районе ул. Корнилова, зд.125
	-
	-
	-
	0,49
	0,42
	0,42

	8
	котельная ул. Вавилина в районе дома 8А
	-
	-
	-
	0,72
	0,73
	0,73

	9
	котельная м\на Центральный
	-
	-
	-
	0,45
	0,84
	0,84

	10
	котельная по ул. Салтанова
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,23
	0,23

	11
	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,38
	0,38

	12
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,32
	0,32

	13
	котельная по ул. Запрудная
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	0,80
	0,80

	14
	котельная по ул. Лазо
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,36
	0,36

	15
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	16
	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,62
	1,62

	17
	котельная с.п. Дружба
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,45
	0,45

	18
	котельная р.п. Ближне-Песочное
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,63
	0,63

	19
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48«А»
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	0,44
	0,44

	20
	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, 15«Б»
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,63
	0,63

	21
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,43
	0,43

	22
	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,33
	0,33

	23
	котельная дет/сада с. Верхняя Верея
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	0,76
	0,76

	24
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,36
	0,36

	25
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не зд. 33
	8,59
	8,59
	8,59
	8,59
	0,90
	0,90

	26
	котельная ФАП с. Борковка
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,23
	0,23

	27
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	0,64
	0,64

	28
	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	0,51
	0,51

	29
	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,50
	0,50

	30
	БМК мощностью 7.5 МВт м-на Мотмос уч.9«А»
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,40
	0,40

	31
	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,28
	0,28

	32
	котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,48
	0,48

	33
	котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,44
	0,44

	34
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,48
	0,48

	35
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,56
	0,56

	36
	котельная с. Борковка. м-н Западный зд. №68«Б»
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,52
	0,52

	37
	котельная г. Выкса по ул. Красные зори
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,29
	0,29

	38
	котельная чугунолитейногои комплекса
	0,53
	0,91
	1,23
	1,23
	1,45
	1,45

	39
	котельная школы с. Туртапка ул. Школьная 4А
	0,74
	0,24
	0,24
	0,24
	0,34
	0,34

	40
	котельная ПАП р.п. Досчатое
	-
	-
	0,24
	0,24
	0,22
	0,22

	41
	котельная детского сада 8 р.п. Досчатое ул. Нагорная
	0,75
	0,75
	0,49
	0,49
	0,45
	0,45

	Котельные на твердом топливе

	42
	котельная д. Покровка
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	43
	котельная с. Новодмитриевка
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	44
	котельная д. Новая Деревня
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	45
	котельная школы с. Чупалейка
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87

	46
	котельная дет/сада ул. Горячева
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78

	47
	котельная ДТ с. Верхняя Верея
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63

	48
	котельная КВД
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08

	49
	котельная школы №10
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71

	50
	котельная школы с. Нижняя Верея
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.
Децентрализованное теплоснабжение осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время частный сектор, дома малоэтажной постройки, а также некоторые помещения в многоквартирных жилых домах отапливаются от индивидуальных газовых отопительных котлов, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления

В таблице 2.3. приведены радиусы теплоснабжения крупных источников тепловой энергии обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС городского округа город Выкса.
Таблица 2.3 - Радиусы теплоснабжения крупных источников тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Радиус теплоснабжения, м

	
	Максимальный
	Эффективный

	котельная больничного городка (г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	750
	444

	котельная по ул. Нахимова (г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	437
	490

	котельная №20 (БМК по адресу: г. Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	787
	463

	отопительная котельная м-на Гоголя (г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	585
	426

	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	425
	456

	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	363
	320

	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	607
	519

	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)
	324
	418

	БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А)
	540
	513

	Теплофикационная котельная №1 (АО «ВМЗ)
	4211
	2588

	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	997
	377

	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	390
	411

	БМК м-на Жуковского, зд. 10«А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	520
	511

	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)
	240
	291

	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	480
	563

	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Нижегородская обл., г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)
	697
	412

	котельная с. Новодмитриевка (Нижегородская обл., г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)
	350
	361

	котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд.69)
	363
	389

	БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15«А» (Нижегородская обл., г. Выкса, р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	345
	422


Анализ расчета радиусов эффективного действия теплоснабжения.

Расчет эффективного действия источников тепловой энергии показал следующее:

На 10 котельных максимальный фактический радиус теплоснабжения находится в пределах эффективного радиуса теплоснабжения, а именно:

-котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)

-котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)

-котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)

-котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д.Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69)

-БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)

-БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)

-Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)

-БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)

-БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)
-котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6).

На трех котельных наблюдается незначительное превышение (от 5 до 15 %) фактического. радиуса теплоснабжения по сравнению с эффективным, а именно

-котельная по ул. Запрудная (Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)

-котельная с.п. Дружба (Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)

- котельная мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»).
На трех котельных:

- -отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)

- Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)

-котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б») 

Превышение фактического радиуса теплоснабжения по сравнению с эффективным наблюдается на одном из направлений с небольшой удельной нагрузкой. В данном случае экономически неэффективно снижать радиус теплоснабжения за счет строительства дополнительных маломощных котельных.
Превышение фактического радиуса теплоснабжения по сравнению с эффективным на котельных:

-котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд. 18 «Б»)

- котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
- котельная АО «ВМЗ» - теплотрасса Центральная

Будет устранено в ходе реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (см. раздел 5 настоящей схемы).

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок котельных проводится исходя из следующих требований:
- Производительности ВПУ должно быть достаточно для заполнения всего объема тепловых сетей, присоединенных к котельной, за 6 часов.
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05 - 1,1 в зависимости от химического состава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, номинальной и максимальной фактической подпитки тепловых сетей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Существующие балансы производительности водоподготовительных установок (для котельных более 1 МВт)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Оборудование водоподготовки
	Кол-во фильтров в установке, шт
	Объемы системы теплопотребления, м3/ч
	Нормированная подпитка системы теплопотребления, м3/ч
	Номинальная производительность (по паспортам), м3/ч
	Фактическая производительность водоподготовки, м3/ч

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	
	

	1
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	Натрий-катионитовый фильтр Atoll 1261 SE-ALN1
	4
	226,75
	150,928
	0,56688
	0,37732
	3,2
	1,52

	2
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	Натрий-катионитовый фильтр диаметр фильтра 1500 мм
	2
	524,62
	96,121
	1,31155
	0,2403
	17,0-17,5
	3,56

	3
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	Ионообменная установка SF-ION-L-12.0V2-3072-MG (1 ступень) Ионообменная установка SF-ION-L-5.5V2-2162-MG (2 ступень)
	4 (2+2)
	508,48
	38,719
	1,2712
	0,0968
	29 (11+18)
	6,34

	4
	котельная  м-на Гоголя (г. Выкса, м-он Гоголя, зд. 10-Б (БМК 16МВт)
	Установка умягчения воды типа: NECONKMF 03  2472 TPFL с управляющим клапаном CLACK WS1.5” СI Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM 5010 TST 
	3
	500,23
	38
	1,25058
	0,095
	12,0
	0,25

	5
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	Натрий-катионитовый фильтр 1000 мм, 1500 мм
	3 (1+2)
	409,86
	 
	1,0
	0
	7,6+17,5+17,5
	3,5

	6
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	Установка АЭА-Т-120
	1
	85,75
	 
	0,21438
	0
	120
	0,24

	7
	котельная с.п. Дружба (БМК котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	Установка водоподготовительная (ионообменная) SF-ION-L-5,5V/2x2162-MG/WS1.5                   Установка умягчения воды типа: SF-ION-L-10V 
	3 (2+1)
	379,77
	145,755
	0,94943
	0,36439
	(2,0-4,0) +(4,0-7,3)
	1,07

	8
	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	Устройство водоочистное серии ATOLL модели KWS 200ТА с управляющим клапаном Fleck 9100
	2
	56,932
	20
	0,14233
	0,05
	2,3
	0,43

	9
	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5 «Б»)
	Устройство водоочистное серии ATOLL модели RF S 2470/392 SE-ALT1 с управляющим клапаном Fleck 9100
	2
	180
	 
	0,45
	0
	1,5-8,7
	0,6

	10
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	Установка умягчения воды АКВАФЛОУ модели SF25/2-91 (корпус 0944) с управляющим клапаном SXT 9100 Фильтр Аквафлоу FF 20/АС-50
	4 (2+1+1)
	4
	2,5
	0,01
	0,00625
	1,6 (0,8+0,4+0,4)
	0,44

	11
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	Установка АЭА-Т-120  
	1
	170
	 
	0,425
	0
	120
	0,15

	12
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)
	Установка водоподготовительная (ионообменная) SF-ION-L-2.1 V1x1054 MG с управляющим клапаном CLACK WSICI модели  VICIDME-33                         Установка водоподготовительная (ионообменная) SF-ION-L-2.1 V1x1354 MG 
	2 (1+1)
	60
	14
	0,15
	0,035
	2,4
	0,21

	13
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, м-н.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	Установка умягчения воды типа: NECONKMF 02-2160 ТРFL  с управляющим клапаном CLАCK WS1.5” СI                                                                      Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM3205FST
	2
	140
	46
	0,35
	0,115
	6
	0,33

	14
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	Установка умягчения воды типа: NECONKMF 03  1865 TPFL с управляющим клапаном CLACK WS1.25” СI                                                                             Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM 5010 TST
	3
	420
	37,7
	1,05
	0,09425
	14
	0,42

	15
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд.10«А»)
	Установка умягчения воды типа: NECONKWS 04  2472 TPFL с управляющим клапаном CLACK WS1.5” СI                                                         Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM 5010 TST
	4
	410
	100
	1,025
	0,25
	14
	0,83

	16
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	Установка NECONKMF 02  1865 TPСL
	2
	95
	12
	0,2375
	0,03
	5
	0,042

	17
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский 15 «А»)
	Установка NECO NK WS 02 1465 TP CL
	2
	150
	22
	0,375
	0,055
	0,1-5
	0,083

	18
	БМК по ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. о. г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45Б)
	Установка умягчения воды типа: NECONKMF 02-2162 TP CLA                                     Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM 3205 FST
	2
	232,5
	154,5
	0,58125
	0,38625
	4
	0,2

	19
	Котельная можностью 7,8 МВт, Нижегородская облась, г. Выкса,Проммикрорайон №18, участок "Верхний завод"
	Установка умягчения воды непрерывного действия типа: HydroTech серии "STF" 1865-9500                                   
	2
	31,665
	 
	0,07916
	0
	4,6-6,0
	3,16

	20
	БМК Досчатинское шоссе, земельный участок кадастровый номер №52:52:0010201:618 ( БМК мощьносью 1,25 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, Досчатинское шоссе, земельный участок кадастровый №52:52:0010:618)
	Установка умягчения и обезжелезивания воды непрерывного действия "Елка WST-1,8-Rx-(Mix A) 1-ой ступени ,  Установка умягчения воды периодического действия "Елка WS-0,1-Rx-(Sc) 2-ой ступени и установка пропорционального дозирования "NEWDOSE DP-02-07-LM"
	3(2+1)
	55,126
	17,503
	0,13782
	0,04376
	1,8
	0,21

	21
	БМК ул. Вавилина, участок с кадастровым номером №52:52:0010801:752 (БМК мощностью 13 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, улица Вавилина, участок с кадастровым №52:52:0010801:752)
	Установка умягчения и обезжелезивания воды "Елка WSDF-7,3-Rx (Mix A)", 1-ой ступени,                                    Установка умягчения воды "Елка WST-3,0-Rx (Sc)", 2-ой ступени и установка пропорционального дозирования "NEWDOSE DP-02-07-LM"
	6(4+2)
	158,09
	27,579
	0,39523
	0,06895
	0,8-7,3            1,0-3,0
	3,76        1,28

	22
	БМК ул. Ленина, земельный участок с кадастровым номером №52:52:0030205:1446 (БМК мощностью 5,3 МВт, Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, улица Ленина, земельный участок с кадастровым №52:52:0030205:1446)
	Установка умягчения воды непрерывного действия "ЕлкаWSТ-10,0-Rx-(BС)"                                                     Установка умягчения воды периодического действия "Елка WST-1,0-Rx-(SC) "                                              Установка пропорционального дозирования  "NEWDOSE DP-02-07-LM"
	2(1+1)
	28,553
	9,67
	0,07138
	0,02418
	7,3-10,0                    0,8-1,0
	4,6                 0,46

	23
	БМК ул. Локтя, зд.2а (БМК мощностью 2,8 МВт, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя, зд. 2а
	Установка умягчения воды непрерывного действия тип ТВИН, 1465                           
	2
	132,990
	41,650
	0,332
	0,104
	 2,5-4,0
	1,4

	24
	Котельная мощностью 3,0 МВт, Нижегородская область, г. Выкса,             с. Новодмитриевка, м-н Центральный ,     д.№36
	Установка АЭА-Т-120
	2
	82,340
	 
	0,206
	0
	 
	 


Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения на теплогенерирующих источниках городского округа город Выкса используется следующие водоподготовительные установки: одно и двух ступенчатые Na-катионовые фильтры, комплексон и др. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (пп.6.16, 6.18).
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать в закрытых системах: - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления (п.п.6.16).
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим расходам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт — при открытой системе (п.п.6.18).
Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной водой, расход которой равен 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенным к ним систем отопления, вентиляции (пп.6.17).
Таблица 3.2 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/год
	Котельная
	 
	 
	 
	 

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-

	
	
	
	
	2040 гг.

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	1
	котельная больничного городка
	183972
	124072
	124072
	124072

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	61854
	52676
	52676
	52676

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	25743
	24462
	24462
	24462

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	5371
	5371
	5371
	5371

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	923
	923
	923
	923

	6
	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	32,255
	32,255
	32,255
	32,255

	7
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	383
	383
	383
	383

	8
	котельная по ул. Запрудная 
	193
	193
	193
	193

	9
	котельная по ул. Лазо 
	370
	370
	370
	370

	10
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207

	11
	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	219,859
	219,859
	219,859
	219,859

	12
	котельная с.п. Дружба 
	74839
	74839
	74839
	74839

	13
	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	13,735
	13,735
	13,735
	13,735

	14
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	7330
	7330
	7330
	7330

	15
	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	4,326
	4,326
	4,326
	4,326

	16
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	758,1
	758,1
	758,1
	758,1

	17
	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2

	18
	котельная дет/сада с. Верхняя Верея
	81
	81
	81
	81

	19
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	20387
	20387
	20387
	20387

	20
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	974
	974
	974
	974

	21
	котельная ФАП с. Борковка
	4,516
	4,516
	4,516
	4,516

	22
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	9169,43
	9169,43
	9169,43
	9169,43

	23
	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	1320,43
	1320,43
	1320,43
	1320,43

	24
	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	30,473
	30,473
	30,473
	30,473

	25
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	32758
	32758
	32758
	32758

	26
	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	 
	 
	 
	 

	27
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	35025
	35025
	35025
	35025

	28
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	35697
	35697
	35697
	35697

	29
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	102711
	102711
	102711
	102711

	30
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	12282,53
	12282,53
	12282,53
	12282,53

	31
	Котельная с. Борковка, м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	1286
	1286
	1286
	1286

	32
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори
	28325
	28325
	28325
	28325

	33
	Котельная чугунного комплекса
	113
	113
	113
	113

	34
	Котельная  с. Туртапка
	730
	730
	730
	730

	35
	Котельная детского сада р.п. Досчатое ул. Нагорная
	126
	126
	126
	126

	36
	Котельная ПАП
	2953,13
	2953,13
	2953,13
	2953,13

	37
	Котельная ул. Вавилина
	83703,5
	83703,5
	83703,5
	83703,5

	38
	Котельная Виля, пер. Школьный 
	3223
	3223
	3223
	3223

	39
	Котельная ФОК "Баташев арена"
	28645
	 
	 
	 

	40
	Котельная ул.Ленина
	27786
	27786
	27786
	27786

	Твердое топливо

	35
	котельная д. Покровка
	132,8
	132,8
	132,8
	132,8

	36
	котельная с. Новодмитриевка
	880
	880
	880
	880

	37
	котельная д. Новая Деревня
	328
	328
	328
	328

	38
	котельная школы с. Чупалейка
	56,69
	56,69
	56,69
	56,69

	39
	котельная дет/сада ул. Горячева
	16
	16
	16
	16

	40
	котельная ДТ с. Верхняя Верея
	-
	-
	-
	-

	43
	котельная КВД
	19
	19
	19
	19

	44
	котельная школы №10
	15
	15
	15
	15

	45
	котельная школы с. Нижняя Верея
	42
	42
	42
	42

	Тепловые пункты

	46
	ЦТП по ул. Корнилова
	249685
	249685
	249685
	 

	47
	ЦТП м-н Центральный
	19807
	19807
	19807
	 


3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В таблице 3.3. Приведены перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития, а также результаты аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт).

Таблица 3.3 – Перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт) до 2035года.
	№ п/п
	Наименование, адрес источника
	  2026-2029
	2030-2035

	
	
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч

 
	Расход аварийной подпитки, м3/ч
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч

 
	Расход аварийной подпитки, м3/ч

	
	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС

	1
	Г.О.Г. Выкса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	226,750
	150,928
	0,567
	0,377
	3,200
	4,535
	3,019
	226,750
	150,928
	0,567
	0,377
	3,200
	4,535
	3,019

	2.2
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	524,620
	96,121
	1,312
	0,240
	25,700
	10,492
	1,922
	524,620
	96,121
	1,312
	0,240
	25,700
	10,492
	1,922

	2.3
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	508,480
	38,719
	1,271
	0,097
	7,000
	10,170
	0,774
	508,480
	38,719
	1,271
	0,097
	7,000
	10,170
	0,774

	2.4
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	409,860
	 
	1,025
	0,000
	22,900
	8,197
	0,000
	409,860
	 
	1,025
	0,000
	22,900
	8,197
	0,000

	2.5
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	85,750
	 
	0,214
	0,000
	120,000
	1,715
	0,000
	85,750
	 
	0,214
	0,000
	120,000
	1,715
	0,000

	2.6
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8)
	128,740
	 
	0,322
	0,000
	120,000
	2,575
	0,000
	128,740
	 
	0,322
	0,000
	120,000
	2,575
	0,000

	2.7
	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	379,770
	145,755
	0,949
	0,364
	7,300
	7,595
	2,915
	379,770
	145,755
	0,949
	0,364
	7,300
	7,595
	2,915

	2.8
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	144,420
	22,635
	0,361
	0,057
	5,800
	2,888
	0,453
	144,420
	22,635
	0,361
	0,057
	5,800
	2,888
	0,453

	2.9
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)
	52,160
	7,458
	0,130
	0,019
	2,400
	1,043
	0,149
	52,160
	7,458
	0,130
	0,019
	2,400
	1,043
	0,149

	2.10
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	500,230
	38,000
	1,251
	0,095
	12,000
	10,005
	0,760
	500,230
	38,000
	1,251
	0,095
	12,000
	10,005
	0,760

	2.11
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н гоголя, м-н Юбилейный, зд. 75)
	467,030
	74,726
	1,168
	0,187
	15,600
	9,341
	1,495
	467,030
	74,726
	1,168
	0,187
	15,600
	9,341
	1,495


	2.12
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	465,130
	77,254
	1,163
	0,193
	15,800
	9,303
	1,545
	465,130
	77,254
	1,163
	0,193
	15,800
	9,303
	1,545

	2.13
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	63,240
	6,967
	0,158
	0,017
	5,000
	1,265
	0,139
	63,240
	6,967
	0,158
	0,017
	5,000
	1,265
	0,139

	2.14
	БМК ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45 «Б»)
	144,650
	21,895
	0,362
	0,055
	4,000
	2,893
	0,438
	144,650
	21,895
	0,362
	0,055
	4,000
	2,893
	0,438

	2.15
	Котельная можностью 7,8 МВт, Нижегородская облась, г. Выкса,Проммикрорайон №18, здание 1,  участок "Верхний завод", кадастровый номер для недвижимого имущества 52:52:0030209:112 
	31,665
	 
	0,079
	 
	0,024
	0,633
	 
	31,665
	 
	0,079
	 
	0,024
	0,633
	 

	2.16
	БМК мощностью 10МВт по ул. Осипенко (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Осипенко, кадастровый номер 52:52:0020215:1533) 
	416,150
	159,900
	1,040
	0,400
	3,121
	8,323
	3,198
	380,900
	159,900
	0,952
	0,400
	2,857
	7,618
	3,198

	2.17
	БМК мощностью 13 МВт по ул. Вавилина (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Вавилина, участок с кадастровым номером 52:52:0010801:752)
	158,090
	27,579
	1,,593
	0,069
	1,186
	3,162
	0,552
	637,000
	131,530
	1,593
	0,329
	4,778
	12,740
	2,631

	2.18
	БМК мощностью 14,5 МВт по ул. Корнилова (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Корнилова,  в р-не здания №125)
	679,600
	127,490
	1,699
	0,319
	5,097
	13,592
	2,550
	679,600
	127,490
	1,699
	0,319
	5,097
	13,592
	2,550

	2.19
	БМК мощностью 5,3 МВт (БМК по адресу: Нижегордская обл., г.о.г. Выкса, ул. Ленина, зем.участок с кадастровым номером 52:52:0030205:1454
	28,553
	9,670
	0,071
	0,024
	0,395
	0,571
	0,193
	249,470
	52,590
	0,624
	0,131
	1,871
	4,989
	1,052

	2.20
	БМК мощностью 24МВт ( БМК по адресу:. Нижегородская обл., г. Выкса, мкр. Центральный, зд. 11б)
	1328,355
	 
	3,321
	0,000
	9,963
	26,567
	0,000
	1328,355
	 
	3,321
	0,000
	9,963
	26,567
	0,000

	2.21
	БМК мощностью 1,25 МВт ( БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.  Выкса, Досчатинское шоссе, с кадастровым номером недвижимого имущества 52:52:0010201:636)
	55.,026
	17,503
	0,138
	0,044
	0,413
	1,101
	0,350
	55,026
	17,503
	0,138
	0,044
	0,413
	1,101
	0,350

	3
	Южное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	БМК мощностью 3МВт (БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центрадьный, д.№36
	82,340
	 
	0,206
	 
	0,618
	1,647
	 
	82,340
	 
	0,206
	 
	0,618
	1,647
	 

	4
	Западное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	котельная  р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	62,650
	6,293
	0,157
	0,016
	2,300
	1,253
	0,126
	62,650
	6,293
	0,157
	0,016
	2,300
	1,253
	0,126

	4.2
	котельная  р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)
	142,430
	 
	0,356
	 
	1,5-8,7
	2,849
	0,000
	142,430
	 
	0,356
	 
	1,5-8,7
	2,849
	0,000

	4.3.  
	Котельная мощностью 2,8 МВт, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя, зд. 2а
	132,990
	41,650
	0,332
	0,104
	2,5-4,0
	2,660
	0,833
	132,990
	41,650
	0,332
	0,104
	2,5-4,0
	2,660
	0,833

	5
	Северное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	126,600
	11,282
	0,317
	0,028
	4,700
	2,532
	0,226
	126,600
	11,282
	0,317
	0,028
	4,700
	2,532
	0,226

	5.2
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	9,450
	1,194
	0,024
	0,003
	1,600
	0,189
	0,024
	9,450
	1,194
	0,024
	0,003
	1,600
	0,189
	0,024


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА.
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа город Выкса
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории округа город Выкса осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основным поставщиком тепловой энергии в городском округе город Выкса является АО «Выксатеплоэнерго».

Децентрализованное теплоснабжение осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми тепловыми генераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа город Выкса

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.
В письме № 2000-И-183/23 от 23.01.2023 г., подписанном Управляющим директором АО «ВМЗ» А.М. Барыковым на имя Главы местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области В.В. Кочеткова уведомляется о прекращении теплоснабжения объектов г.о.г. Выкса от мощностей АО «ВМЗ» начиная с отопительного сезона 2026-2027 г.г. и предлагается к указанному времени предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения объектов г.о.г. Выкса.

На основании этого в настоящее время разработана «дорожная карта» для организации централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей теплотрассы Центральная и прорабатываются источники финансирования данных мероприятий.
Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, для которой нецелесообразна передача тепловой энергии от существующих источников, предлагается:
Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, в районе участка №218 по улице Ленина, мощностью 5,3 МВт;

Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Корнилова в районе здания №125, мощностью 14,5 МВт;

Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, ул. Вавилина, в районе дома 8а, мощностью 13 МВт;

Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, микрорайон Центральный, здание №11 б мощностью 24 МВт;

В связи со строительством жилого микрорайона на территории в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой планируется строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Осипенко в районе дома 12а, мощность 10 МВт.
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось положения Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012г:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка тепловой энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения кроме вышеперечисленных были приняты материалы инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

Были проанализированы существующие тепловые нагрузки.

В процессе выполнения Схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных управлений от систем теплоснабжения, с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию для развития систем теплоснабжения, определялись тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок источников энергии, а также необходимые мощности новых источников теплоснабжения.
В схеме теплоснабжения уточнены перспективные балансы тепловой мощности, определена возможность перераспределения тепловых нагрузок между существующими источниками, с уточнением производительности котельных. Уточнена мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения.

Важными обобщенными показателями эффективности теплоснабжения является бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой всех потребителей.

Реконструкция котельных (перевод с твердого топлива на газ):
Южное территориальное управление:
1. Реконструкция котельной с. Новодмитриевка 3,9 МВт

2. Реконструкция котельной с. Верхняя Верея 0,2 МВт

3. Реконструкция котельной р.п. Виля по ул. Горячева 0,1 МВт

Западное территориальное управление:

1. Реконструкция котельной с. Нижняя Верея 0,2 МВт
В таблице 5.2.1. представлены предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии.
Таблица 5.2.1. Предложения по строительству и реконструкции котельных до 2035г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Затраты млн.руб
	Сроки реализации
	Плановые объемы финансирования,

	
	
	
	
	млн. руб.

	
	
	
	
	2022-2025 год
	2026-2035 год
	Всего

	1
	БМК в районе ул. Осипенко 10 МВт
	106,255
	2027
	
	106,255
	106,255

	2
	БМК город Выкса, в районе участка №218 по улице Ленина, мощностью 5,3 МВт
	65,001
	2025
	65,001
	
	65,001

	3
	БМК в районе зд. 125, по ул. Корнилова мощностью 14,5 МВт
	132,924
	2027
	 
	132,924
	132,924

	
	
	
	
	
	
	

	4
	БМК в районе ул. Вавилина, в ра-не дома № 8а мощностью 13 МВт
	125,006
	2025
	125,006
	 
	125,006

	
	
	
	
	
	
	

	5
	БМК м-н Центральный, зд. 11б мощностью 24 МВт
	183,00
	2027
	 
	183,00
	183,00

	6
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Новодмитриевка, мощностью 3,9 МВт
	61,015
	2028
	 
	61,0215
	61,015

	7
	Отопительная котельная м-н Гоголя (Здание котельной по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 "В", мощностью 16 МВт)
	152,343
	2029-2031
	 
	152,343
	152,343

	8
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Нижняя Верея
	7,525
	2032
	 
	7,525
	7,525

	9
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Верхняя Верея
	7,525
	2032
	 
	7,525
	7,525

	10
	Реконструкция котельной по ул. Горячева, р.п. Виля (перевод с твердого топлива на газ) мощностью 0,1 МВт
	4,221
	2032
	 
	4,221
	4,221

	Всего:
	844,815
	 
	190,007
	654,8145
	844,815


Перспективные зоны малоэтажной застройки

В соответствии с генеральным планом на территории городского округа город Выкса предусматриваются зоны застройки малоэтажными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки.

В этих зонах планируется проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на проектирование.

В этих зонах следует рассматривать, в том числе, источники тепловой энергии, использующие возобновляемые или вторичные энергоресурсы.

При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов следует ориентироваться на энергоэффективные котлы конденсационного типа.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

На территории городского округа город Выкса предусматривается перевод существующих негазифицированных котельных на природный газ. На данный момент на территории городского округа город Выкса имеются следующие негазифицированные котельные:
	Адрес объекта
	Вид топлива

	городской округ город Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	городской округ город Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, д. 36
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	городской округ город Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, здание 69
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	городской округ город Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, д. 1 «А»
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1 «В»
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	городской округ город Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д.42«Б»
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	г. Выкса, площадь Советская, зд. 11/1
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	г. Выкса, ул. Слепнева, зд. 19
	Твердое топливо (щепа, дрова)

	городской округ город Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д.1«Б» 
	Твердое топливо (щепа, дрова)


При наличии возможности рекомендуется выполнить реконструкцию данных теплогенерирующих источников с целью перевода котельных агрегатов на природный газ. Это позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, увеличить срок эксплуатации основного оборудования, повысить эффективность и надежность работы источников теплоснабжения.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы невозможно или экономически нецелесообразно

На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, подлежащие выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Выкса переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Выкса, а также отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим, либо по выводу их из эксплуатации, не предусмотрены.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения
В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.
Тепловые сети систем централизованного качественного теплоснабжения городского округа город Выкса (по отоплению) работают по 4 основным стандартным графикам:

- для котельных, принадлежащих АО «ВМЗ», по температурному графику Т1 – Т2 = 115 – 70 °С (таблица 5.8.5);

- для 3-х котельных принадлежащих АО «Выксатеплоэнерго» по температурному графику Т1 – Т2 = 105 – 70 °С (таблица 5.8.4);
- для 4-х котельных принадлежащих АО «Выксатеплоэнерго» по температурному графику Т1 – Т2 = 90– 70°С (таблица 5.8.1);
- одна котельная, принадлежащая АО «Выксатеплознерго» по температурному графику Т1 – Т2 = 105 – 80°С (таблица 5.8.2). В данной котельной предусмотрено независимое присоединение тепловой сети на потребителей через два теплообменника.
- все остальные котельные работают и эксплуатируется в соответствии с температурными графиками Т1 – Т2 = 95 – 70°С (таблица 5.8.3).
С целью надлежащего предоставления услуги теплоснабжения населению.
- системы ГВС работают по температурному графику подачи воды - 60 °С.

Переход с одного температурного графика отпуска тепла по отоплению на другой, как правило, приводит к необоснованным расходам теплоносителя в виде сетевой воды, увеличениям гидравлических потерь напоров, недопоставки нормального количества тепла для потребителей, дополнительным потерям тепла в наружных трубопроводах.
Таблица 5.8.1 Температурный график 90/70°С

	Т= 90-70°С

	Температура наружного воздуха ºС
	Температура сетевой воды º С

	
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, º С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, º С

	+8
	39
	35

	+7
	41
	36

	+6
	42
	37


	+5
	44
	38

	+4
	45
	39

	+3
	47
	40

	+2
	48
	41

	+1
	50
	42

	0
	51
	44

	-1
	52
	45

	-2
	54
	46

	-3
	55
	47

	-4
	56
	48

	-5
	58
	49

	-6
	60
	50

	-7
	61
	51

	-8
	63
	52

	-9
	64
	53

	-10
	65
	54

	-11
	66
	54

	-12
	67
	55

	-13
	69
	56

	-14
	70
	57

	-15
	71
	58

	-16
	73
	59

	-17
	74
	60

	-18
	75
	61

	-19
	76
	61

	-20
	78
	62

	-21
	79
	63

	-22
	80
	64

	-23
	81
	65

	-24
	82
	66

	-25
	84
	67

	-26
	85
	67

	-27
	86
	68

	-28
	87
	68

	-29
	88
	69

	-30
	89
	69

	-31
	90
	70


Таблица 5.8.2 Температурный график 105/80°С

	Т = 105-80 ºС.

	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура сетевой воды º С

	
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ºС
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, ºС

	+8
	80,0
	74,9

	+6
	80,0
	73,9

	+4
	80,0
	72,9

	+2
	80,0
	71,8

	0
	80,0
	70,8

	-2
	80,0
	69,8

	-4
	80,0
	68,8

	-6
	80,0
	67,8

	-8
	80,0
	66,7

	-10
	80,0
	65,7

	-12
	80,0
	64,7

	-14
	80,0
	63,7

	-16
	82,3
	64,9

	-18
	85,4
	67,0

	-20
	88,5
	69,1

	-22
	91,5
	71,1

	-24
	94,6
	73,1

	-26
	97,6
	75,1

	-28
	100,0
	77,1

	-30
	103,0
	79,0

	-32
	105,0
	79,5

	-34
	105,0
	80,0

	-36
	105,0
	80,0


Таблица 5.8.3 - Температурный график 95/70°С
	Т = 95-70 ºС

	Температура наружного воздуха ºС
	Температура сетевой воды º С

	
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ºС
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, ºС

	+8
	43
	37

	+7
	44
	38

	+6
	46
	39

	+5
	47
	40

	+4
	49
	41

	+3
	50
	42

	+2
	52
	43

	+1
	53
	44

	0
	54
	45

	-1
	56
	46

	-2
	57
	47

	-3
	59
	47

	-4
	60
	48

	-5
	61
	49

	-6
	63
	50

	-7
	64
	51

	-8
	66
	52

	-9
	67
	53

	-10
	68
	54

	-11
	70
	54

	-12
	71
	55

	-13
	72
	56

	-14
	74
	57

	-15
	75
	58

	-16
	76
	58

	-17
	77
	59

	-18
	79
	60

	-19
	80
	61

	-20
	81
	62

	-21
	83
	62

	-22
	84
	63

	-23
	85
	64

	-24
	86
	65

	-25
	88
	66

	-26
	89
	66

	-27
	90
	67

	-28
	91
	68

	-29
	93
	69

	-30
	94
	69

	-31
	95
	70


Таблица 5.8.4- Температурный график 115/70°С

	Т= 105-70 ºС

	Температура наружного воздуха, ˚С
	Температура сетевой воды, ˚С

	
	Температура на выходе из котельной, ˚С
	Температура воды после элеваторного узла на абонентском вводе ºС
	Температура на выходе из абонентского ввода, ºС

	+ 8
	47
	43
	37

	+ 7
	48
	44
	38

	+ 6
	49
	46
	39

	+ 5
	51
	47
	40

	+ 4
	53
	49
	41

	+ 3
	55
	50
	42

	+ 2
	56
	52
	43

	+ 1
	57
	53
	44

	0
	59
	54
	45

	- 1
	60
	56
	46

	- 2
	62
	57
	47

	- 3
	63
	59
	47

	- 4
	65
	60
	48

	- 5
	67
	61
	49

	- 6
	68
	63
	50

	- 7
	69
	64
	51

	- 8
	71
	66
	52


	- 9
	72
	67
	53

	- 10
	74
	68
	54

	- 11
	75
	70
	54

	- 12
	76
	71
	55

	- 13
	78
	72
	56

	- 14
	79
	74
	57

	- 15
	81
	75
	58

	- 16
	83
	76
	58

	- 17
	84
	77
	59

	- 18
	86
	79
	60

	- 19
	87
	80
	61

	- 20
	89
	82
	62

	- 21
	90
	83
	62

	- 22
	92
	84
	63

	- 23
	93
	85
	64

	- 24
	95
	86
	65

	- 25
	96
	88
	66

	- 26
	98
	89
	66

	- 27
	99
	90
	67

	- 28
	101
	91
	68

	- 29
	102
	93
	69

	- 30
	104
	94
	69

	- 31
	105
	95
	70


Таблица 5.8.5- Температурный график 115/70°С

	Т= 115-70 ºС

	Температура наружного воздуха, ˚С
	Температура сетевой воды, ˚С

	
	Температура на выходе из котельной, ˚С
	Температура на элеваторном узле абонентского ввода, ºС
	Температура на выходе из абонентского ввода, ºС

	+ 8
	46
	40
	34

	+ 7
	48
	42
	35

	+ 6
	51
	44
	36

	+ 5
	53
	46
	37

	+ 4
	55
	48
	38

	+ 3
	58
	49
	39

	+ 2
	60
	51
	40

	+ 1
	62
	53
	41

	0
	64
	55
	42

	- 1
	66
	58
	43

	- 2
	67
	57
	44

	- 3
	69
	58
	45

	- 4
	70
	59
	46

	- 5
	71
	60
	47

	- 6
	72
	61
	48

	- 7
	73
	62
	49

	- 8
	74
	63
	50

	- 9
	76
	65
	51

	- 10
	78
	66
	52

	- 11
	80
	68
	53

	- 12
	81
	69
	54

	- 13
	83
	71
	55

	- 14
	85
	72
	56

	- 15
	87
	79
	57

	- 16
	89
	75
	57

	- 17
	90
	76
	58

	- 18
	92
	78
	59

	- 19
	94
	79
	60

	- 20
	96
	80
	61

	- 21
	98
	82
	62

	- 22
	99
	83
	63

	- 23
	101
	84
	83

	- 24
	103
	83
	64

	- 25
	105
	87
	65

	- 26
	106
	88
	66

	- 27
	108
	90
	67

	- 28
	110
	91
	68

	- 29
	112
	92
	68

	- 30
	113
	94
	69

	- 31
	115
	95
	70


5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.9.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Необходимость во вводе в эксплуатацию новых мощностей источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию имеется только для трех котельных (п.п.5-7).

Таблица 5.9.1 - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности
	 № п/п
	Котельная
	Установленная мощность, МВт
	Перспективная тепловая мощность, МВт

	Газовые котельные

	1
	котельная больничного городка
	19,8
	19,8

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	20
	20

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	20
	20

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	15,24
	15,24

	5
	котельная в районе ул. Осипенко
	 
	10

	6
	котельная в районе ул. Корнилова
	 
	14,5

	7
	котельная м\на Центральный 
	 
	24

	8
	котельная по ул. Салтанова 
	3
	3

	9
	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	0,272
	0,272

	10
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	0,442
	0,442

	11
	котельная по ул. Запрудная 
	6,1
	6,1

	12
	котельная по ул. Лазо 
	0,8
	0,8

	13
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	0,192
	0,192

	14
	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	0,6
	0,6

	15
	котельная с.п. Дружба 
	15,6
	15,6

	16
	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	0,392
	0,392

	17
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	2,64
	2,64

	18
	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	0,45
	0,45

	19
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	4,5
	4,5

	20
	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	0,3
	0,3

	21
	котельная дет/сада с. Верхняя Верея
	0,2
	0,2

	22
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	5
	5

	23
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	1,5
	1,5

	24
	котельная ФАП с. Борковка ул.Ленина,зд.100-Б
	0,202
	0,202

	25
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	2,5
	2,5

	26
	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	0,3
	0,3

	27
	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос ул.Ленина, уч.50 «Б»
	0,3
	0,3

	28
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	7,5
	7,5

	29
	Котельная  г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	0,02
	0,02

	30
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	16
	16

	31
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	12,7
	12,7

	32
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	20
	20

	33
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	2,5
	2,5

	34
	Котельная  г. Выкса м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	0,6
	0,6

	35
	Котельная  г. Выкса по ул. Красные зори.45Б
	8
	8

	36
	Котельная г.Выкса участок Верхний завод
	7,8
	7,8

	37
	БМК р.п. Виля пер.Школьный,зд.6
	0,5
	0,5

	38
	БМК с. Туртапка ул. Школьная, д.4-А
	0,5
	0,5

	39
	БМК р.п. Досчатое ул. Нагорная, сооруж. 9А
	0,127
	0,127

	40
	БМК г.о.г. Выкса Досчатинское шоссе
	1,25
	1,25

	41
	БМК ул.Вавилина
	13
	13

	42
	БМК ул.Локтя,зд.2а
	2,8
	2,8

	43
	БМК по ул. Ленина
	5,3
	5,3

	Твердое топливо

	44
	котельная д. Покровка
	0,48
	0,48

	45
	котельная с. Новодмитриевка
	5
	5

	46
	котельная д. Новая Деревня
	4
	4

	47
	котельная школы с. Чупалейка
	0,4
	0,4

	48
	котельная дет/сада ул. Горячева
	0,4
	0,4

	49
	котельная ДТ с. Верхняя Верея
	0,3
	0,3

	50
	котельная КВД пл.Советская, д.11/1
	0,2
	0,2

	51
	котельная школы №10, ул.Слепнева, зд.19
	0,4
	0,4

	52
	котельная школы с. Нижняя Верея
	0,216
	0,216

	53
	котельная участок РТС-"Выкса", 2
	0,352
	0,352


5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых, реконструкция или модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предполагается.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Необходимость выполнения реконструкции тепловых сетей, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского округа город Выкса отсутствует.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа город Выкса под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в таблице 6.2.1.

Табл.6.2.1 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей под жилищную, комплексную или производственную застройку согласно предварительным договорам по техническому присоединению (2024÷2028 г.г.)
	Наименование объекта
	Обоснование подключения
	Ориентировочная мощность* Гкал/час

	Медицинский ХАБ г. Выкса, ул. Кутузова з/у с кадастровым номером 52:52:0020702:756
	Запрос о предоставлении технических условий подключения (письмо от ООО «МЕДСИ ВЫКСА» №07 от 07.05.2024 г.)
	4,477

	Проммикрорайон №18 АО «ВМЗ» участок Верхний завод. Центр промышленного прогресса
	Выданы ТУ
	0,854

	Проммикрорайон №18 АО «ВМЗ» участок Верхний завод. Кванториум
	ТУ от АО ВМЗ
	0,307

	в районе ул. Осипенко
	письмо №201059-И-56/24 21.03.24 на перенос сетей
	7,165

	ж.д. №27 по ул. Красные зори
	письмо № 201059-И-120/23 от 13.07.2023
	2,589

	р-н Антоповки м-н Шухова 
	
	2,204

	квартал в р-не м-на Жуковского
	письмо 201 059 -И-68/24 от 08.04.24 о возможности подключения
	21,814

	р-н Антоповки Выкса Сити
	письмо 201 059 -И-68/24 от 08.04.24 о возможности подключения
	21,9642

	Шиморское 4 этажный жилой дом ул. Ленина уч.21
	письмо №20 от 14.03.2024 о возможности подключения
	0,26

	жилые дома ул. Амбулаторная
	письмо №200 59-И-80/24 от 27.04. о возможности подключения
	1,1764

	Островского 69 
	ТУ
	0,52

	Здание школы м-н Центральный уч. 11В
	письмо №117-323751/24 от 25.04. о возможности подключения
	0,2

	4-х этажный жилой дом в северо-западной части города (Антоповка)
	письмо №38 от 16.04.24 от администрации о возможности подключения
	0,26


* Ориентировочная мощность определена по предпроектным документам (запросам о возможности подключения, выданным ТУ), уточнение будет произведено в ходе проектирования.
При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории городского округа город Выкса условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы при ликвидации котельных

На территории городского округа город Выкса планируется проводить реконструкцию (капитальный ремонт) существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (см. табл. 9.2.1). Рекомендуется в первую очередь выполнить реконструкцию сетей по ряду котельных, в которых имеются сверхнормативные тепловые потери в тепловых сетях.
	Наименование котельной
	% тепловых потерь

	Котельная больничного городка
	9,68

	Котельная по ул. Островского
	18,00

	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	8,46

	Котельная п. Дружба, 29-Б
	16,99


Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции. В процессе реконструкции (капитального ремонта) будут использованы предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с целью повышения термического сопротивления тепловой изоляции, что приведет к снижению тепловых потерь.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа город Выкса рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих и вновь возводимых магистральных трубопроводов. (табл. 9.2.3.1)

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции.
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории городского округа город Выкса Нижегородской не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1 - Перспективные топливные балансы
	Котельная
	Расход условного топлива, т.у.т.

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-

	
	
	
	
	2035 гг.

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	котельная больничного городка
	4 199,67
	5 631,00
	5 631,00
	5 631,00

	котельная по ул. Нахимова 
	4 345,60
	6 226,00
	6 226,00
	6 226,00

	котельная №20 по ул. Островского
	3 713,32
	4 622,00
	4 622,00
	4 622,00

	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	3 269,26
	3 884,00
	3 884,00
	3 884,00

	котельная в районе ул. С. Битковой
	- 
	2242,3
	2242,3
	2242,3

	котельная по ул. Ленина
	83,39
	1 682,00
	1 682,00
	1 682,00

	котельная в районе ул. Корнилова
	 -
	4 257,00
	4 257,00
	4 257,00

	котельная ул.Вавилина
	781,59
	4 257,00
	4 257,00
	4 257,00

	котельная м\на Центральный 
	 -
	6 507,00
	6 507,00
	6 507,00

	котельная по ул. Салтанова 
	619,49
	745
	745
	745

	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	55,22
	60
	60
	60

	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	127,1
	160
	160
	160

	котельная по ул. Запрудная 
	414,77
	672
	672
	672

	котельная по ул. Лазо 
	223,44
	244
	244
	244

	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	22,9
	38
	38
	38

	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	38
	50
	50
	50

	котельная с.п. Дружба 
	3 941,63
	4 992,00
	4 992,00
	4 992,00

	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	122,14
	147
	147
	147

	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	623,48
	699
	699
	699

	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	87,2
	119
	119
	119

	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	598,9
	886
	886
	886

	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	61,17
	66
	66
	66

	котельная дет/сада с. Верхняя Верея
	34,9
	40
	40
	40

	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	1 282,51
	1 529,00
	1 529,00
	1 529,00

	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	91,23
	104
	104
	104

	котельная ФАП с. Борковка
	26,7
	33
	33
	33

	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	467
	539
	539
	539

	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	76
	100
	100
	100

	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	56,9
	69
	69
	69

	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	1 459,69
	1 747,00
	1 747,00
	1 747,00

	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	5,5
	7
	7
	7

	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б», 
	3 269,26
	3 884,00
	3 884,00
	3 884,00

	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	3 163,83
	3 870,00
	3 870,00
	3 870,00

	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	5 113,21
	5 916,00
	5 916,00
	5 916,00

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	544,55
	606
	606
	606

	Котельная с. Борковка, м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	154
	156
	156
	156

	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори 45
	1479
	3513,46
	3513,46
	3513,46

	Котельная чугунного комплекса
	558,08
	493
	493
	493

	Котельная с. Туртапка
	79,89
	78
	78
	78

	Котельная детского сада р.п. Досчатое ул. Нагорная
	23,35
	20,9
	20,9
	20,9

	Выкса, ФОК "Баташев арена"
	278,85
	456,76
	456,76
	456,76

	п.Виля, пер.Школьный зд.6
	41
	111
	111
	111

	Котельная Досчатинское шоссе, ПАП
	115,33
	391
	391
	391

	Твердое топливо

	котельная д. Покровка
	365,75
	402
	402
	402

	котельная с. Новодмитриевка
	1083,6
	837
	837
	837

	котельная д. Новая Деревня
	368
	388
	388
	388

	котельная школы с. Чупалейка
	117,84
	154
	154
	154

	котельная дет/сада ул. Горячева
	102
	90
	90
	90

	котельная ДТ с. Верхняя Верея
	102
	110
	110
	110

	котельная КВД
	101
	66
	66
	66

	котельная школы №10
	193
	156
	156
	156

	котельная школы с. Нижняя Верея
	146
	139
	139
	139

	п.Виля РТС
	81,9
	69,3
	69,3
	69,3


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В таблице 8.2 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 8.2 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках городского округа город Выкса
	Источник тепловой энергии
	Вид используемого топлива
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии,
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	
	(кг/Гкал)
	
	

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, зд. 10В
	газ
	162,75
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75
	газ
	155,11
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7
	газ
	155,98
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20
	газ
	155,83
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, 18Б
	газ
	156,53
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6
	газ
	155,79
	 
	 

	БМК г. Выкса, ул. Ленинградская, здание 53
	газ
	174,3
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 95
	газ
	175,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8
	газ
	159,03
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лазо, 79А
	газ
	173,5
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29Б
	газ
	155,93
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48А
	газ
	158,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5Б
	газ
	157,49
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44А
	газ
	175,69
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2Г
	газ
	174,52
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А
	газ
	156,56
	 
	 

	БМК мощностью 16 МВт г. Выкса, м/н Гоголя, зд. 10Б
	газ
	154,65
	 
	 

	БМК мощностью 20 МВт г. Выкса, м/он Жуковского, зд. 10А
	газ
	154,23
	 
	 

	Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, 66 А
	газ
	174,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, село Мотмос, улица 1 Мая, здание №2, помещение №7
	газ
	176,19
	 
	 

	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок «Верхний завод».
	газ
	160,44
	 
	 

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель
	газ
	172,65
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15Б
	газ
	173,54
	 
	 

	БМК мощностью 5 МВт р.п. Досчатое, м/он Приокский, зд. 15А
	газ
	154,91
	 
	 

	БМК мощностью 8 МВт г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45-Б
	газ
	156,56
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, Деловой квартал, зд. 1/1 (Бизнес инкубатор)
	газ
	176,96
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пер. Пионера, зд. №7
	газ
	176,45
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл. городской округ город Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100Б
	газ
	175,2
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	газ
	176,99
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 6
	газ
	156,49
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	газ
	174,85
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, мкр. Западный зд. №68-б
	газ
	173,69
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Мотмос, строение 50-Б
	газ
	173,48
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, зд. 4А
	газ
	175,59
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд.7
	газ
	175,09
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Досчатинское шоссе, ПАП
	газ
	155,48
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, п. Виля, пер. Школьный, зд. 6
	газ
	153,13
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, в р-не Челюскина
	газ
	154,96
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, ул. Вавилина, кад. № 52:52:0010801:752
	газ
	155,52
	 
	 

	Твердое топливо

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пл. Советская, зд.11/1
	дрова
	256,1
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, здание №19
	дрова
	254,75
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, село Нижняя Верея, ул. Советская, дом №1-б
	дрова
	258,87
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1-В 
	дрова
	259,98
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, 1А
	дрова
	253,01
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Новодмитриевка, м. Центральный, зд. 36
	дрова, щепа
	254,58
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, 69
	дрова, щепа
	267,42
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34
	дрова
	259,18
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42Б
	дрова
	261,14
	 
	 


На остальных котельных резервное и аварийное топливо не предусмотрено.
8.3 Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии
Наиболее приоритетным топливом на территории городского округа город Выкса Нижегородской области является природный газ (низшая теплота сгорания 7900 ккал/куб.м).

Твердое топливо (дрова, щепа) соответствует ГОСТ 3243-88 «Дрова топливные», ГОСТ Р55116-2012 «Биотопливо твердое».

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вида топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

В качестве преобладающего вида топлива на территории городского округа город Выкса используется природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.
В рамках развития системы теплоснабжения планируется провести работы по реконструкции существующих котельных работающих на твердом топливе с их переводом на газообразное топливо.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Для строительства, технического перевооружения и реконструкции котельных ориентировочно потребуется:

- строительство котельных в целях улучшения теплоснабжения существующих и вновь построенных потребителей – 844,815 млн. руб (таблица 9.1.1).
Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии.

С целью ухода от покупной тепловой энергии в связи с прекращением теплоснабжения объектов г.о.г. Выкса от мощностей АО «ВМЗ» планируется строительство новых источников тепловой энергии:

- БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, в районе участка №218 по улице Ленина - 2025 год; для строительства блочно-модульной котельной мощностью 5,3 МВт потребуется 65,001 млн. руб;

- БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Корнилова в районе здания №125, – 2027 год; для строительства блочно-модульной котельной мощностью 14,5 МВт потребуется 132,924 млн. руб;

- БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, ул Вавилина, в районе дома 8а, – 2025 год; для строительства блочно-модульной котельной мощностью 13 МВт потребуется 125,006 млн. руб;

- БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, микрорайон Центральный, здание №11 б – 2027 год; для строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт потребуется 183,00 млн. руб.
В связи со строительством жилого микрорайона на территории в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой планируется строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Осипенко в районе дома 12а – 2027г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт потребуется 106,255 млн.руб.
Финансовые потребности для строительства и технического перевооружения котельных приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1 – Финансовые потребности на строительство котельных, млн. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Затраты млн.руб
	Сроки реализации
	Плановые объемы финансирования,

	
	
	
	
	млн. руб.

	
	
	
	
	2022-2025 год
	2026-2035 год
	Всего

	1
	БМК в районе ул. Осипенко 10 МВт
	106,255
	2027
	
	106,255
	106,255

	2
	БМК город Выкса, в районе участка №218 по улице Ленина, мощностью 5,3 МВт
	65,001
	2025
	65,001
	
	65,001

	3
	БМК в районе зд. 125, по ул. Корнилова мощностью 14,5 МВт
	132,924
	2027
	 
	132,924
	132,924

	
	
	
	
	
	
	

	4
	БМК в районе ул. Вавилина, в р-не дома № 8а мощностью 13 МВт
	125,006
	2025
	125,006
	 
	125,006

	
	
	
	
	
	
	

	5
	БМК м-н Центральный, зд. 11б мощностью 24 МВт
	183,00
	2027
	 
	183,00
	183,00

	6
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Новодмитриевка, мощностью 3,9 МВт
	61,015
	2028
	 
	61,0215
	61,015

	7
	Отопительная котельная м-н Гоголя (Здание котельной по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 "В", мощностью 16 МВт)
	152,343
	2029-2031
	 
	152,343
	152,343

	8
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Нижняя Верея
	7,525
	2032
	 
	7,525
	7,525

	9
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Верхняя Верея
	7,525
	2032
	 
	7,525
	7,525

	10
	Реконструкция котельной по ул. Горячева, р.п. Виля (перевод с твердого топлива на газ) мощностью 0,1 МВт
	4,221
	2032
	 
	4,221
	4,221

	Всего:
	844,815
	 
	190,007
	654,8145
	844,815


9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
На территории городского округа город Выкса планируется проводить реконструкцию (капитальный ремонт) существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (см. табл. 9.2.1).
Таблица 9.2.1 - Инвестиции в строительство до 2030 года.
	Наименование работ
	Адрес
	Год ремонта
	Стоимость
	в том числе СМР 
	в том числе проектные и изыскательские работы
	в том числе непредвиденные расходы 
	НДС
	Всего смета проекта, млн. руб.

	Капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения 
	г. Выкса, п. Дружба, д.д. №№1,2,4,7,8,9
	2026
	6 524,94
	5 741,95
	652,49
	130,5
	1435,49
	7 960,43

	Итого, 2026 г.
	6 524,94
	5 741,95
	652,49
	130,50
	1 435,49
	7 960,43

	Капитальный ремонт трубопроводов отопления
	 г. Выкса, м-н Гоголя, от ТК-1 до ТК-4 (от котельной до д. №7А)
	2027
	1 338,09
	1 177,52
	133,81
	26,76
	294,38
	1 632,47

	Капитальный ремот трубопроводов отопления горячего водоснабжения
	г. Выкса, ул. Ленина, от ТК-62 до ТК-62Б ( под дорогой)
	2027
	652,18
	573,92
	65,22
	13,04
	130,44
	782,62

	Капитальный ремот трубопроводов отопления
	г. Выкса, д. Новая, пер. Школьный, от ТК-3 до вводов в д.д. №№1,2,3.
	2027
	1 100,46
	968,40
	110,05
	22,01
	242,10
	1 342,56

	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
	 г. Выкса, БМК м-н Жуковского, р-н д. №16 - м-н "Юбилейный", УТ-4 - УТ-7
	2027
	423,69
	372,85
	42,37
	8,47
	93,21
	516,90

	Капитальный ремот трубопроводов отопления
	 г. Выкса, ул. Красные Зори, д.№28, ТК-50-ТК-60-ТК-63
	2027
	2 419,24
	2 128,94
	241,92
	48,38
	532,23
	2 951,47

	Капитальный ремот трубопроводов отопления горячего водоснабжения
	г. Выкса, ул. Островского, д.д. №№17-19, ТК-60-ТК-61-ТК62
	2027
	1 130,91
	995,20
	113,09
	22,62
	248,80
	1 379,71

	Итого, 2027 г.
	7 064,57
	6 216,83
	706,46
	141,28
	1 541,16
	8 605,73

	ВСЕГО:
	13 589,51
	11 958,78
	1 358,95
	271,78
	2 976,65
	16 566,16


Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения необходимо реконструировать и построить в период 2026-2027 г.г. более 2,7 км тепловых сетей, что потребует привлечения инвестиций в размере 16,56 млн. руб.
Таблица 9.2.3.1 – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки при строительстве котельных АО «ВТЭ» с целью ухода от покупной тепловой энергии от промышленных котельных (см.5.1 Схемы):
	Наименование объекта (котельная. участки тепловой сети)
	Объем работ (протяженность), м
	Срок выполнения (год)
	Локальный сметный расчет (смета), тыс. руб.
	НДС на СМР
	в том числе СМР, тыс. руб.
	в том числе непредвиденные расходы, тыс. руб.
	Проектные и изыскательские работы, тыс. руб.
	НДС
	Всего, тыс. руб.

	БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, м-н Центральный, зд. 11б
	2186,80
	2026-2027
	135 151,76
	24 371,63
	108 077,10
	2 703,04
	7 172,29
	1 195,38
	142 324,05

	БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Корнилова, в-не зд. № 125
	925,80
	2026-2027
	58 371,35
	10 525,98
	46 678,35
	1 167,02
	1 533,65
	255,61
	59 905,00

	ИТОГО по  сетям:
	3112,60
	 
	193 523,11
	34 897,61
	154 755,45
	3 870,06
	8 705,94
	1 450,99
	202 229,05


В связи с прекращением теплоснабжения объектов г.о.г. Выкса от мощностей АО «ВМЗ» планируется строительство собственных источников теплоснабжения вблизи объектов потребителей взамен покупной тепловой энергии.
Выполнение данного мероприятия приведет к сокращению протяженности тепловых сетей от источников к объектам потребителей, модернизацию существующих или строительство новых сетей (при необходимости).
Вывод из эксплуатации тепловых сетей со значительным износом (изоляция трубопроводов на большинстве участков теплотрассы достигает максимум 40%) приведет к снижению расходов на капитальный ремонт тепловых сетей и уходу от сверхнормативных потерь тепловой энергии.
Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения будет произведена в рамках инвестиционного соглашения в период с 2021 по 2031 годы.
Таблица 9.2.5. – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей в рамках инвестиционного соглашения.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	СМР и наладочные работы, тыс. руб.
	Непредвиденные расходы, тыс.руб.
	Всего капитальные расходы, тыс.руб.
	НДС, тыс. руб.
	Всего смета проекта, тыс.руб.

	1
	Реконструкции тепловых сетей по адресу Нижегородская область, г. Выкса, трубопроводы отопления от ТК 102 до ТК-68 и ГВС от ТК-50 до ТК-51-1).
	2026
	22 377,32
	456,68
	22 834,00
	5 023,48
	27 857,48

	2
	Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС по адресу: ул. Осипенко
	2027
	45 883,38
	936,40
	46 819,77
	9 363,96
	56 183,73

	 
	Итого
	 
	68 260,70
	1 393,08
	69 653,77
	14 387,44
	84 041,22


Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не осуществляется.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
На территории городского округа город Выкса Нижегородской не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Основным поставщиком тепловой энергии в городском округе город Выкса является АО «Выксатеплоэнерго».

Постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 27 июня 2014 года №2779 статус единой теплоснабжающей организации присвоен АО «Выксатеплоэнерго».
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Граница зоны деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Выксатеплоэнерго» - муниципальное образование городской округ город Выкса.

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Акционерное общество «Выксатеплоэнерго» определено единой теплоснабжающей организацией в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На момент разработки схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций городского округа город Выкса не поступало.
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения

На территории городского округа город Выкса каждая система теплоснабжения функционирует независимо друг от друга. Закрытие котельных и перераспределение нагрузок между источниками тепловой энергии не предполагается.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В настоящее время бесхозяйных объектов теплоснабжения на территории городского округа город Выкса не выявлено.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения существующих газифицированных источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 
На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок 
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии отсутствуют.
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа город Выкса) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения

Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения, в схеме водоснабжения городского округа город Выкса отсутствуют.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения городского округа город Выкса для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения городского округа город Выкса на предмет согласованности, указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения, не требуется.

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет представлена в таблице 14.1.
Таблица 14.1 - Статистика отказов тепловых сетей
	Показатель
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Количество аварий на системах теплоснабжения, ед./км
	0,4
	0,16
	0,16
	0,06

	Суммарное по всем потребителям время отключения из-за аварий, ч
	361
	195
	194,35
	74,1

	Количество отключенных потребителей из-за аварий, ед./год
	211
	118
	156
	165

	Количество аварий теплосети, ед./год
	40
	15
	17
	2

	Время восстановления после аварии теплоснабжения, ч/год
	244
	88
	131,1
	19,4

	Количество аварий сети ГВС, ед./год
	27
	12
	11
	9

	Время восстановления после аварий ГВС, ч/год
	117
	107
	63,25
	63,3


14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствуют.
14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, представлен в таблице 14.2.
Таблица 14.2. - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	№
	Котельная
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал

	
	
	2025 г.
	2026 г.-2027 г.
	2027-2035 гг.

	АО «Выксатеплоэнерго»

	1
	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, зд. 10В
	146,82
	162,75
	162,75

	2
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75
	172,773
	155,11
	155,11

	3
	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Кр.Зори, зд. 16/7
	174,428
	155,98
	155,98

	4
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20
	166,108
	155,83
	155,83

	5
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, 18Б
	167,3
	156,53
	156,53

	6
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6
	165,659
	155,79
	155,79

	7
	БМК г. Выкса, ул. Ленинградская, здание 53А
	177,666
	174,3
	174,3

	8
	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Кр. Зори, зд. 95
	188,617
	175,26
	175,26

	9
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8
	214
	159,03
	159,03

	10
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лазо, 79А
	186,604
	173,5
	173,5

	11
	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29Б
	178,043
	155,93
	155,93

	12
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48А
	177,542
	158,26
	158,26

	13
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5Б
	194,317
	157,49
	157,79

	14
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. В.Верея, ул. Школьная, зд. 44А
	257,671
	175,69
	175,69

	15
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2Г
	219,564
	174,52
	174,52

	16
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34
	769,99
	259,18
	259,18

	17
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Новодмитриевка, м. Центральный, зд. 36
	203,69
	254,58
	254,58

	18
	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, 69
	308,25
	267,42
	267,42

	19
	Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Бл.Песочное, ул. Маяковского, 66 А
	308,955
	174,26
	174,26

	20
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, 1А
	456,69
	253,01
	253,01

	21
	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок "Верхний завод".
	233,842
	160,44
	160,44

	22
	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1-В 
	190,61
	259,98
	259,98

	23
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42Б
	629,69
	261,14
	261,14

	24
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15Б
	163,914
	173,54
	173,54

	25
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, зд. 4А
	189,68
	175,59
	175,59

	26
	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд.9
	203,535
	179,09
	179,09

	27
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пл. Советская, зд.11/1
	658,44
	256,1
	256,1

	28
	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пер. Пионера, зд. №7
	182,281
	176,45
	176,45

	29
	Помещение котельной по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, здание №19
	480,75
	254,75
	254,75

	30
	Помещение котельной по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, село Нижняя Верея, ул. Совесткая, дом №1-б
	528,34
	258,87
	258,87

	31
	Котельная по адресу: Нижегородская обл. г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100Б
	265,361
	175,2
	175,2

	32
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	234,7
	176,99
	176,99

	33
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Деловой квартал, зд. №1/1 (Бизнес-Инкубатор) 
	184,357
	176,96
	176,96

	34
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 6
	161,586
	156,49
	156,49

	35
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	182,58
	174,85
	174,85

	36
	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, мкр. Западный зд. №68-б
	190,567
	173,69
	173,69

	37
	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Мотмос, ул.Ленина, строение 50-Б
	180,063
	173,48
	173,48

	38
	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А
	170,519
	156,56
	156,56

	39
	БМК мощностью 16 МВт г. Выкса, м/н Гоголя, зд. 10Б
	165,59
	154,65
	154,65

	40
	БМК мощностью 20 МВт г. Выкса, м/он Жуковского, зд. 10А
	173,794
	154,23
	154,23

	41
	Котельная по адресу: Нижегородская область, город Выкса, село Мотмос, улица 1 Мая, здание №2, помещение №7
	148,346
	176,19
	176,19

	42
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель
	144,059
	172,65
	172,65

	43
	БМК мощностью 5 МВт п. Досчатое, м/он Приокский, зд. 15А
	167,389
	154,91
	154,91

	44
	БМК мощностью 8 МВт г. Выкса, ул. Кр. Зори, сооружение 45-Б
	172,314
	156,56
	156,56

	45
	БМК г.о.г. Выкса Досчатинское шоссе
	180,547
	180,547
	180,547

	46
	БМК ул.Вавилина
	160,668
	160,668
	160,668

	47
	БМК ул.Локтя,зд.2а
	195,883
	195,883
	195,883


14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.3.
Таблица 14.3. - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	№
	Котельная
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-2035 гг.

	1
	котельная больничного городка
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	6
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36

	7
	котельная по ул. Запрудная 
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069

	8
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	2,63
	2,63
	2,63
	2,63

	9
	котельная с.п. Дружба 
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	10
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	2,63
	2,63
	2,63
	2,63

	11
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716

	12
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	2,27
	2,27
	2,27
	2,27

	13
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	14
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	15
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44

	16
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	17
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	1,761
	1,761
	1,761
	1,761

	18
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64

	19
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	2,255
	2,255
	2,255
	2,255

	20
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори, 45Б
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701

	21
	котельная д. Покровка
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42

	22
	котельная с. Новодмитриевка
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	23
	котельная д. Новая Деревня
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	24
	котельная школы с. Чупалейка
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	25
	котельная дет/сада ул. Горячева
	2,27
	2,27
	2,27
	2,27

	26
	котельная детского сада р.п. Досчатое
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	27
	котельная КВД
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07

	28
	котельная  ул. 1 Мая
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514

	29
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	30
	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок "Верхний завод".
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41

	31
	БМК ул Вавилина
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99


Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.4.
Таблица 14.4. - Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	№
	Котельная
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м²

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-2035 гг.

	1
	котельная больничного городка
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	6
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	7
	котельная по ул. Запрудная 
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	8
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	9
	котельная с.п. Дружба 
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	10
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	11
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	12
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	13
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	14
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	15
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	16
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	17
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	18
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	1,825
	1,825
	1,825
	1,825

	19
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	20
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори, 45Б
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	21
	котельная д. Покровка
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	22
	котельная с. Новодмитриевка
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	23
	котельная д. Новая Деревня
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	24
	котельная школы с. Чупалейка
	1
	1
	1
	1

	25
	котельная дет/сада ул. Горячева
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	26
	котельная детского сада р.п. Досчатое
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	27
	котельная КВД
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	28
	котельная ул. 1Мая
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123

	29
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	30
	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок "Верхний завод".
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	31
	БМК ул Вавилина
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32


14.5 Коэффициент использования тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в таблице 14.5.
Таблица 14.5 - Коэффициент использования установленной мощности источников тепловой энергии
	№
	 котельная
	Коэффициент использования установленной мощности, о.е.

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-2035 гг.

	1
	котельная больничного городка
	0,432
	0,436
	0,436
	0,436

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	0,61
	0,546
	0,546
	0,546

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	0,501
	0,502
	0,502
	0,502

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	0,641
	0,68
	0,68
	0,68

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	0,575
	0,551
	0,551
	0,551

	6
	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	0,382
	0,497
	0,497
	0,497

	7
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	0,333
	0,319
	0,319
	0,319

	8
	8котельная по ул. Запрудная 
	0,323
	0,2
	0,2
	0,2

	9
	котельная по ул. Лазо 
	0,415
	0,434
	0,434
	0,434


	10
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	0,189
	0,183
	0,183
	0,183

	11
	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	0,202
	0,197
	0,197
	0,197

	12
	котельная с.п. Дружба 
	0,482
	0,42
	0,42
	0,42

	13
	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	0,404
	0,523
	0,523
	0,523

	14
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	0,351
	0,259
	0,259
	0,259

	15
	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	0,62
	0,669
	0,669
	0,669

	16
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	0,42
	0,502
	0,502
	0,502

	17
	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	0,344
	0,402
	0,402
	0,402

	18
	котельная дет/сада с. Верхняя Верея ул.Школьная д.44-а
	0,333
	0,347
	0,347
	0,347

	19
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	0,649
	0,526
	0,526
	0,526

	20
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	0,101
	0,086
	0,086
	0,086

	21
	котельная ФАП с. Борковка
	0,243
	0,488
	0,488
	0,488

	22
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	0,248
	0,288
	0,288
	0,288

	23
	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	0,352
	0,425
	0,425
	0,425

	24
	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	0,497
	0,599
	0,599
	0,599

	25
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	0,414
	0,366
	0,366
	0,366

	26
	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	0,576
	0,538
	0,538
	0,538

	27
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	0,431
	0,407
	0,407
	0,407

	28
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	0,543
	0,413
	0,413
	0,413

	29
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	0,421
	0,446
	0,446
	0,446

	30
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	0,63
	0,368
	0,368
	0,391

	31
	Котельная с. Борковка, м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	0,532
	0,438
	0,438
	0,438

	32
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори.45
	0,196
	0,34
	0,34
	0,34

	33
	Котельная чугунного комплекса
	0,09
	0,078
	0,078
	0,078

	34
	котельная д. Покровка
	0,292
	0,227
	0,227
	0,227

	35
	котельная с. Новодмитриевка
	0,396
	0,274
	0,274
	0,274

	36
	котельная д. Новая Деревня
	0,177
	0,151
	0,151
	0,151

	37
	котельная школы с. Чупалейка
	0,321
	0,34
	0,34
	0,34

	38
	котельная дет/сада ул. Горячева
	0,123
	0,188
	0,188
	0,188

	39
	котельная с. Верхняя Верея ул.Школьная д.42-Б
	0,305
	0,249
	0,249
	0,249

	40
	котельная школы с. Туртапка
	0,4
	0,411
	0,411
	0,411

	41
	котельная детского сада р.п. Досчатое
	0,354
	0,468
	0,468
	0,468

	42
	котельная КВД
	0,233
	0,249
	0,249
	0,249

	43
	котельная школы №10
	0,304
	0,349
	0,349
	0,349

	44
	котельная школы с. Нижняя Верея
	0,366
	0,421
	0,421
	0,421

	45
	БМК г.о.г. Выкса Досчатинское шоссе
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471

	46
	БМК Виля д.с Школьная 6
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	47
	БМК ул.Локтя,зд.2а
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	48
	БМК ул.Вавилина
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593


14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке, представлено в таблице 14.6.
Таблица 14.6. - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к тепловой нагрузке
	 Котельная
	Удельная материальная хар-ка тепловых сетей, приведённая к тепловой нагрузке, м²/МВт

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-2035 гг.

	котельная больничного городка
	30,25
	30,25
	30,25
	30,25

	котельная по ул. Нахимова 
	82,78
	82,78
	82,78
	97,211

	котельная №20 по ул. Островского
	105,118
	105,118
	105,118
	105,118

	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	67,635
	67,635
	67,635
	67,635

	котельная по ул. Салтанова 
	129,433
	129,433
	129,433
	129,433

	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	187,58
	187,58
	187,58
	187,58

	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	155,547
	155,547
	155,547
	155,547

	котельная по ул. Запрудная 
	137,374
	137,374
	137,374
	137,374

	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	30,129
	30,129
	30,129
	30,129

	котельная с.п. Дружба 
	135,473
	135,473
	135,473
	135,473

	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	153,729
	153,729
	153,729
	153,729

	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	224,311
	224,311
	224,311
	224,311

	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	130,158
	130,158
	130,158
	130,158

	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	248,489
	248,489
	248,489
	248,489

	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	157,769
	157,769
	157,769
	157,769

	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	75,161
	75,161
	75,161
	75,161

	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	102,689
	102,689
	102,689
	102,689

	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	152,004
	152,004
	152,004
	152,004

	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	105,372
	105,372
	105,372
	105,372

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	158,373
	158,373
	158,373
	158,373

	БМК по ул. Красные зори,45
	23,598
	23,598
	23,598
	23,598

	котельная д. Покровка
	341,9
	341,9
	341,9
	341,9

	котельная с. Новодмитриевка
	103,557
	103,557
	103,557
	103,557

	котельная д. Новая Деревня
	172,699
	172,699
	172,699
	172,699

	котельная школы с. Чупалейка
	81
	81
	81
	81

	котельная дет/сада ул. Горячева
	22,713
	30,875
	30,875
	30,875

	котельная  р.п. Досчатое ул. Нагорная,9А
	21,09
	21,09
	21,09
	21,09

	котельная КВД
	54,409
	54,409
	54,409
	54,409

	БМК ул.Вавилина
	69,78
	69,78
	69,78
	69,78

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	154,163
	154,163
	154,163
	154,163

	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок "Верхний завод".
	19,0206
	19,0206
	19,0206
	19,0206


14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии в 2024 году составляет 87%.
14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Данные отсутствуют.
14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
Данные отсутствуют.
14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения городского округа город Выкса отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, не приведет к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Нижегородской области.
Обосновывающие материалы
к актуализированной схеме теплоснабжения

городского округа город Выкса

Нижегородской области

на период до 2035 года

г. Выкса 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
74
Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения




74
1.1 Функциональная структура теплоснабжения в зонах действия производственных котельных











74
1.2 Функциональная структура теплоснабжения в зонах действия индивидуального теплоснабжения










74
Часть 2 Источники тепловой энергии






77
Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них.





88
Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии




105
Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии



114

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии








118
Часть 7 Балансы теплоносителя.







123
Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом











131
Часть 9 Надежность теплоснабжения.






134
Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций











136
Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.




137
Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа.






142
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ






143
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА









147
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ










149
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА









150
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
151
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
157
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 









161
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ








162
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ



163
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



166
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ



168
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.









172
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ



178
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

179
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


180
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ









181
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



182

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения в зонах действия производственных котельных

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского округа город Выкса осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.
Децентрализованное теплоснабжение, осуществляется от теплогенерирующих при отсутствии наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка - печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в городском округе город Выкса является АО «Выксатеплоэнерго».
Зоны действий теплоснабжающих организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.

1.2 Функциональная структура теплоснабжения в зонах действия индивидуального теплоснабжения

В настоящее время частный сектор, дома малоэтажной постройки, а также часть помещений в многоквартирных жилых домах отапливаются от индивидуальных газовых отопительных котлов, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Таблица 1.2. - Перечень помещений, в которых установлены индивидуальные квартирные источники тепловой энергии на дату актуализации схемы теплоснабжения

	Адрес
	Площадь
	Адрес
	Площадь

	м-н Гоголя, 40-1
	2 384,00
	ул. Ведерникова, 3
	253,90

	м-н Гоголя, 40-2
	1 509,50
	ул. Верхнепрудная, 6
	146,40

	пер. Красные зори, 3
	338,10
	ул. Верхнепрудная, 7
	197,40

	пер. Красные зори, 4
	327,70
	ул. Восточная, 25
	315,70

	пер. Красные зори, 6
	354,10
	ул. Восточная, 27
	107,10

	пер. Красные зори, 5
	1 002,20
	ул. Восточная, 28
	361,50

	пер. Пионера, 17
	225,80
	ул. Восточная, 33
	132,80

	пер. Щорса, 2
	218,60
	ул. Глинки, 1
	113,50

	пл. Красная, 33а
	125,30
	ул. Глинки, 11
	97,96

	пл. Свердлова, 1
	122,70
	ул. Глинки, 21
	111,80

	пл. Свердлова, 6
	105,90
	ул. Глинки, 23
	105,50

	пл. Советская, 10
	292,50
	ул. Глинки, 31
	132,40

	пл. Советская, 12
	222,40
	ул. Глинки, 4
	113,10

	пл. Советская, 3
	287,70
	ул. Глинки, 4а
	131,10

	ул. 11 Годовщины Октября, 2
	217,40
	ул. Глинки, 9
	104,50

	ул. 11 Годовщины Октября, 5
	321,30
	ул. Дулина, 13
	116,30

	ул. 11 Годовщины Октября, 6
	212,90
	ул. Дулина, 14
	111,20

	ул. 11 Годовщины Октября, 8
	216,00
	ул. Дулина, 20
	139,20

	ул. 7 Коммунаров, 10
	337,70
	ул. Дулина, 27
	113,70

	ул. 7 Коммунаров, 13
	188,50
	ул. Дулина, 33
	110,60

	ул. 7 Коммунаров, 14
	238,20
	ул. Жилкооперации, 20а
	179,80

	ул. 7 Коммунаров, 16
	238,94
	ул. Жилкооперации, 5
	137,60

	ул. 7 Коммунаров, 17
	234,20
	ул. Жилкооперации, 7
	122,60

	ул. 7 Коммунаров, 19
	243,90
	ул. Калинина, 38
	107,60

	ул. 7 Коммунаров, 20
	236,20
	ул. Клубная, 1
	69,80

	ул. 7 Коммунаров, 23
	232,00
	ул. Клубная, 11
	349,00

	ул. 7 Коммунаров, 24
	316,70
	ул. Клубная, 13
	352,60

	ул. 7 Коммунаров, 25
	174,80
	ул. Клубная, 14
	70,20

	ул. Академика Королева, 20
	194,20
	ул. Клубная, 15
	113,20

	ул. Академика Королева, 22
	94,10
	ул. Клубная, 16
	67,00

	ул. Амбулаторная, 10
	331,70
	ул. Клубная, 18
	65,80

	ул. Амбулаторная, 12
	268,69
	ул. Клубная, 20
	61,70

	ул. Амбулаторная, 14
	215,70
	ул. Клубная, 22
	118,70

	ул. Белякова, 21
	590,20
	ул. Клубная, 24
	133,00

	ул. Белякова, 21а
	347,38
	ул. Клубная, 27
	105,40

	ул. Белякова, 23
	646,90
	ул. Клубная, 29
	134,80

	ул. Белякова, 23а
	463,80
	ул. Клубная, 3
	69,70

	ул. Белякова, 25а
	471,18
	ул. Клубная, 4
	132,60

	ул. Белякова, 25б
	444,40
	ул. Клубная, 5
	166,80

	ул. Богдана Хмельницкого, 37
	104,70
	ул. Вавилина (Островского), 1
	323,80

	ул. Богдана Хмельницкого, 46
	89,30
	ул. Вавилина (Островского), 3
	301,10

	ул. Богдана Хмельницкого, 54
	152,00
	ул. Вавилина (Островского), 5
	317,10

	ул. Братьев Баташевых, 46
	303,80
	ул. Вавилина (Островского), 8а
	254,20

	ул. Братьев Баташевых, 46а
	118,90
	ул. Комарова, 1
	105,00

	ул. Братьев Баташевых, 47
	316,10
	ул. Комарова, 12
	100,60

	ул. Братьев Баташевых, 48
	318,02
	ул. Комарова, 18
	98,10

	ул. Братьев Баташевых, 49
	301,20
	ул. Комарова, 19
	138,20

	ул. Братьев Баташевых, 52
	318,90
	ул. Комарова, 2
	182,30


	ул. Братьев Баташевых, 54
	317,50
	ул. Комарова, 20
	114,80

	ул. Братьев Баташевых, 60
	225,50
	ул. Комарова, 23
	208,30

	ул. Клубная, 7
	168,00
	ул. Комарова, 3
	110,50

	ул. Клубная, 9
	331,90
	ул. Комарова, 4
	182,80

	ул. Красные зори,15
	6 728,60
	ул. Комарова, 5
	148,00

	ул. Красные зори, 21
	312,10
	ул. Комарова, 8
	93,80

	ул. Краснофлотская, 49
	92,00
	ул. Семафорная, 48
	32,00

	ул. Краснофлотская, 51
	138,60
	ул. Симы Битковой, 24
	464,30

	ул. Краснофлотская, 53
	129,20
	ул. Симы Битковой, 28в
	2003,60

	ул. Краснофлотская, 55
	145,90
	ул. Симы Битковой, 30
	566,25

	ул. Краснофлотская, 63
	203,70
	ул. Симы Битковой, 32
	344,70

	ул. Ленина, 28
	175,80
	ул. Слепнева, 26
	257,20

	ул. Ленина, 3
	263,50
	ул. Слепнева, 28
	203,50

	ул. Ленина, 86
	227,70
	ул. Слепнева, 30
	514,50

	ул. Ленинградская, 76
	98,70
	ул. Спартака, 31
	274,60

	ул. Лепсе, 16
	104,80
	ул. Щербакова. 20
	119,80

	ул. Лесозаводская, 12
	158,10
	ул. Щербакова, 21
	103,50

	ул. Лесозаводская, 14
	102,50
	ул. Щербакова, 24
	117,80

	ул. Лесозаводская, 15
	187,20
	ул. Щербакова, 25
	126,40

	ул. Лесозаводская, 7
	149,8
	ул. Щербакова, 26
	95,34

	ул. Молодежная, 1
	130,90
	квартал инженера Шухова, 12
	1869,60

	ул. Молодежная, 10
	151,70
	с.п. Ризадеевский, 10
	158,40

	ул. Молодежная, 11
	189,80
	с.п. Ризадеевский, 12
	88,50

	ул. Молодежная, 14
	164,90
	с.п. Ризадеевский, 15
	105,00

	ул. Молодежная, 2
	127,70
	р.п. Виля ул. Октябрьская, 60
	131,60

	ул. Молодежная, 2а
	140,20
	р.п. Досчатое пл. Советская, 2
	702,28

	ул. Молодежная, 3
	130,80
	р.п. Досчатое пл. Советская, 3
	348,47

	ул. Молодежная, 5
	135,40
	р.п. Досчатое, ул. Речная, 1
	68,40

	ул. Молодежная, 6
	136,80
	р.п. Досчатое ул. Чичерина,56
	2012,00

	ул. Молодежная, 8
	131,00
	р.п. Шиморское м-н Совхозный, 10
	118,80

	ул. Молодежная, 9
	180,70
	р.п. Шиморское м-н Совхозный, 11
	124,30

	ул. Новая, 10
	331,70
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 19
	88,00

	ул. Новая, 12
	119,30
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 20
	88,00

	ул. Новая, 16
	105,50
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 21
	88,00

	ул. Новая, 20
	90,10
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 22
	88,00

	ул. Новая, 21
	141,10
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 23
	88,00

	ул. Новая, 22
	154,60
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 24
	88,00

	ул. Новая, 24
	80,40
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 25
	108,00

	ул. Новая, 25
	102,80
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 26
	108,00

	ул. Новая, 27
	119,80
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 27
	108,00

	ул. Новая, 4
	104,70
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 28
	70,00

	ул. Новая, 5
	187,30
	р.п. Шиморское м-н Школьный, 29
	108,00

	ул. Орджоникидзе, 1а
	319,00
	ул. Островского, 49
	366,00

	ул. Осипенко, 10
	576,44
	ул. Островского, 51
	361,00

	ул. Осипенко, 10а
	354,20
	ул. Павлова, 22
	130,10

	ул. Осипенко, 12
	345,90
	ул. Ратюка, 19
	105,70

	ул. Осипенко, 12а
	568,34
	ул. Саши Чаулина, 1
	90,50

	ул. Осипенко, 4
	359,75
	ул. Саши Чаулина, 3
	100,10

	ул. Осипенко, 8а
	352,50
	ул. Саши Чаулина, 5
	90,30

	ул. Саши Чаулина, 8
	100,70
	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 3
	66,40

	ул. Семафорная, 46
	52,70
	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 5
	66,20

	ул. Семафорная, 47
	68,80
	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 7
	66,40

	р.п. Шиморское ул. Ленина, 23
	92,50
	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 9
	66,40

	р.п. Шиморское ул. Ленина, 26
	2 004,60
	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 11
	66,60

	р.п. Шиморское ул. Ленина, 3б
	392,00
	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 13
	66,40

	р.п. Шиморское ул. М.Горького, 1
	188,60
	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 15
	66,00

	р.п. Шиморское ул. М.Горького, 10
	278,80
	р.п. Шиморское, ул. Полевая, 6
	66,20

	р.п. Шиморское ул. М.Горького, 12
	114,60
	р.п. Шиморское, ул. Полевая, 7
	66,40

	р.п. Шиморское ул. М.Горького, 13
	186,90
	р.п. Шиморское, ул. Полевая, 8
	66,20

	р.п. Шиморское ул. М.Горького, 14
	176,20
	р.п. Шиморское, ул. Полевая, 9
	66,40

	р.п. Шиморское ул. М.Горького, 7
	2 119,40
	р.п. Шиморское, ул. Полевая, 10
	66,40

	р.п. Шиморское ул. М.Горького, 8
	2 202,30
	р.п. Шиморское, ул. Полевая, 11
	66,40

	р.п. Шиморское ул. Н.Андреевой, 1
	376,91
	р.п. Шиморское, ул. Полевая, 12
	66,00

	р.п. Шиморское ул. Н.Андреевой, 11
	328,10
	м-н Молодежный-2, 1
	1318,00

	р.п. Шиморское ул. Н.Андреевой, 13
	412,70
	м-н Молодежный-2, 2
	911,00

	р.п. Шиморское ул. Н.Андреевой, 14
	94,30
	ул. Белякова, 24
	4355,40

	р.п. Шиморское ул. Н.Андреевой, 3
	376,90
	пер. Красные зори, 2
	2465,00

	р.п. Шиморское ул. Н.Андреевой, 9
	405,60
	ул. Амбулаторная, 8
	2245,30

	р.п. Шиморское ул. Спортивная, 10
	397,11
	ул. старшего матроса Астахова, 1б
	491,20

	р.п. Шиморское ул. Спортивная, 13
	335,01
	ул. старшего матроса Астахова, 1в
	789,90

	р.п. Шиморское ул. Спортивная, 14
	330,20
	р.п. Шиморское ул. Н.Андреевой, 5
	1526,70

	р.п. Шиморское ул. Спортивная, 14а
	257,80
	квартал инженера Шухова, 13
	2262,30

	р.п. Шиморское ул. Спортивная, 15
	333,80
	ул. старшего матроса Астахова, 1а
	475,80

	р.п. Шиморское ул. Спортивная, 18
	325,40
	ул. Пролетарская, 6а
	68,80

	р.п. Шиморское ул. Спортивная, 20
	322,40
	ул. Слепнева, 13/1
	2063,80

	р.п. Шиморское ул. Спортивная, 4
	583,40
	ул. старшего матроса Астахова, 3
	907,00

	с. Туртапка, ул.Калинина, 18
	107,90
	ул. Проезжая, 6
	76,30

	с. Туртапка, ул.Калинина, 20
	110,30
	ул. Циолковского, 7
	122,20

	с. Туртапка, ул.Калинина, 22
	117,40
	пер. Запрудный, 14
	109,20

	с. Туртапка, ул.Калинина, 24
	118,40
	ул. Слепнева, 13/2
	2548,30

	с. Туртапка, ул.Калинина, 26
	121,00
	ул. Слепнева, 13/3
	1820,60

	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 8
	66,70
	м-н Молодежный-2, 3
	902,40

	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 12
	67,10
	м-н Молодежный-2, 4
	902,40

	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 14
	66,80
	м-н Молодежный-2, 6
	601,60

	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 16
	66,40
	м-н Молодежный-2, 7
	300,80

	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 18
	66,00
	ул. старшего матроса Астахова, 9
	999,80

	с. Верхняя Верея, ул.Мирная, 1
	66,20
	ул. Слепнева, 13/4
	840,50

	с.п. Ризадеевский, 1
	119,90
	ул. Слепнева, 13/5
	839,30

	р.п. Шиморское ул. Н.Андреевой, 7
	572,70
	
	


Часть 2. Источники тепловой энергии

Характеристика источников теплоснабжения
Часть 2. Источники тепловой энергии

Характеристика источников теплоснабжения
	Тип и количество котлов
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Располагаемая мощность (нетто), Гкал/ч
	Год ввода котельной
	Электрооборудование котельной

	Блочно-модульная котельная мощностью 8 МВт по адресу: г. Выкса ул. Красные зори, сооружение 45-Б

	Vutherm Standart 2000 №1
	6,88
	6,82
	2020
	Насосы: сетевые СО – 3 шт., котлового контура – 4 шт., подпиточные – 2 шт., сетевые ГВС – 2 шт.

	Vutherm Standart 2000 №2
	
	
	
	

	Vutherm Standart 2000 №3
	
	
	
	

	Vutherm Standart 2000 №4
	
	
	
	

	БМК мощностью 2,5 МВт г. Выкса п. Строитель зд. №44

	NOBEL Econ 250 №1
	2,15
	2,14
	2018
	Насосы: сетевые СО – 3 шт., котлового контура – 3 шт., повысительные – 2 шт., рециркуляционные – 2 шт., сетевые ГВС – 3 шт., греющего контура ГВС – 1 шт.

	NOBEL Econ 750 №2
	
	
	
	

	NOBEL Econ 750 №3
	
	
	
	

	NOBEL Econ 750 №4
	
	
	
	

	БМК мощностью 5 МВт р.п. Досчатое, м-н Приокский, сооружение 15-А

	NOBEL Econ 500 №1
	4,3
	4,24
	2019
	Насосы: сетевые СО – 3 шт., котлового контура – 3 шт., повысительные – 2 шт., рециркуляционные – 2 шт., сетевые ГВС – 3 шт., греющего контура ГВС – 1 шт.

	NOBEL Econ 1500 №2
	
	
	
	

	NOBEL Econ 1500 №3
	
	
	
	

	NOBEL Econ 1500 №4
	
	
	
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, д. 29-Б

	UNIMAT UT-L34 – № 1
	13,416
	13,3
	2010
	Насосы: сетевые – 3 шт., подпиточные – 2 шт., котлового контура – 3 шт., ГВС – 2 шт.

	Logano S 825 L 5200 –№ 2
	
	
	
	

	Logano S 825 L 5200 – №3
	
	
	
	

	Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, 66-А

	КОВ-100 СТ–№1
	0,337
	0,33
	2011
	Насосы: подпиточный – 1 шт., сетевой сдвоенный – 1 шт.

	КОВ-100 СТ–№2
	
	
	
	

	КОВ-100 СТ–№3
	
	
	
	

	КОВ-100 СТ–№4
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пер. Пионера, д. №7

	КЧМ-7– 2 шт.
	0,165
	0,16
	1988
	Насосы: сетевые – 2 шт.

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15-Б

	REX 15 – №1
	0,387
	0,38
	2012
	Насосы: сетевые – 3 шт., рециркуляции – 3 шт.

	REX 15 – №2
	
	
	
	

	REX 15 – №3
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д. 44-А

	КОВ-100СТ – №1
	0,172
	0,17
	2010
	Насосы: сетевые – 2 шт., подпиточный – 1 шт., внутр. контура – 1 шт., циркуляц. – 1 шт.

	КОВ-100СТ – №2
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, д. 2-Г

	КОВ-100СТ – №1
	0,258
	0,25
	2010
	Насосы: сетевые -2 шт., подпиточный – 1 шт.

	КОВ-100СТ – №2
	
	
	
	

	КОВ-100СТ – №3
	
	
	
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, сооружение 18-Б

	«Термотехник ТТ 100» - №1
	17,2
	16,98
	2012
	Насосы: сетевые – 3 шт., котлового контура – 4 шт., подпиточный – 3 шт., сетевые ГВС – 2 шт.

	«Термотехник ТТ 100» - №2
	
	
	
	

	«Термотехник ТТ 100» - №3
	
	
	
	

	«Термотехник ТТ 100» - №4
	
	
	
	

	БМК мощностью 16 МВт г. Выкса м-н Гоголя, зд. №10-Б

	Duotherm-4000 – №1
	13,76
	13,62
	2017
	Насосы: котлового контура – 4 шт., сетевые – 5 шт., рециркуляционные – 4 шт., подпиточные – 2 шт., повысительные ГВС – 2 шт.

	Duotherm-4000 – №2
	
	
	
	

	Duotherm-4000 – №3
	
	
	
	

	Duotherm-4000 – №4
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, д. 10В

	ДКВР 6,5/13 – №1
	13,106
	12,88
	1969
	Насосы: сетевые – 3 шт., холодной воды – 1 шт., соляной – 1 шт., подпиточные – 3 шт.

	ДКВР 6,5/13 – №2
	
	
	
	

	ДКВР 6,5/13 – №3
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, д. 75

	Logano S 825L-5200 – №1
	10,922
	10,8
	2017
	Насосы: котлового контура – 4 шт., сетевые – 4 шт., рециркуляционные – 3 шт., подпиточные – 2 шт., повысительные ГВС – 3 шт.

	Duotherm-2500 – №2
	
	
	
	

	Duotherm-5000 – №3
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. № 1/8

	Logano S 825 L – №1
	5,246
	5,16
	2013
	Насосы: сетевые – 2 шт., котлового контура – 2 шт., подпиточный – 1 шт.

	Logano S 825 L – №2
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лазо, д. № 79-А

	«СТГ Классик -0,4» – №1
	0,688
	0,68
	2005
	Насосы: вн. контура – 2 шт., нар. контура – 2 шт., подпиточные – 2 шт., ГВС – 2 шт.

	«СТГ Классик -0,4» – №2
	
	
	
	

	БМК г. Выкса ул. Ленинградская, зд. 53 А

	Pegasus F3 N 136 2S – №1
	0,234
	0,23
	2007
	Насосы: сетевые – 2 шт., подмешив. – 1 шт.

	Pegasus F3 N 136 2S – № 2
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, д. 20

	КСВ-2,5 - №1
	17,2
	16,97
	2009
	Насосы: сетевого контура отопления - 5 шт., котлового контура - 8 шт., подпиточные – 2 шт., повысительный системы ХВС – 1 шт., ГВС – 2 шт.

	КСВ-2,5 – №2
	
	
	
	

	КСВ-2,5 – №3
	
	
	
	

	КСВ-2,5 – №4
	
	
	
	

	КСВ-2,5 – №5
	
	
	
	

	КСВ-2,5 – №6
	
	
	
	

	КСВ-2,5 – №7
	
	
	
	

	КСВ-2,5 – №8
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, д. 16/7

	Vitomax 200 – №1
	17,028
	16,85
	2008
	Насосы: сетевые – 3 шт., подпиточные - 2 шт., повысительный системы ХВС – 1 шт., ГВС – 3 шт., котлового контура – 3 шт.

	Vitomax 200 – №2
	
	
	
	

	Vitomax 200 – №3
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д. 5 б

	КСВ-2,5 – №1
	3,87
	3,83
	2005
	Насосы: сетевые – 2 шт., котлового контура – 2 шт., подпиточные – 2 шт.

	КСВ- 1,0 - №2
	
	
	
	

	КСВ- 1,0 - №3
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. № 48-А

	ELLPREX 1320 – №1
	2,27
	2,25
	2007
	Насосы: сетевые – 2 шт., котлового контура – 2 шт., подпиточные – 2 шт., сетевые ГВС – 2 шт., рециркуляции ГВС – 2 шт.

	ELLPREX 1320 – №2
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. № 100-Б

	Pegasus 77 2S – №1
	0,174
	0,17
	2012
	Насосы: сетевые – 2 шт.

	Pegasus 77 2S – №2
	
	
	
	

	Pegasus D45 – №3
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Борковка, м-н Западный зд. № 68-Б

	КОВ-100СТ – №1
	0,516
	0,51
	2014
	Насосы: сетевые – 2 шт., подпиточные – 2 шт., котлового контура ГВС – 2 шт., ГВС – 2 шт.

	КОВ-100СТ – №2
	
	
	
	

	КОВ-100СТ – №3
	
	
	
	

	КОВ-100СТ – №4
	
	
	
	

	КОВ-100СТ – №5
	
	
	
	

	КОВ-100СТ – №6
	
	
	
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, квартал Деловой, зд. №1/1 (Бизнес-Инкубатор)

	RS-A300 –№1
	0,516
	0,5
	2012
	Насосы: сетевые отопления – 2 шт., котлового контура отопления – 2 шт.

	RS-A300 – №2
	
	
	
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 26

	REX 15 – №1
	0,258
	0,25
	2013
	Насосы: сетевые – 2 шт., антиконденсатный – 2 шт., греющего контура ГВС -  2 шт., сетевые ГВС – 2 шт.

	REX 15 – №2
	
	
	
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 6

	REX-130 – №1
	2,15
	2,13
	2013
	Насосы: сетевые отопления – 3 шт. антиконденсатные – 2 шт., подпиточные – 2 шт., котлового контура ГВС – 2 шт., сетевые ГВС – 2 шт.

	REX-120 - №2
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. № 36, корп.  6

	КВА-1,0Г-ЭЭ – №1
	2,58
	2,55
	2004
	Насосы: циркуляц. – 3 шт., сетевые – 2 шт., подпиточные – 2 шт.

	КВА-1,0Г-ЭЭ – №2
	
	
	
	

	КВА-1,0Г-ЭЭ – №3
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, д. 95

	

	Pegasus F3 N221 2S – №1
	0,38
	0,37
	2007
	Насосы: котлового контура – 2 шт., сетевые – 2 шт., подмешивающий – 1 шт., подпиточный – 1 шт.

	Pegasus F3 N221 2S – №2
	
	
	
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в районе здания 33

	REX 75 – №1
	1,29
	1,26
	2013
	Насосы: сетевые – 3 шт., подпиточный – 1 шт., ГВС – 2 шт.

	REX 75 – №2
	
	
	
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Мотмос, ул. Ленина, участок 50-Б

	Duotherm-150 – №1
	0,258
	0,255
	2017
	Насосы: сетевые – 2 шт., котлового контура – 2 шт., антиконденсатные – 2 шт.

	Duotherm-150 –№ 2
	
	
	
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, участок 9А

	Duotherm-2500 – №1
	6,45
	6,37
	2017
	Насосы: сетевые системы отопления – 3 шт., котлового контура – 4 шт., антиконденсатные – 3 шт., подпиточные – 2 шт., сетевые ГВС – 3 шт.

	Duotherm-2500 – №2
	
	
	
	

	Duotherm-2500 – №3
	
	
	
	

	БМК мощностью 20 МВт г. Выкса м-н Жуковского, зд. 10-А

	Duotherm-5000 - №1
	17,2
	17,09
	2017
	Насосы: сетевые СО – 4 шт., котлового контура – 4 шт., подпиточные – 2 шт., антиконденсатные – 4 шт., сетевые ГВС – 3 шт.

	Duotherm-5000 - №2
	
	
	
	

	Duotherm-5000 - №3
	
	
	
	

	Duotherm-5000 - №4
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская область, город Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд. №2, пом. №7

	Navien Deluxe Coaxial 20K - 1 шт.
	0,017
	0,017
	2017
	-

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34

	КВНПу-0,6 – 1 шт.
	0,413
	0,41
	1971
	Насосы: сетевые – 3 шт., подпиточный – 1 шт.

	КВ-ТС-1 – 1 шт.
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, д. № 36

	КВм-2,5 – 2 шт.
	4,3
	4,26
	2012
	Насосы: сетевые – 4 шт., подпиточный – 1 шт.

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. № 69

	КВм-2,0 – 2 шт.
	3,44
	3,31
	2012
	Насосы: сетевые – 3 шт., подпиточные – 2 шт.

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, д. № 1-А

	КВТС-1 - 1 шт.,
	0,344
	0,34
	1974
	Насосы: сетевые – 3 шт.

	Универсал - 1 шт.
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, зд. №19

	АЕ-120 TANSAN – 1 шт.
	0,344
	0,34
	1985
	Насосы: сетевые – 2 шт.

	КВТС-1 – 1 шт.
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д. 42Б

	 КВ-100 КБ – 2 шт.
	0,258
	0,24
	1979
	Насосы: сетевые – 3 шт., подпиточный – 1 шт.

	Блочно-модульная котельная мощностью 0,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, д. 4-А

	Vutherm Standart 250 №1
	0,43
	0,42
	2023
	Насосы: сетевой системы отопления – 2 шт., котлового контура – 2 шт., повысительный ХВС – 2 шт.

	Vutherm Standart 250 №2
	
	
	
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, улица Нагорная, сооружение 9А

	Хопер-63А №1
	0,109
	0,109
	2024
	Насосы: сетевой системы отопления – 2 шт., котлового контура - 2 шт., повысительный ХВС – 2 шт.

	Хопер-63А №2
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, площадь Советская, зд. № 11/1

	КВ-100КБ – 2 шт.
	0,172
	0,17
	2003
	Насосы: сетевые – 3 шт.

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1-В

	КВ-100КБ – 1 шт.
	0,344
	0,31
	1977
	Насосы: сетевые – 2 шт., подпиточный – 1 шт.

	КВТС-1 – 1 шт.
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. № 1-Б

	Универсал-6 – 2 шт.
	0,186
	0,18
	1977
	Насосы: сетевые – 2 шт.

	Котельная по адресу: г. Выкса, Проммикрорайон №18, здание 1, участок «Верхний завод»

	Vitomax 200 №1
	6,708
	6,51
	2007
	Насосы: рециркуляционный – 3 шт., циркуляционный котлового контура – 2 шт., циркуляционный наружного контура – 2 шт., циркуляционный ЧЛЦ – 3 шт.  повысительный – 2 шт.

	Vitomax 200 №2
	
	
	
	

	Vitomax 200 №3
	
	
	
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, г. Выкса, шоссе Досчатинское

	Vutherm Standart 250 №1
	1,075
	1,075
	2025
	Насосы: сетевой СО -3 шт., сетевой ГВС - 3 шт., котлового контура - 3 шт., подпиточный - 2 шт.

	Vutherm Standart 500 №2
	
	
	
	

	Vutherm Standart 500 №3
	
	
	
	

	Блочно-модульная  котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Вавилина

	Vutherm Standart 3500 №1
	11,178
	10,84
	2025
	Насосы: сетевой системы отопления - 4 шт., сетевой ГВС - 3 шт., котлового контура - 4 шт., подпиточный - 2 шт.

	Vutherm Standart 3500 №2
	
	
	
	

	Vutherm Standart 3500 №3
	
	
	
	

	Vutherm Standart 2500 №4
	
	
	
	

	Блочная газовая котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Локтя, зд.2а

	Logano SK755-1400 №1
	2,408
	2,408
	2018
	Насосы: подмешивающий - 2 шт., ГВС котлового контура - 2 шт, сетевой - 2 шт., рециркуляции - 2 шт., повышения давления - 2 шт.

	Logano SK755-1400 №2
	
	
	
	

	Котельная по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №2, участок РТС-«Выкса», 2

	Универсал-6 №1
	0,303
	0,303
	 
	Насосы: сетевой - 2 шт.

	КВ-210 КБ №2
	
	
	
	

	Блочная газовая котельная по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Выкса, рабочий поселок Виля, переулок Школьный, зд. 6

	RS-A250 №1
	0,43
	0,43
	2022
	Насосы: сетевой - 2 шт., ГВС летний - 1 шт., ГВС циркуляционный - 2 шт., подпитки - 2 шт., рециркуляции - 1 шт.

	RS-A250 №2
	
	
	
	

	БМК по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Ленина

	Vutherm Standart 1600 №1
	4,557
	4,42
	2025
	Насосы: сетевой СО - 3 шт., сетевой ГВС - 3 шт., котлового контура - 4 шт., подпиточный - 2 шт.

	Vutherm Standart 1600 №2
	
	
	
	

	Vutherm Standart 1600 №3
	
	
	
	

	Vutherm Standart 500 №4
	
	
	
	


Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников АО «Выксатеплоэнерго» осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает стабильный расход теплоносителя и, соответственно, стабильный гидравлический режим системы теплоснабжения, что является основным его достоинством.
Среднегодовая загрузка оборудования

Наибольшая часть котельных АО «Выксатеплоэнерго» на территории городского округа города Выкса работают в автоматическом режиме, мощность котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха.
	Тип и количество котлов
	Наработано часов (2024г.-2025г.)
	Примечание

	Блочно-модульная котельная мощностью 8 МВт по адресу: г. Выкса ул. Красные зори, сооружение 45-Б

	Vutherm Standart 2000 №1
	5686
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	Vutherm Standart 2000 №2
	2804
	

	Vutherm Standart 2000 №3
	410
	

	Vutherm Standart 2000 №4
	3330
	

	БМК мощностью 2,5 МВт г. Выкса п. Строитель зд. №44

	NOBEL Econ 250 №1
	2818
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	NOBEL Econ 750 №2
	1706
	

	NOBEL Econ 750 №3
	4185
	

	NOBEL Econ 750 №4
	3969
	

	БМК мощностью 5 МВт р.п. Досчатое, м-н Приокский, сооружение 15А

	NOBEL Econ 500 №1
	4560
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	NOBEL Econ 1500 №2
	2508
	

	NOBEL Econ 1500 №3
	3732
	

	NOBEL Econ 1500 №4
	2904
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, д. 29-Б

	UNIMAT UT-L34 – № 1
	5166
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Logano S 825 L 5200 –№ 2
	3438
	

	Logano S 825 L 5200 – №3
	3366
	

	Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, 66-А

	КОВ-100 СТ – №1
	4368
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КОВ-100 СТ – №2
	4368
	

	КОВ-100 СТ – №3
	2424
	

	КОВ-100 СТ – №4
	2108
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пер. Пионера, д. №7

	КЧМ-7 №1
	3936
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	КЧМ-7 №2
	5112
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15-Б

	REX 15 – №1
	4672
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	REX 15 – №2
	0
	

	REX 15 – №3
	3648
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. В.Верея, ул. Школьная, д.  44-А

	КОВ-100СТ – №1
	5448
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	КОВ-100СТ – №2
	198
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, д. 2-Г

	КОВ-100СТ – №1
	5568
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	КОВ-100СТ – №2
	2544
	

	КОВ-100СТ – №3
	3120
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, сооружение 18-Б

	«Термотехник ТТ 100» - №1
	4848
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	«Термотехник ТТ 100» - №2
	3888
	

	«Термотехник ТТ 100» - №3
	1992
	

	«Термотехник ТТ 100» - №4
	1272
	

	БМК мощностью 16 МВт г. Выкса м-н Гоголя, зд. №10-Б

	Duotherm-4000 – №1
	599
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	Duotherm-4000 – №2
	2464
	

	Duotherm-4000 – №3
	5979
	

	Duotherm-4000 – №4
	4294
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, д. 10В

	ДКВР 6,5/13 – №1
	1940
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	ДКВР 6,5/13 – №2
	3794
	

	ДКВР 6,5/13 – №3
	2625
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, д. 75

	Logano S 825L-5200 – №1
	4536
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Duotherm-2500 – №2
	4536
	

	Duotherm-5000 – №3
	1392
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. № 1/8

	Logano S 825 L – №1
	48
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Logano S 825 L – №2
	5160
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лазо, д. № 79-А

	«СТГ Классик -0,4» – №1
	5436
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	«СТГ Классик -0,4» – №2
	4344
	

	БМК г. Выкса ул. Ленинградская, зд. 53 А

	Pegasus F3 N 136 2S – №1
	4200
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	Pegasus F3 N 136 2S – № 2
	3912
	


	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, д. 20

	КСВ-2,5 - №1
	2469
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	КСВ-2,5 – №2
	2405
	

	КСВ-2,5 – №3
	6175
	

	КСВ-2,5 – №4
	0
	

	КСВ-2,5 – №5
	4200
	

	КСВ-2,5 – №6
	1771
	

	КСВ-2,5 – №7
	1104
	

	КСВ-2,5 – №8
	1659
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, д. 16/7

	Vitomax 200 – №1
	4920
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	Vitomax 200 – №2
	4161
	

	Vitomax 200 – №3
	621
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д. 5 б

	КСВ-2,5– №1
	2960
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КСВ- 1,0 - №2
	624
	

	КСВ- 1,0 - №3
	2419
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. № 48-А

	ELLPREX 1320 – №1
	5079
	сентябрь 2024г. – август 2025г.


	ELLPREX 1320 – №2
	3944
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100-Б

	Pegasus 77 2S – №1
	3936
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Pegasus 77 2S – №2
	3624
	

	Pegasus D45 – №3
	1500
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Борковка, м-н Западный зд. №68-Б

	КОВ-100СТ – №1
	2880
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КОВ-100СТ – №2
	4728
	

	КОВ-100СТ – №3
	4344
	

	КОВ-100СТ – №4
	2952
	

	КОВ-100СТ – №5
	4800
	

	КОВ-100СТ – №6
	2904
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, квартал Деловой, зд. №1/1 (Бизнес-Инкубатор)

	RS-A300 –№1
	2880
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	RS-A300 – №2
	2424
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 26

	REX 15 – №1
	5976
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	REX 15 – №2
	2448
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 6

	REX-130 – №1
	3168
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	REX-120 - №2
	5304
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. № 36, корп. 6

	КВА-1,0Г-ЭЭ – №1
	4397
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КВА-1,0Г-ЭЭ – №2
	8
	

	КВА-1,0Г-ЭЭ – №3
	4412
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, д. 95

	Pegasus F3 N221 2S – №1
	4344
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Pegasus F3 N221 2S – №2
	5112
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в районе здания 33

	REX 75 – №1
	4752
	октябрь 2023г. – сентябрь 2024г.

	REX 75 – №2
	3648
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Мотмос, ул. Ленина, участок 50-Б

	Duotherm-150 – №1
	4416
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	Duotherm-150 –№ 2
	1512
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, участок 9А

	Duotherm-2500 – №1
	4800
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	Duotherm-2500 – №2
	1536
	

	Duotherm-2500 – №3
	3120
	

	БМК мощностью 20 МВт г. Выкса м-н Жуковского, зд. 10-А

	Duotherm-5000 - №1
	1848
	cентябрь 2024г. – август 2025г.

	Duotherm-5000 - №2
	5376
	

	Duotherm-5000 - №3
	3912
	

	Duotherm-5000 - №4
	2880
	

	Котельная по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Мотмос, улица 1 Мая, здание №2, пом. №7

	Navien Deluxe Coaxial -20K
	4440
	октябрь 2024г. – сентябрь 2025г.

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34

	КВНПу-0,6 №1
	5421
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КВ-ТС-1 №2
	1771
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, д. №36

	КВм-2,5 №1
	4613
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КВм-2,5 №2
	4895
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. № 69

	КВм-2,0 №1
	1152
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КВм-2,0 №2
	3984
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, д. № 1-А

	КВТС-1 №1
	5424
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Универсал №2
	0
	

	Котельная по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, зд. №19

	КВТС-1 №1
	0
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	АЕ-120 TANSAN №2
	5424
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д. 42-Б

	Котел КВ-100 КБ №1
	5424
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Котел КВ-100 КБ №2
	0
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, д. 4-А

	Vutherm Standart 250 №1
	2784
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Vutherm Standart 250 №2
	2928
	

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, улица Нагорная, сооружение 9А

	 Хопер-63А №1
	3288
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	 Хопер-63А №2
	2388
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, площадь Советская, зд. № 11/1

	КВ-100КБ №1
	0
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КВ-100КБ №2
	5424
	

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1-В

	КВ-100КБ №1
	5424
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	КВТС-1 №2
	0
	

	Котельная по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Совесткая, д. № 1-Б

	Универсал-6 №1
	5424
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Универсал-6 №2
	0
	

	Котельная по адресу: г. Выкса, Проммикрорайон №18, здание 1, участок «Верхний завод»

	Vitomax 200 №1
	4848
	сентябрь 2024г. – август 2025г.

	Vitomax 200 №2
	1536
	

	Vitomax 200 №3
	7992
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, шоссе Досчатинское

	Vutherm Standart 250 №1
	0
	декабрь 2024г. - август 2025г.

	Vutherm Standart 500 №2
	792
	

	Vutherm Standart 500 №3
	2578
	

	Блочно-модульная  котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Вавилина

	Vutherm Standart 3500 №1
	24
	апрель 2025г. - август 2025г.

	Vutherm Standart 3500 №2
	0
	

	Vutherm Standart 3500 №3
	24
	

	Vutherm Standart 2500 №4
	2856
	

	Блочная газовая котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Локтя, зд.2а

	Logano SK755-1400 №1
	264
	апрель 2025г. - август 2025г.

	Logano SK755-1400 №2
	3336
	

	Котельная по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №2, участок РТС-«Выкса», 2

	Универсал-6 №1
	 - 
	 

	КВ-210 КБ №2
	 - 
	

	Блочная газовая котельная по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Выкса, рабочий поселок Виля, переулок Школьный, зд. 6

	RS-A250 №1
	4824
	октябрь 2024г. - сентябрь 2025г.

	RS-A250 №2
	6552
	


Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится по приборам учета.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказ оборудования на источниках теплоснабжения на территории городского округа город Выкса за последние три года зафиксировано не было.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных на территории городского округа город Выкса отсутствуют.
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
	Наименование системы теплоснабжения (источник теплоснабжения)
	Вид системы
	Максимальный диаметр трубы, м
	Минимальный диаметр трубы, м
	Средний диаметр трубы, м
	Длина участка (в однотрубном исчислении) L, м
	Год
	Изоляция
	Тип прокладки

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского 18Б
	отопление
	0,219
	0,057
	0,098
	12964
	1970
	мин.вата/ ППУ
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, зд.10В
	отопление
	0,325
	0,076
	0,137
	6226
	1969
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Котельная по адресу: г. Выкса ул. Запрудная, зд.1/8
	отопление
	0,159
	0,057
	0,1
	4082
	1971
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	БМК мощностью 20 МВт м/он Жуковского, зд. 10А
	Отопление
	0,325
	0,076
	0,152
	6317,5
	1990/2001/2004
	мин.вата/ ППУ
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	котельная по адресу: г. Выкса ул. Салтанова, зд.36, корпус 6
	отопление
	0,219
	0,057
	0,113
	2546
	1974
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	котельная по адресу: городской округ город Выкса р.п. Шиморское, ул. Калинина, зд.48-а
	отопление
	0,219
	0,095
	0,057
	2192
	1983
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса р.п. Шиморское, ул.Ленина,5Б
	отопление
	0,219
	0,057
	0,084
	6673
	2005
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	магистральные сети отопления от котельной АО ВМЗ по ул. 1Мая + грязелечебница
	отопление
	0,159
	0,048
	0,125
	2950
	1980
	мин.вата/
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	ППУ
	бесканально

	помещение котельной по адресу: Нижегородская обл. ул. Красные зори, зд.95
	отопление
	0,108
	0,038
	0,075
	918
	1969
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Здание котельной горячего водоснабжения по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75
	отопление
	0,325
	0,076
	0,155
	8210 (выписка)
	1990
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	7702(факт)
	
	
	бесканально

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7
	отопление
	0,273
	0,042
	0,153
	3000
	2007
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель
	отопление
	0,219
	0,057
	0,127
	1853
	1971
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А
	отопление
	0,219
	0,076
	0,145
	1681
	1985
	мин.вата
	бесканально

	БМК мощностью 16 МВт м/н Гоголя, зд. 10Б
	отопление
	0,325
	0,057
	0,136
	6097
	1990/2017
	мин.вата/
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	ППУ
	бесканально

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 6
	Отопление
	0,219
	0,057
	0,102
	1991
	1978
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Теплотрасса по ул. Корнилова от АО «ВМЗ»
	Отопление
	0,53
	0,057
	0,19
	15717
	1970/1980/200/1997/2004/1985/2007/1996/1986/1987
	мин.вата/
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	ППУ
	бесканально

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20
	Отопление
	0,325
	0,057
	0,146
	7458,5
	1969/2020
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Магистральные сети отопления 52-й квартал от котельной АО «ВМЗ»
	Отопление
	0,108
	0,057
	0,08
	3346
	1969
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36
	Отопление
	0,219
	0,057
	0,145
	1840
	1974
	мин.вата
	бесканально

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34
	Отопление
	0,076
	0,032
	0,049
	2260
	1992
	мин.вата
	бесканально

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с.п. Дружба, зд. 29Б
	Отопление
	0,325
	0,025
	0,125
	7865
	1980
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, 69
	Отопление
	0,219
	0,057
	0,118
	1370
	1983
	мин.вата
	надземный

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд.7
	Отопление
	0,057
	0,057
	0,057
	37
	1977
	мин.вата
	надземный

	БМК по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	Отопление
	0,159
	0,159
	0,159
	285,5
	2013
	мин.вата
	надземный

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Советская, зд.11/1
	Отопление
	0,076
	0,076
	0,076
	63
	1970
	мин.вата
	надземный

	Помещение котельной (о оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пионера, зд. №7
	Отопление
	0,057
	0,057
	0,057
	12 (выписка)
	1970
	мин.вата
	бесканально

	
	
	
	
	
	37(факт)
	
	
	

	Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1-В д/сада ул. Горячева
	Отопление
	0,076
	0,076
	0,076
	26
	1982
	мин.вата
	бесканально

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, 1А
	Отопление
	0,108
	0,108
	0,108
	111
	1975
	мин.вата
	надземно

	тепловые сети от зд. №42б до зд. №42а с. Верхняя Верея ул.Школьная
	Отопление
	0,057
	0,057
	0,057
	88
	1975
	мин.вата
	надземно

	БМК мощностью 5 МВт р.п. Досчатое, м/он Приокский, зд. 15А
	Отопление
	0,159
	0,048
	0,111
	5118
	1956/2000
	мин.вата/ППУ
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	тепловые сети отопления от БМК 8МВт по ул. Красные зори в районе д.45а
	Отопление
	0,219
	0,133
	0,161
	442,5 (по выпискам)
	2020
	ППУ
	подземно

	
	
	
	
	
	1526,5 (факт)
	
	
	

	Тепловые сети от котельной п. Шиморское №2 ул. Спортивная
	отопление
	0,159
	0,159
	0,159
	139
	1980
	Мин.вата
	подземно

	Тепловые сети от котельной с. Туртапка ул Школьная от зд.4а до зд.2
	отопление
	0,076
	0,076
	0,076
	158
	1980
	Мин.вата
	надземно

	Тепловые сети от котельной Проммикрорайон 18 зд.1 участок «Верхний завод»
	отопление
	0,219
	0,159
	0,19
	435
	2022
	ППУ ПЭ
	Подземно в канале

	Тепловые сети от БМК-0,3МВт ул. Лесозаводская 25-26
	отопление
	0,076
	0,076
	0,076
	332
	2000
	 
	надземно

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса,  ул. Вавилина
	отопление
	0,377
	0,089
	0,281
	1347
	2024
	ППУ ПЭ
	подземно

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского 18Б
	ГВС
	0,219
	0,057
	0,078
	5519
	1970
	мин.вата/ППУ
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	БМК мощностью 20 МВт м-он Жуковского, зд.10А
	ГВС
	0,273
	0,057
	0,116
	5781,8
	1990
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	котельная по адресу: городской округ город Выкса р.п. Шиморское, ул.Калинина, зд.48-а
	гвс
	0,146
	0,057
	0,063
	2158
	1983
	мин.вата
	бесканально

	магистральные сети ГВС от котельной АО ВМЗ по ул. 1Мая + грязелечебница
	гвс
	0,159
	0,045
	0,092
	2686
	1980
	мин.вата/ППУ
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Здание котельной горячего водоснабжения по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75
	гвс
	0,273
	0,032
	0,133
	3679
	1990
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7
	гвс
	0,273
	0,032
	0,091
	12714
	2000/2007/1991
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель
	гвс
	0,159
	0,032
	0,073
	1251
	1971
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А
	гвс
	0,273
	0,045
	0,114
	2036,03
	1985
	мин.вата
	бесканально

	БМК мощностью 16 МВт м/н Гоголя, зд. 10Б
	ГВС
	0,159
	0,048
	0,098
	2297
	1969
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 6
	ГВС
	0,159
	0,032
	0,065
	1485
	1978
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20
	ГВС
	0,219
	0,025
	0,117
	7789,5
	1983
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с.п. Дружба, зд. 29Б
	ГВС
	0,325
	0,057
	0,148
	7531
	1980
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	БМК по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	ГВС
	0,076
	0,057
	0,067
	285,5
	1970/2013
	мин.вата
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	БМК мощностью 5 МВт р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15А
	гвс
	0,146
	0,076
	0,097
	1348
	1956/2000
	мин.вата/ППУ
	надземно/

	
	
	
	
	
	
	
	
	бесканально

	тепловые сети ГВС от БМК 8МВт по ул. Красные зори в районе д.45а
	гвс
	0,11
	0,075
	0,091
	410,5 (по выпискам)
	2020
	PE-RT ППУ
	подземно

	
	
	
	
	
	1431,5 (факт)
	
	
	

	Тепловые сети от БМК-0,3МВт ул. Лесозаводская 25-26
	гвс
	0,042
	0,032
	0,032
	334
	2000
	 
	Надземно

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса,  ул. Вавилина
	ГВС
	0,25
	0,125
	0,153
	830,4
	2024
	 
	подземно


Схемы тепловых сетей города Выкса
[image: image4.jpg]



Схемы тепловых сетей р.п. Досчатое, с.п. Дружба

[image: image5.png]



Схемы тепловых сетей р.п. Шиморское, р.п. Ближне-Песочное

[image: image6.png]



[image: image7.png]



Южное территориальное направление

[image: image8.jpg]T[OKpOBKa‘ &





[image: image9.jpg]A R

o O

wﬁwil
w\l '\w ?

,\MJ
1~




[image: image10.jpg]pass.




[image: image11.jpg]



Тепловые сети во всех районах округа имеют все возможные типы прокладки: надземную, подземную канальную и бесканальную, по подвалам зданий.
В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые краны и дисковые затворы.
В тепловых камерах имеются запорная и спускная арматура. Некоторые из ответвлений оборудованы ограничивающими диафрагмами. На ответвлениях к потребителю установлена запорная арматура. Типоразмер секционирующей и регулирующей арматуры определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов от 250 до 25 мм. Секционирующая арматура на тепловых магистралях установлена в необходимом количестве. Регулирующая арматура на тепловых сетях и у потребителей имеется частично. Запорная арматура имеется на вводе почти у каждого потребителя, на основных разветвлениях и определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов.
Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Тепловые сети систем централизованного качественного теплоснабжения городского округа город Выкса (по отоплению) работают по 4 основным стандартным графикам:

- для котельных, принадлежащих АО «ВМЗ», по температурному графику Т1 – Т2 = 115 – 70 °С;

- для 3-х котельных принадлежащих АО «Выксатеплоэнерго» по температурному графику Т1 – Т2 = 105 – 70 °С;
- для 4-х котельных принадлежащих АО «Выксатеплоэнерго» по температурному графику Т1 – Т2 = 90 – 70°С.
- одна котельная, принадлежащая АО «Выксатеплоэнерго» по температурному графику Т1 – Т2 = 105 – 80°С (таблица 5.8.2). В данной котельной предусмотрено независимое присоединение тепловой сети на потребителей через два теплообменника.
- все остальные котельные работают и эксплуатируется в соответствии с температурными графиками Т1 – Т2 = 95 – 70°С.
С целью надлежащего предоставления услуги теплоснабжения населению.
- системы ГВС работают по температурному графику подачи воды - 60 °С.

Температурные графики работы систем централизованного отопления представлены ниже.

Переход с одного температурного графика отпуска тепла по отоплению на другой, как правило, приводит к необоснованным расходам теплоносителя в виде сетевой воды, увеличениям гидравлических потерь напоров, недопоставки нормального количества тепла для потребителей, дополнительным потерям тепла в наружных трубопроводах.
Температурный график 90/70°С

	Т= 90-70°С

	Температура наружного воздуха º С
	Температура сетевой воды º С 

	
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, º С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, º С

	+8
	39
	35

	+7
	41
	36

	+6
	42
	37

	+5
	44
	38

	+4
	45
	39

	+3
	47
	40

	+2
	48
	41

	+1
	50
	42

	0
	51
	44

	-1
	52
	45

	-2
	54
	46

	-3
	55
	47

	-4
	56
	48

	-5
	58
	49

	-6
	60
	50

	-7
	61
	51

	-8
	63
	52

	-9
	64
	53

	-10
	65
	54

	-11
	66
	54

	-12
	67
	55

	-13
	69
	56

	-14
	70
	57

	-15
	71
	58

	-16
	73
	59

	-17
	74
	60

	-18
	75
	61

	-19
	76
	61

	-20
	78
	62

	-21
	79
	63

	-22
	80
	64

	-23
	81
	65

	-24
	82
	66

	-25
	84
	67

	-26
	85
	67

	-27
	86
	68

	-28
	87
	68

	-29
	88
	69

	-30
	89
	69

	-31
	90
	70


Температурный график 95/70°С

	Т = 95-70 ºС.

	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура сетевой воды º С

	
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ºС
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, ºС

	+8
	43
	37

	+7
	44
	38

	+6
	46
	39

	+5
	47
	40

	+4
	49
	41

	+3
	50
	42

	+2
	52
	43

	+1
	53
	44

	0
	54
	45

	-1
	56
	46

	-2
	57
	47

	-3
	59
	47

	-4
	60
	48

	-5
	61
	49

	-6
	63
	50

	-7
	64
	51

	-8
	66
	52

	-9
	67
	53

	-10
	68
	54

	-11
	70
	54

	-12
	71
	55

	-13
	72
	56

	-14
	74
	57

	-15
	75
	58

	-16
	76
	58

	-17
	77
	59

	-18
	79
	60

	-19
	80
	61

	-20
	81
	62

	-21
	83
	62

	-22
	84
	63

	-23
	85
	64

	-24
	86
	65

	-25
	88
	66

	-26
	89
	66

	-27
	90
	67

	-28
	91
	68

	-29
	93
	69

	-30
	94
	69

	-31
	95
	70


Температурный график 105/70°С 

	Т = 105-70 ºС

	Температура наружного воздуха º С
	Температура сетевой воды º С

	
	Температура на выходе из котельной º С
	Температура воды

после элеваторного узла на абонентском вводе ºС
	Температура на выходе из абонентского ввода ºС

	+8
	47
	43
	37

	+7
	48
	44
	38

	+6
	49
	46
	39

	+5
	51
	47
	40

	+4
	53
	49
	41

	+3
	55
	50
	42

	+2
	56
	52
	43

	+1
	57
	53
	44

	0
	59
	54
	45

	-1
	60
	56
	46

	-2
	62
	57
	47

	-3
	63
	59
	47

	-4
	65
	60
	48

	-5
	67
	61
	49

	-6
	68
	63
	50

	-7
	69
	64
	51

	-8
	71
	66
	52

	-9
	72
	67
	53

	-10
	74
	68
	54

	-11
	75
	70
	54

	-12
	76
	71
	55

	-13
	78
	72
	56

	-14
	79
	74
	57

	-15
	81
	75
	58

	-16
	83
	76
	58

	-17
	84
	77
	59

	-18
	86
	79
	60

	-19
	87
	80
	61

	-20
	89
	82
	62

	-21
	90
	83
	62

	-22
	92
	84
	63

	-23
	93
	85
	64

	-24
	95
	86
	65

	-25
	96
	88
	66

	-26
	98
	89
	66

	-27
	99
	90
	67

	-28
	101
	91
	68

	-29
	102
	93
	69

	-30
	104
	94
	69

	-31
	105
	95
	70


Температурный график 105/80°С
	Т = 105-80 ºС

	Температура наружного воздуха ºС
	Температура сетевой воды º С

	
	Температура на выходе из котельной º С
	Температура на выходе из абонентского ввода ºС

	+8
	80,0
	74,9

	+6
	80,0
	73,9

	+4
	80,0
	72,9

	+2
	80,0
	71,8

	0
	80,0
	70,8

	-2
	80,0
	69,8

	-4
	80,0
	68,8

	-6
	80,0
	67,8

	-8
	80,0
	66,7

	-10
	80,0
	65,7

	-12
	80,0
	64,7

	-14
	80,0
	63,7

	-16
	82,3
	64,9

	-18
	85,4
	67,0

	-20
	88,5
	69,1

	-22
	91,5
	71,1

	-24
	94,6
	73,1

	-26
	97,6
	75,1

	-28
	100,0
	77,1

	-30
	103,0
	79,0

	-32
	105,0
	79,5

	-34
	105,0
	80,0

	-36
	105,0
	80,0


Температурный график 115/70°С

	Т= 115-70 ºС

	Температура наружного воздуха, ˚С
	Температура сетевой воды, ˚С

	
	Температура на выходе из котельной, ˚С
	Температура на элеваторном узле абонентского ввода, ºС
	Температура на выходе из абонентского ввода, ºС

	+ 8
	46
	40
	34

	+ 7
	48
	42
	35

	+ 6
	51
	44
	36

	+ 5
	53
	46
	37

	+ 4
	55
	48
	38

	+ 3
	58
	49
	39

	+ 2
	60
	51
	40

	+ 1
	62
	53
	41

	0
	64
	55
	42

	- 1
	66
	58
	43

	- 2
	67
	57
	44

	- 3
	69
	58
	45

	- 4
	70
	59
	46

	- 5
	71
	60
	47

	- 6
	72
	61
	48

	- 7
	73
	62
	49

	- 8
	74
	63
	50

	- 9
	76
	65
	51

	- 10
	78
	66
	52

	- 11
	80
	68
	53

	- 12
	81
	69
	54

	- 13
	83
	71
	55

	- 14
	85
	72
	56

	- 15
	87
	79
	57

	- 16
	89
	75
	57

	- 17
	90
	76
	58

	- 18
	92
	78
	59

	- 19
	94
	79
	60

	- 20
	96
	80
	61

	- 21
	98
	82
	62

	- 22
	99
	83
	63

	- 23
	101
	84
	83

	- 24
	103
	83
	64

	- 25
	105
	87
	65

	- 26
	106
	88
	66

	- 27
	108
	90
	67

	- 28
	110
	91
	68

	- 29
	112
	92
	68

	- 30
	113
	94
	69

	- 31
	115
	95
	70


Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным трубопроводам и распределительным сетям. В настоящее время применяется разнообразная номенклатура трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся названием (магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, способом прокладки (надземные, подземные, по подвалам зданий), типом изоляции.
Гидравлические режимы в водяных системах теплоснабжения отображают взаимосвязь между действующими расходами теплоносителя и напорами и разрабатываются при проектировании и эксплуатации тепловых сетей для обеспечения надежной и безопасной их работы. В основе разработки гидравлических режимов лежат фундаментальные зависимости гидравлики. При проектировании в гидравлический расчет входят задачи:
1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение величины падения давления (напора);

3) определение давлений (напоров) в различных точках сети;

4) увязка всех точек системы при статическом и динамическом режимах с целью обеспечения допустимых давлений и требуемых напоров в сети и абонентских системах.

При эксплуатации в условиях изменения гидравлических характеристик системы проверяются потокораспределение и режим давления с целью обеспечения надежности и качества теплоснабжения потребителей. В этом случае результаты гидравлического расчета могут быть использованы для режимной наладки системы теплоснабжения.

Для проведения гидравлического расчета должны быть заданы схема и профиль тепловой сети, приведены характеристики потребителей и расчетные нагрузки, условия подключения к источнику теплоснабжения.

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду.
Гидравлический расчет тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального образования, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.
Выборочные гидравлические режимы тепловых сетей представлены в пьезометрических графиках на рисунках ниже.

[image: image12.png]



Пьезометрический график от котельной по ул. Островского до дома №34 по ул. Красные зори
[image: image13.png]



Пьезометрический график от котельной по ул. Островского до дома № 40 по ул. Пушкина

[image: image14.png]



Пьезометрический график от котельной Больничного городка до дома № 6 по ул. Вавилина

[image: image15.png]



Пьезометрический график от котельной по ул. Нахимова до дома № 9А по ул. Симы Битковой

[image: image16.png]



Пьезометрический график от котельной по ул. Нахимова до дома № 3 по ул. Зуева
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

В системах теплоснабжения на территории городского округа город Выкса отказов на тепловых сетях не зафиксировано.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

После окончания отопительного сезона и после окончания летних ремонтов проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры. Работоспособность тепловой сети поддерживается проведением ремонтов, устранением выявленных при осмотре неисправностей.
Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций.

Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей
Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово- предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов;

- контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов ее оборудования, выяснение причины их отклонения от расчетных или установленных ранее опытных значений.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 329-214/23П/од от 17.08.2023 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «Выксатеплоэнерго», г. Выкса, Нижегородская область, расположенным на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, на 2025 год» утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АО «Выксатеплоэнерго». 
	
	Нормативы

	
	Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода (куб.м)
	Потери тепловой энергии, Гкал

	г. Выкса, ул. Островского, зд. 18Б
	3380,02
	4647,21

	г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10Б
	3423,00
	2607,92

	г. Выкса, м-н Гоголя, зд.10В
	1132,48
	1330,38

	г. Выкса, м-н Юбилейный, зд.75
	4382,10
	3446,35

	г. Выкса, ул. Лазо, зд. 79А
	-
	-

	г. Выкса, ул. Ленинградская, зд. 53А
	-
	-

	г. Выкса, ул. Нахимова, зд.20
	4460,57
	4687,17

	г. Выкса, ул. Красные зори, д.16/7
	4269,15
	2719,74

	г. Выкса, ул. Красные зори, д.45Б
	133,24
	105,98

	г. Выкса, мкр. Западный, зд. 68Б
	-
	-

	г. Выкса, кв. Деловой, зд.1/1
	-
	-

	г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.26
	-
	-

	г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6
	442,41
	811,57

	г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36. Корп.6
	413,56
	565,04

	г. Выкса, ул. Красные зори, зд.95
	44,40
	153,59

	г. Выкса, м-н Жуковского, зд.10А
	3246,05
	2913,06

	г. Выкса, ул. Слепнева, зд.19
	-
	-

	г. Выкса, пл. Советская, д.11/1
	4,66
	14,70

	г. Выкса, ул. Пионера, зд.7
	1,00
	5,55

	г. Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8
	341,69
	544,65

	г. Выкса, Проммикрорайон 18, Верхний завод
	-
	-

	г. Выкса, п. Строитель, зд. 44
	434,58
	700,12

	г. Выкса, р.п. Досчатое, мкр. Приокский, зд.15А
	852,12
	1456,16

	г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, зд.33
	82,27
	80,39

	г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд.7
	1,00
	5,48

	г. Выкса, с.п. Дружба, зд.29Б
	4879,03
	4387,44

	г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, 66А
	-
	-

	г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д.5Б
	663,71
	539,45

	г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, 15Б
	-
	-

	г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д.48А-
	604,81
	1011,60

	г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2Г-
	-
	-

	г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, д. 1В-
	1,38
	4,49

	г. Выкса, с. Мотмос, ул. Ленина, 50Б-
	-
	-

	г. Выкса, с. Мотмос, уч.9А
	1037,07
	1181,03

	г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	-
	-

	г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд.100Б
	-
	-

	г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд.44А
	-
	-

	г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд.42Б
	2,38
	13,02

	г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, 1Б
	-
	-

	г. Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, д.1А
	12,03
	24,24

	г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, зд.4А
	-
	-

	г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд.36
	373,01
	422,99

	г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, д.69
	150,25
	286,05

	г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д.34
	41,40
	332,63

	Покупка тепловой энергии:
	
	

	магистральные сети отопления от котельной АО «ВМЗ» по ул. 1 Мая+грязелечебница
	689,81
	930,34

	теплотрасса по ул. Корнилова от АО «ВМЗ»
	10368,72
	4994,73

	магистральные сети отопления 52-й квартал от котельной АО «ВМЗ»
	328,95
	662,48

	Итого
	46196,87
	41585,55


Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
Данные о тепловых потерях в тепловых сетях представлены в таблице.
	
	Тепловая энергия, отпущенная в сеть, тыс.Гкал
	Потери в тепловой сети, тыс.Гкал
	Относительная величина, %

	АО «Выксатеплоэнерго»
	225,57
	15,292
	6,77


Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой схеме, при которой горячая вода из тепловой сети поступает в систему отопления через элеваторный узел или узел смешения.

Зависимая прямая схема подключения теплопотребляющих установок потребителей (по нагрузке отопления) определяет расчетный температурный график отпуска тепловой энергии.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Объем потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения определяется по показаниям приборов учета тепла, а в случае их отсутствия – расчетным способом.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ ст. 13 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приборами учета тепла должны быть оборудованы все объекты, за исключением ветхих и аварийных объектов, а также объектов, подлежащие сносу.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии в 2025 году составляет 82,62%.
Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Для мониторинга параметров и оперативного управления отпуском тепла потребителям в АО «Выксатеплоэнерго» функционирует диспетчерская служба.
В частности, в АО «Выксатеплоэнерго»» создана служба АДС, которая с помощью системы диспетчеризации, осуществляет контроль и управление работой автоматизированных объектов. Внедрение системы диспетчеризации позволяет избавиться от необходимости постоянного присутствия на автоматизированных объектах обслуживающего персонала, незамедлительно реагировать на нештатные ситуации, сообщения о которых оперативно поступают на пульт диспетчера. Система диспетчеризации состоит из четырех комплексов с различными функциями.
Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети», Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источнике теплоснабжения.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Зоны действия источников тепловой энергии городского округа город Выкса.
[image: image17.jpg]



Зона действия котельной с.п. Дружба
[image: image18.jpg]



Зона действия котельной р.п. Досчатое, м-н Приокский

[image: image19.jpg]ﬂ@wﬂ

Msuepesie obnactu





Зона действия котельной д. Новая Деревня
[image: image20.jpg]p—

.’1) Mameperue obnacTi

N 1666w (017 ra)
312 m (0.31 M) Mepumetp.

e




Зона действия котельной р.п. Досчатое, ул. Чичерина
[image: image21.jpg]



Зона действия котельной м-н Гоголя, 10Б

[image: image22.jpg]VA R\
Boa A Sy
SNy SNy
ST I 9
b ==





Зона действия котельной м-н Жуковского.
[image: image23.jpg]



Зона действия котельной по ул. Запрудная.
[image: image24.jpg]



Зона действия котельной больничного городка.

[image: image25.jpg]



Зона действия котельной по ул. Красные зори, зд.45
[image: image26.jpg]



Зона действия котельной по ул. Красные зори, зд. 95
[image: image27.jpg]



Зона действия котельной м-н Мотмос

[image: image28.jpg]



Зона действия котельной по ул. Нахимова
[image: image29.jpg]



Зона действия котельной ул. Островского
[image: image30.jpg]



Зона действия котельной м-н Гоголя, 10В

[image: image31.jpg]



Зона действия котельной п. Строитель
[image: image32.jpg]



Зона действия котельной ул. Салтанова
[image: image33.jpg]LML
x

Vanepeswe obnactu

2527w (0.2513)
4711 (0.47 o) Mlepumerp

% Uewpuposare [ Yoanurs





Зона действия котельной ул. Лесозаводская, 0,3 МВт

[image: image34.jpg]



Зона действия котельной по м-н Юбилейный
[image: image35.jpg]Manepenne obnactu :

36 111w (861 13) H
' 5871 m(5.87 x) Mepumetp ]

| © Uewuposars @ Yoanwts |





Зона действия котельной р.п. Шиморское, Ленина зд5.
[image: image36.jpg]O I e =

Vameperme obnacti
- e
"\ 1831w (1.83 ) epnmerp
“ © Uentpnposars @ Yaanurs =





Зона действия котельной по ул. Лесозаводская, 2,5 МВт

[image: image37.jpg]



Зона действия котельной с. Новодмитриевка
[image: image38.jpg]Vanepenwe obnacta

li 6783 W (068 1a) Bz g

561 1 (0.55 ) MlepumeTp





Зона действия котельной р.п. Шиморское, ул. Спортивная

[image: image39.jpg]



Зона действия котельной р.п. Шиморское, по ул. Калинина

[image: image40.png]



Зона действия котельной по ул. Ленинградской.
[image: image41.png]



Зона действия котельной по ул. Лазо.
[image: image42.png]



Зона действия котельной п. Ближне-Песочное по ул. Маяковского
[image: image43.png]



Зона действия котельной с. Борковка.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения.

На графике представлено распределение долей потребителей в расчетных нагрузках в зонах действия источников теплоты.
[image: image44.png]HKKC
mCKb

= MNpoun3BoACTBO





	
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	ГВС
	Технологические нужды
	Суммарная присоединенная нагрузка

	городской округ город Выкса
	283,317
	49,63
	43,69
	376,637


Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Перечень помещений, в которых установлены индивидуальные квартирные источники тепловой энергии на дату актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.2 главы 1.

Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

	
	Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал/год

	
	Отопительный период
	Всего за год

	городской округ город Выкса
	224,17
	224,17


Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Утвержденные нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение представлены в ниже.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории городского округа город Выкса Нижегородской области

	Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц отопительного периода (8 месяцев)
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц календарного года (12 месяцев)

	Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1 - 4
	0,03000
	0,02000

	5 и выше
	0,03000
	0,02000

	Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

	1 - 4
	0,03000
	0,02000

	5 и выше
	0,03000
	0,02000


Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории населенных пунктов Нижегородской области с численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек.

	Степень благоустройства жилищного фонда
	Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека
	Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека
	Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека

	Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением

	ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	4,845
	3,110
	7,955

	душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	4,194
	2,386
	6,580

	кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	3,059
	1,121
	4,180

	высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству
	5,831
	3,529
	9,360

	Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением

	имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми
	2,400
	1,240
	3,640

	имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах
	2,637
	1,503
	4,140

	имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания
	3,110
	2,030
	5,140

	оборудованные раковиной, унитазом
	1,868
	0,492
	2,360

	оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом
	4,146
	2,514
	6,660

	Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения

	Оборудованные газовыми водонагревателями

	ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	6,680
	-
	6,680

	душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	5,780
	-
	5,780

	кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	4,260
	-
	4,260

	кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза
	3,260
	-
	3,260

	Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями)

	ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	6,012
	-
	6,012

	душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	5,202
	-
	5,202

	кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	3,834
	-
	3,834

	кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза
	2,934
	-
	2,934

	Не оборудованные водонагревателем

	ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	3,780
	-
	3,780

	кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	3,380
	-
	3,380

	кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза
	2,381
	-
	2,381

	Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок
	1,730
	-
	-


Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт)


	Котельная
	2025
	2026
	Расчетный срок 2035 г., в том числе первая очередь

	
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	% потерь в сетях
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	% потерь на собственные нужды
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт

	Г.О.Г. Выкса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Центральное управление:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная больничного городка 
	11,32
	19,80
	9,68
	12,41
	1,04
	19,59
	7,18
	11,32
	19,80
	12,41
	19,59
	7,18
	17,47
	19,80
	19,16
	19,59
	0,44

	котельная по ул. Нахимова 
	17,05
	20,00
	15,36
	19,67
	1,35
	19,73
	0,06
	17,05
	20,00
	19,67
	19,73
	0,06
	15,52
	20,00
	17,91
	19,73
	1,82

	котельная №20 по ул. Островского, сооружение 18-Б
	15,32
	20,00
	18,00
	18,08
	1,30
	19,74
	1,66
	15,32
	20,00
	18,08
	19,74
	1,66
	13,08
	20,00
	15,44
	19,74
	4,30

	отопительная котельная м-на Гоголя, д. 10В
	12,22
	15,24
	4,57
	12,78
	1,68
	14,98
	2,20
	12,22
	15,24
	12,78
	14,98
	2,20
	12,22
	15,24
	12,78
	14,98
	2,20

	котельная по ул. Салтанова 
	2,16
	3,00
	12,95
	2,44
	1,07
	2,97
	0,53
	2,16
	3,00
	2,44
	2,97
	0,53
	2,16
	3,00
	2,44
	2,97
	0,53

	котельная по ул. Запрудная 
	1,75
	6,10
	12,36
	1,97
	1,64
	6,00
	4,03
	1,75
	6,10
	1,97
	6,00
	4,03
	1,75
	6,10
	1,97
	6,00
	4,03

	котельная с.п. Дружба 
	13,58
	15,60
	16,99
	15,88
	0,88
	15,46
	-0,42
	13,58
	15,60
	15,88
	15,46
	-0,42
	13,58
	15,60
	15,88
	15,46
	-0,42

	БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А)
	5,68
	7,50
	11,83
	6,36
	1,15
	7,41
	1,06
	5,68
	7,50
	6,36
	7,41
	1,06
	5,68
	7,50
	6,36
	7,41
	1,06

	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (г. Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 6)
	1,55
	2,50
	24,04
	1,92
	0,85
	2,48
	0,56
	1,55
	2,50
	1,92
	2,48
	0,56
	1,55
	2,50
	1,92
	2,48
	0,56

	Котельная м-на Гоголя, зд. №10-Б
	11,85
	16,00
	13,20
	13,41
	1,03
	15,84
	2,43
	11,85
	16,00
	13,41
	15,84
	2,43
	11,85
	16,00
	13,41
	15,84
	2,43

	Котельная м-на Юбилейный, д. 75
	11,20
	12,70
	16,13
	13,00
	1,07
	12,56
	-0,44
	11,20
	12,70
	13,00
	12,56
	-0,44
	11,20
	12,70
	13,00
	12,56
	-0,44

	БМК м-на Жуковского, зд. 10-А 
	15,75
	20,00
	8,46
	17,09
	0,66
	19,87
	2,78
	15,75
	20,00
	17,09
	19,87
	2,78
	15,75
	20,00
	17,09
	19,87
	2,78

	БМК по улице Красные зори, сооружение 45-Б
	6,53
	8,00
	1,08
	6,60
	0,89
	7,93
	1,32
	6,53
	8,00
	6,60
	7,93
	1,32
	6,53
	8,00
	6,60
	7,93
	1,32

	БМК п. Строитель, зд. 44 мощностью 2,5 МВт 
	2,20
	2,50
	15,88
	2,55
	0,34
	2,49
	-0,06
	2,20
	2,50
	2,55
	2,49
	-0,06
	2,20
	2,50
	2,55
	2,49
	-0,06

	котельная Проммикрорайон №18, зд. 1, уч. "Верхний завод"
	3,40
	7,80
	0,00
	3,40
	3,00
	7,57
	4,17
	3,40
	7,80
	3,40
	7,57
	4,17
	4,68
	7,80
	4,68
	7,57
	2,89

	БМК по ул. Осипенко в районе здания №12А
	ввод в эксплуатацию в 2027 году
	7,00
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,33
	10,00
	8,91
	9,70
	0,79

	БМК  г.о.г. Выкса, ул. Ленина
	4,59
	5,30
	7,00
	4,91
	3,00
	5,14
	0,23
	4,59
	5,30
	4,91
	5,14
	0,23
	4,59
	5,30
	4,91
	5,14
	0,23

	БМК по  ул. Корнилова в районе здания №125
	ввод в эксплуатацию в 2027 году
	7,00
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,38
	14,50
	12,18
	14,07
	1,89

	БМК по ул Вавилина, в районе  дома №8А
	6,72
	13,00
	7,00
	7,19
	3,00
	12,61
	5,42
	6,72
	13,00
	7,19
	12,61
	5,42
	10,23
	13,00
	10,95
	12,61
	1,66

	 БМК  м/она Центральный, здание №11-Б 
	ввод в эксплуатацию в 2027 году
	7,00
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,35
	24,00
	21,77
	23,28
	1,51

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, г. Выкса, шоссе Досчатинское
	1,10
	1,25
	2,50
	1,13
	0,00
	1,25
	0,12
	1,10
	1,25
	1,13
	1,25
	0,12
	1,10
	1,25
	1,13
	1,25
	0,12

	Блочная газовая котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Локтя, зд.2а
	2,64
	2,80
	5,00
	2,77
	0,00
	2,80
	0,03
	2,64
	2,8
	2,77
	2,80
	0,03
	2,64
	2,80
	2,77
	2,80
	0,03

	ИТОГО
	146,61
	199,09
	 
	163,56
	 
	196,43
	32,87
	146,61
	199,09
	163,56
	196,43
	32,87
	193,85
	247,59
	213,81
	243,47
	29,66

	Западное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина 
	1,68
	2,64
	24,70
	2,09
	0,82
	2,62
	0,53
	1,68
	2,64
	2,09
	2,62
	0,53
	1,68
	2,64
	2,09
	2,62
	0,53

	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина 
	2,46
	4,50
	6,54
	2,62
	1,01
	4,45
	1,84
	2,46
	4,50
	2,62
	4,45
	1,84
	2,46
	4,50
	2,62
	4,45
	1,84

	ИТОГО
	4,13
	7,14
	 
	4,71
	 
	7,07
	2,36
	4,13
	7,14
	4,71
	7,07
	2,36
	4,13
	7,14
	4,71
	7,07
	2,36

	Южное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная с.Новодмитриевка 
	2,14
	5,00
	8,76
	2,33
	0,95
	4,95
	2,62
	2,14
	5,00
	2,33
	4,95
	2,62
	2,14
	5,00
	2,33
	4,95
	2,62

	котельная д. Новая Деревня 
	0,58
	4,00
	13,60
	0,65
	3,73
	3,85
	3,20
	0,58
	4,00
	0,65
	3,85
	3,20
	0,58
	4,00
	0,65
	3,85
	3,20

	ИТОГО
	2,72
	9,00
	 
	2,99
	 
	8,80
	5,82
	2,72
	9,00
	2,99
	8,80
	5,82
	2,72
	9,00
	2,99
	8,80
	5,82

	Северное управление 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, сооружение 15-А 
	4,21
	5,00
	16,29
	4,90
	1,40
	4,93
	0,03
	4,21
	5,00
	4,90
	4,93
	0,03
	4,21
	5,00
	4,90
	4,93
	0,03

	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина 
	0,24
	1,50
	13,80
	0,27
	2,56
	1,46
	1,19
	0,24
	1,50
	0,27
	1,46
	1,19
	0,24
	1,50
	0,27
	1,46
	1,19

	ИТОГО
	4,45
	6,50
	 
	5,17
	 
	6,39
	1,22
	4,45
	6,50
	5,17
	6,39
	1,22
	4,45
	6,50
	5,17
	6,39
	1,22

	ИТОГО
	157,91
	221,73
	 
	176,42
	 
	218,69
	42,27
	157,91
	221,73
	176,42
	218,69
	42,27
	205,15
	270,23
	226,67
	265,74
	39,07








Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Выполненный баланс (без учета промышленной нагрузки и СКБ) показал следующее:

В целом по городскому округу город Выкса имеется резерв тепловой мощности источников тепловой энергии, который в 2025 г. составляет 26,77%, в 2035 г. может составить 19,04% от подключенной нагрузки.

Гидравлический режим передачи тепловой обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения городского округа город Выкса обеспечиваются в соответствии с технологическими режимами. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.
Часть 7. Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/год
	Котельная
	 
	 
	 
	 

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-

	
	
	
	
	2040 гг.

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	1
	котельная больничного городка
	183972
	124072
	124072
	124072

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	61854
	52676
	52676
	52676

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	25743
	24462
	24462
	24462

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	5371
	5371
	5371
	5371

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	923
	923
	923
	923

	6
	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	32,255
	32,255
	32,255
	32,255

	7
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	383
	383
	383
	383

	8
	котельная по ул. Запрудная 
	193
	193
	193
	193

	9
	котельная по ул. Лазо 
	370
	370
	370
	370

	10
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207

	11
	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	219,859
	219,859
	219,859
	219,859

	12
	котельная с.п. Дружба 
	74839
	74839
	74839
	74839

	13
	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	13,735
	13,735
	13,735
	13,735

	14
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	7330
	7330
	7330
	7330

	15
	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	4,326
	4,326
	4,326
	4,326

	16
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	758,1
	758,1
	758,1
	758,1

	17
	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2

	18
	котельная дет/сада с. Верхняя Верея
	81
	81
	81
	81

	19
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	20387
	20387
	20387
	20387

	20
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	974
	974
	974
	974

	21
	котельная ФАП с. Борковка
	4,516
	4,516
	4,516
	4,516

	22
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	9169,43
	9169,43
	9169,43
	9169,43

	23
	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	1320,43
	1320,43
	1320,43
	1320,43

	24
	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	30,473
	30,473
	30,473
	30,473

	25
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	32758
	32758
	32758
	32758

	26
	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	 
	 
	 
	 

	27
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	35025
	35025
	35025
	35025

	28
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	35697
	35697
	35697
	35697

	29
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	102711
	102711
	102711
	102711

	30
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	12282,53
	12282,53
	12282,53
	12282,53

	31
	Котельная с. Борковка, м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	1286
	1286
	1286
	1286

	32
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори
	28325
	28325
	28325
	28325

	33
	Котельная чугунного комплекса
	113
	113
	113
	113

	34
	Котельная  с. Туртапка
	730
	730
	730
	730

	35
	Котельная детского сада р.п. Досчатое ул. Нагорная
	126
	126
	126
	126

	36
	Котельная ПАП
	2953,13
	2953,13
	2953,13
	2953,13

	37
	Котельная ул. Вавилина
	83703,5
	83703,5
	83703,5
	83703,5

	38
	Котельная Виля, пер. Школьный 
	3223
	3223
	3223
	3223

	39
	Котельная ФОК "Баташев арена"
	28645
	 
	 
	 

	40
	Котельная ул.Ленина
	27786
	27786
	27786
	27786

	Твердое топливо

	35
	котельная д. Покровка
	132,8
	132,8
	132,8
	132,8

	36
	котельная с. Новодмитриевка
	880
	880
	880
	880

	37
	котельная д. Новая Деревня
	328
	328
	328
	328

	38
	котельная школы с. Чупалейка
	56,69
	56,69
	56,69
	56,69

	39
	котельная дет/сада ул. Горячева
	16
	16
	16
	16

	40
	котельная ДТ с. Верхняя Верея
	-
	-
	-
	-

	43
	котельная КВД
	19
	19
	19
	19

	44
	котельная школы №10
	15
	15
	15
	15

	45
	котельная школы с. Нижняя Верея
	42
	42
	42
	42

	Тепловые пункты

	46
	ЦТП по ул. Корнилова
	249685
	249685
	249685
	 

	47
	ЦТП м-н Центральный
	19807
	19807
	19807
	 


Перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт) до 2035года.
	№ п/п
	Наименование, адрес источника
	  2026-2029
	2030-2035

	
	
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч

 
	Расход аварийной подпитки, м3/ч
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч

 
	Расход аварийной подпитки, м3/ч

	
	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС

	1
	Г.О.Г. Выкса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	226,750
	150,928
	0,567
	0,377
	3,200
	4,535
	3,019
	226,750
	150,928
	0,567
	0,377
	3,200
	4,535
	3,019

	2.2
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	524,620
	96,121
	1,312
	0,240
	25,700
	10,492
	1,922
	524,620
	96,121
	1,312
	0,240
	25,700
	10,492
	1,922

	2.3
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	508,480
	38,719
	1,271
	0,097
	7,000
	10,170
	0,774
	508,480
	38,719
	1,271
	0,097
	7,000
	10,170
	0,774

	2.4
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	409,860
	 
	1,025
	0,000
	22,900
	8,197
	0,000
	409,860
	 
	1,025
	0,000
	22,900
	8,197
	0,000

	2.5
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	85,750
	 
	0,214
	0,000
	120,000
	1,715
	0,000
	85,750
	 
	0,214
	0,000
	120,000
	1,715
	0,000

	2.6
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8)
	128,740
	 
	0,322
	0,000
	120,000
	2,575
	0,000
	128,740
	 
	0,322
	0,000
	120,000
	2,575
	0,000

	2.7
	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	379,770
	145,755
	0,949
	0,364
	7,300
	7,595
	2,915
	379,770
	145,755
	0,949
	0,364
	7,300
	7,595
	2,915

	2.8
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	144,420
	22,635
	0,361
	0,057
	5,800
	2,888
	0,453
	144,420
	22,635
	0,361
	0,057
	5,800
	2,888
	0,453

	2.9
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)
	52,160
	7,458
	0,130
	0,019
	2,400
	1,043
	0,149
	52,160
	7,458
	0,130
	0,019
	2,400
	1,043
	0,149

	2.10
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	500,230
	38,000
	1,251
	0,095
	12,000
	10,005
	0,760
	500,230
	38,000
	1,251
	0,095
	12,000
	10,005
	0,760

	2.11
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н гоголя, м-н Юбилейный, зд. 75)
	467,030
	74,726
	1,168
	0,187
	15,600
	9,341
	1,495
	467,030
	74,726
	1,168
	0,187
	15,600
	9,341
	1,495

	2.12
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	465,130
	77,254
	1,163
	0,193
	15,800
	9,303
	1,545
	465,130
	77,254
	1,163
	0,193
	15,800
	9,303
	1,545

	2.13
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	63,240
	6,967
	0,158
	0,017
	5,000
	1,265
	0,139
	63,240
	6,967
	0,158
	0,017
	5,000
	1,265
	0,139

	2.14
	БМК ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45 «Б»)
	144,650
	21,895
	0,362
	0,055
	4,000
	2,893
	0,438
	144,650
	21,895
	0,362
	0,055
	4,000
	2,893
	0,438

	2.15
	Котельная можностью 7,8 МВт, Нижегородская облась, г. Выкса,Проммикрорайон №18, здание 1,  участок "Верхний завод", кадастровый номер для недвижимого имущества 52:52:0030209:112 
	31,665
	 
	0,079
	 
	0,024
	0,633
	 
	31,665
	 
	0,079
	 
	0,024
	0,633
	 

	2.16
	БМК мощностью 10МВт по ул. Осипенко (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Осипенко, кадастровый номер 52:52:0020215:1533) 
	416,150
	159,900
	1,040
	0,400
	3,121
	8,323
	3,198
	380,900
	159,900
	0,952
	0,400
	2,857
	7,618
	3,198

	2.17
	БМК мощностью 13 МВт по ул. Вавилина (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Вавилина, участок с кадастровым номером 52:52:0010801:752)
	158,090
	27,579
	1,,593
	0,069
	1,186
	3,162
	0,552
	637,000
	131,530
	1,593
	0,329
	4,778
	12,740
	2,631

	2.18
	БМК мощностью 14,5 МВт по ул. Корнилова (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Корнилова,  в р-не здания №125)
	679,600
	127,490
	1,699
	0,319
	5,097
	13,592
	2,550
	679,600
	127,490
	1,699
	0,319
	5,097
	13,592
	2,550

	2.19
	БМК мощностью 5,3 МВт (БМК по адресу: Нижегордская обл., г.о.г. Выкса, ул. Ленина, зем.участок с кадастровым номером 52:52:0030205:1454
	28,553
	9,670
	0,071
	0,024
	0,395
	0,571
	0,193
	249,470
	52,590
	0,624
	0,131
	1,871
	4,989
	1,052

	2.20
	БМК мощностью 24МВт ( БМК по адресу:. Нижегородская обл., г. Выкса, мкр. Центральный, зд. 11б)
	1328,355
	 
	3,321
	0,000
	9,963
	26,567
	0,000
	1328,355
	 
	3,321
	0,000
	9,963
	26,567
	0,000

	2.21
	БМК мощностью 1,25 МВт ( БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.  Выкса, Досчатинское шоссе, с кадастровым номером недвижимого имущества 52:52:0010201:636)
	55.,026
	17,503
	0,138
	0,044
	0,413
	1,101
	0,350
	55,026
	17,503
	0,138
	0,044
	0,413
	1,101
	0,350

	3
	Южное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	БМК мощностью 3МВт (БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центрадьный, д.№36
	82,340
	 
	0,206
	 
	0,618
	1,647
	 
	82,340
	 
	0,206
	 
	0,618
	1,647
	 

	4
	Западное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	котельная  р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	62,650
	6,293
	0,157
	0,016
	2,300
	1,253
	0,126
	62,650
	6,293
	0,157
	0,016
	2,300
	1,253
	0,126

	4.2
	котельная  р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)
	142,430
	 
	0,356
	 
	1,5-8,7
	2,849
	0,000
	142,430
	 
	0,356
	 
	1,5-8,7
	2,849
	0,000

	4.3.  
	Котельная мощностью 2,8 МВт, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя, зд. 2а
	132,990
	41,650
	0,332
	0,104
	2,5-4,0
	2,660
	0,833
	132,990
	41,650
	0,332
	0,104
	2,5-4,0
	2,660
	0,833

	5
	Северное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	126,600
	11,282
	0,317
	0,028
	4,700
	2,532
	0,226
	126,600
	11,282
	0,317
	0,028
	4,700
	2,532
	0,226

	5.2
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	9,450
	1,194
	0,024
	0,003
	1,600
	0,189
	0,024
	9,450
	1,194
	0,024
	0,003
	1,600
	0,189
	0,024


Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя, возвращенного равно количеству теплоносителя, отпущенного в тепловую сеть.

Для восполнения потерь теплоносителя в котельной предусмотрена подпитка тепловой сети. Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках городского округа город Выкса
	Источник тепловой энергии
	Вид используемого топлива
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии,
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	
	(кг/Гкал)
	
	

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, зд. 10В
	газ
	162,75
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75
	газ
	155,11
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7
	газ
	155,98
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20
	газ
	155,83
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, 18Б
	газ
	156,53
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6
	газ
	155,79
	 
	 

	БМК г. Выкса, ул. Ленинградская, здание 53
	газ
	174,3
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 95
	газ
	175,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8
	газ
	159,03
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лазо, 79А
	газ
	173,5
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29Б
	газ
	155,93
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48А
	газ
	158,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5Б
	газ
	157,49
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44А
	газ
	175,69
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2Г
	газ
	174,52
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А
	газ
	156,56
	 
	 

	БМК мощностью 16 МВт г. Выкса, м/н Гоголя, зд. 10Б
	газ
	154,65
	 
	 

	БМК мощностью 20 МВт г. Выкса, м/он Жуковского, зд. 10А
	газ
	154,23
	 
	 

	Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, 66 А
	газ
	174,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, село Мотмос, улица 1 Мая, здание №2, помещение №7
	газ
	176,19
	 
	 

	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок «Верхний завод».
	газ
	160,44
	 
	 

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель
	газ
	172,65
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15Б
	газ
	173,54
	 
	 

	БМК мощностью 5 МВт р.п. Досчатое, м/он Приокский, зд. 15А
	газ
	154,91
	 
	 

	БМК мощностью 8 МВт г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45-Б
	газ
	156,56
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, Деловой квартал, зд. 1/1 (Бизнес инкубатор)
	газ
	176,96
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пер. Пионера, зд. №7
	газ
	176,45
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл. городской округ город Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100Б
	газ
	175,2
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	газ
	176,99
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 6
	газ
	156,49
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	газ
	174,85
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, мкр. Западный зд. №68-б
	газ
	173,69
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Мотмос, строение 50-Б
	газ
	173,48
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, зд. 4А
	газ
	175,59
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд.7
	газ
	175,09
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Досчатинское шоссе, ПАП
	газ
	155,48
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, п. Виля, пер. Школьный, зд. 6
	газ
	153,13
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, в р-не Челюскина
	газ
	154,96
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, ул. Вавилина, кад. № 52:52:0010801:752
	газ
	155,52
	 
	 

	Твердое топливо

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пл. Советская, зд.11/1
	дрова
	256,1
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, здание №19
	дрова
	254,75
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, село Нижняя Верея, ул. Советская, дом №1-б
	дрова
	258,87
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1-В 
	дрова
	259,98
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, 1А
	дрова
	253,01
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Новодмитриевка, м. Центральный, зд. 36
	дрова, щепа
	254,58
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, 69
	дрова, щепа
	267,42
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34
	дрова
	259,18
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42Б
	дрова
	261,14
	 
	 


Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

В качестве преобладающего вида топлива на котельных используется природный газ.

Поставка твердого топлива осуществляется согласно заключенных договоров на отопительный период. Хранения твердых видов топлива осуществляется на открытых площадках. Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.). На территории городского округа город Выкса Нижегородской к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления (щепа).

Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии
Наиболее приоритетным топливом на территории городского округа город Выкса Нижегородской области является природный газ (низшая теплота сгорания 7900 ккал/куб.м)
Твердое топливо (дрова, щепа) соответствует ГОСТ 3243-88 «Дрова топливные, ГОСТ Р55116-2012 «Биотопливо твердое».

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

В качестве преобладающего вида топлива на территории городского округа город Выкса используется природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения.

В рамках развития системы теплоснабжения планируется провести работы по реконструкции существующих котельных работающих на твердом топливе с их переводом на газообразное топливо.
Часть 9. Надежность теплоснабжения
Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так

в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.).
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.
Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.
Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 9.1

Таблица 9.1 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	До 300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 - 1000
	40

	1200 - 1400
	До 54


Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 года № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»
В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» регулируемой подлежит раскрытию информация:

а) о регулируемой организации (общая информация);

б) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
Указанная информация содержится на официальном сайте единой теплоснабжающей организации АО «Выксатеплоэнерго».

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую потребителям г. Выкса Нижегородской области
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	с 1 января по 30 июня 
	с 1 июля по 31 декабря 

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	838,15
	854,84

	
	
	2020
	854,84
	878,58

	
	
	2021
	878,58
	907,47

	
	
	2022
	907,47
	945,97

	
	
	2023
	945,97
	967,16

	
	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	-
	-

	
	
	2020
	-
	-

	
	
	2021
	-
	-

	
	
	2022
	-
	-

	
	
	2023
	-
	-

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО» г. Выкса Нижегородской области
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	одноставочный, руб./Гкал
	2021
	1878,97
	2040,56

	
	
	2022
	2040,56
	2130,02

	
	
	2023
	2321,72
	2321,72

	
	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	
	одноставочный, руб./Гкал
	2021
	2254,76
	2448,67

	
	
	2022
	2448,67
	2556,02

	
	
	2023
	2786,6
	2786,6


Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям г. Выкса Нижегородской области по закрытой системе горячего водоснабжения
	Наименование регулируемой организации
	Периоды регулирования
	Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
	С 1 января по 30 июня 2021 г.
	4,69
	1820,39

	
	С 1 июля по 31 декабря 2021 г.
	4,86
	1852,41

	
	С 1 января по 30 июня 2022 г.
	4,86
	1852,41

	
	С 1 июля по 31 декабря 2022 г.
	5,07
	1927,04 

	
	С 1 января по 30 июня 2022 г.
	5,52
	1865,21

	
	С 1 июля по 31 декабря 2022 г.
	5,52
	1865,21

	
	Население (с учетом НДС)
	

	
	С 1 января по 30 июня 2021 г.
	-
	-

	
	С 1 июля по 31 декабря 2021 г.
	-
	-

	
	С 1 января по 30 июня 2022 г.
	-
	-

	
	С 1 июля по 31 декабря 2022 г.
	-
	-

	
	С 1 января по 30 июня 2022 г.
	-
	-

	
	С 1 июля по 31 декабря 2022 г.
	-
	-


	Наименование регулируемой организации
	Периоды регулирования
	Тариф на горячую воду, руб./м3
	Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО» г. Выкса Нижегородской области
	С 1 января по 30 июня 2021 г.
	-
	19,62
	1878,97

	
	С 1 июля по 31 декабря 2021 г.
	-
	20,40
	2040,56

	
	С 1 января по 30 июня 2022 г.
	-
	19,02
	2040,56

	
	С 1 июля по 31 декабря 2022 г.
	-
	19,85
	2130,02

	
	С 1 января по 30 июня 2023 г.
	-
	21,63
	2321,72

	
	С 1 июля по 31 декабря 2023 г.
	-
	21,63
	2321,72

	
	Население (с учетом НДС)

	
	С 1 января по 30 июня 2021 г.
	157,75
	
	

	
	в том числе:
	
	23,54
	2254,76

	
	С 1 июля по 31 декабря 2021 г.
	171,32
	
	

	
	в том числе:
	
	24,48
	2448,67

	
	С 1 января по 30 июня 2022 г.
	171,32
	
	

	
	в том числе:
	
	22,82
	2448,67

	
	С 1 июля по 31 декабря 2022 г.
	178,82
	
	

	
	в том числе:
	
	23,82
	2556,02

	
	С 1 января по 30 июня 2023 г.
	194,92
	
	

	
	в том числе:
	
	25,96
	2786,06

	
	С 1 июля по 31 декабря 2023 г.
	194,92
	
	

	
	в том числе:
	
	25,96
	2786,06


Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию сформированы на основе протоколов заседаний РСТ по Нижегородской области об установлении соответствующих тарифов, опубликованных в открытом доступе, и представлены в таблице ниже.

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным общество «Выксатеплоэнерго» потребителям городского округа город Выкса Нижегородской области с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, в следующих размерах:

	Периоды регулирования
	Тариф на горячую воду, руб./м3
	Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал

	С 1 января по 30 июня 2024 г.
	-
	21,63
	2 321,72

	С 1 июля по 31 декабря 2024 г.
	-
	23,75
	2 549,25

	С 1 января по 30 июня 2025 г.
	-
	23,75
	2 549,25

	С 1 июля по 31 декабря 2025 г.
	-
	25,10
	2 614,75

	С 1 января по 30 июня 2026 г.
	-
	25,10
	2 614,75

	С 1 июля по 31 декабря 2026 г.
	-
	26,10
	2 678,97

	С 1 января по 30 июня 2027 г.
	-
	26,10
	2 678,97

	С 1 июля по 31 декабря 2027 г.
	-
	27,14
	2 725,29

	Население (с учетом НДС)

	С 1 января по 31 декабря 2023 г.
	194,92
	
	

	в том числе:
	
	25,96
	2786,06

	С 1 января по 30 июня 2024 г.
	194,92
	
	

	в том числе:
	
	25,96
	2786,06

	С 1 июля по 31 декабря 2024 г.
	214,02
	
	

	в том числе:
	
	28,50
	3059,10

	С 1 января по 30 июня 2025 г.
	214,02
	
	

	в том числе:
	
	28,50
	3059,10

	С 1 июля по 31 декабря 2025 г.
	220,41
	
	

	в том числе:
	
	30,12
	3137,70

	С 1 января по 30 июня 2026 г.
	220,41
	
	

	в том числе:
	
	30,12
	3137,70

	С 1 июля по 31 декабря 2026 г.
	226,28
	
	

	в том числе:
	
	31,32
	3214,76

	С 1 января по 30 июня 2027 г.
	226,28
	
	

	в том числе:
	
	31,32
	3214,76

	С 1 июля по 31 декабря 2027 г.
	230,98
	
	

	в том числе:
	
	32,57
	3270,35


Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом «Выксатеплоэнерго» г. Выкса Нижегородской области, потребителям городского округа город Выкса Нижегородской области

	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	с 1 января по 30 июня 
	с 1 июля по 

31 декабря 

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО» г. Выкса Нижегородской области
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	2 321,72
	2 549,25

	
	
	2025
	2 549,25
	2 614,75

	
	
	2026
	2 614,75
	2 678,97

	
	
	2027
	2 678,97
	2 725,29

	
	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2024
	2 786,06
	3 059,10

	
	
	2025
	3 059,10
	3 137,70

	
	
	2026
	3 137,70
	3 214,76

	
	
	2027
	3 214,76
	3 270,35


Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Выксунский металлургический завод» потребителям городского округа город Выкса Нижегородской области с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

	Периоды регулирования
	Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал

	С 1 января по 30 июня 2024 г.
	5,52
	1865,21

	С 1 июля по 31 декабря 2024 г.
	6,05
	2041,31

	С 1 января по 30 июня 2025 г.
	6,05
	2041,31

	С 1 июля по 31 декабря 2025 г.
	6,39
	2103,18

	С 1 января по 30 июня 2026 г.
	6,39
	2103,18

	С 1 июля по 31 декабря 2026 г.
	6,63
	2150,29

	С 1 января по 30 июня 2027 г.
	6,63
	2150,29

	С 1 июля по 31 декабря 2027 г.
	6,89
	2220,53

	Население (с учетом НДС)

	С 1 января по 30 июня 2024 г.
	-
	-

	С 1 июля по 31 декабря 2024 г.
	-
	-

	С 1 января по 30 июня 2025 г.
	-
	-

	С 1 июля по 31 декабря 2025 г.
	-
	-

	С 1 января по 30 июня 2026 г.
	-
	-

	С 1 июля по 31 декабря 2026 г.
	-
	-

	С 1 января по 30 июня 2027 г.
	-
	-

	С 1 июля по 31 декабря 2027 г.
	-
	-


Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

1. Для осуществления потребления тепловой энергии вновь сооружаемых или реконструируемых объектов необходимо заключить договор на теплоснабжение после осуществления технологического подключения к тепловым сетям.

Подключение объекта к тепловым сетям производится согласно Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») и от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения».
1.Подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям осуществляется в следующем порядке:
— подача заказчиком заявления о подключении к тепловой сети;
— заключение договора о подключении к тепловой сети;
— по запросу заказчика выдача технических условий на присоединение к тепловой сети;
— проверка выполнения заказчиком технических условий на подключение;
— присоединение заказчиком объекта к тепловой сети и подписание акта о присоединении;
— выполнение условий подачи тепла.
2. Для подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям заказчик направляет исполнителю:
— заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименование — заказчика (юридический и фактический адрес) с указанием ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, реквизитами банка (номер расчетного и корреспондентского счета, БИК), номер и дата записи в ЕГРЮЛ для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей в ЕГРИП, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта;
— заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
— правоустанавливающие документы на земельный участок;
— ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
— топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;
— информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
— информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителя на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);
— информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);
— сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);
— данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;
— требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;
— информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

Описание платы за услуги п поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа
Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения – это совокупность установленных нормативными правовыми актами РФ и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя. Качественное, экономически доступное теплоснабжение в значительной степени обеспечивается эффективностью работы теплоисточников.
Основной проблемой в организации надежного и качественного транспорта теплоносителя является высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей и их теплоизоляции.
Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа город Выкса (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения, является износ тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится до 80 % всех повреждений.
Основной проблемой в организации надежного и качественного транспорта теплоносителя является высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей и их теплоизоляции.
Основными проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения города являются места с некоторыми участками тепловых сетей, которые выработали свой ресурс работы. Средний срок эксплуатации составляет 12 лет.
Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения
Основной проблемой развития систем теплоснабжения является износ трубопроводов тепловых сетей и их теплоизоляции.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Анализ работы источников тепловой энергии в городском округе город Выкса не выявил проблем в снабжении топливом.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов по источникам тепловой энергии и системе тепловых сетей городского округа город Выкса отсутствуют.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Сводный прогноз существующих и перспективных объемов по выработке и отпуску тепловой энергии источников АО «Выксатеплоэнерго» представлен в таблице ниже.
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Собственные нужды
	6 492,76
	6 774,00
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00

	Выработка
	247 404,58
	269 191,00
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00

	Покупка
	58 559,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00

	Потери сетей
	32 366,70
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00

	Отпуск тепловой энергии потребителям
	267 104,14
	277 629,00
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00

	Показатель
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	Собственные нужды
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	

	Выработка
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00
	265 181,00
	

	Покупка
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	50 210,00
	

	Потери сетей
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	34 998,00
	

	Отпуск тепловой энергии потребителям
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00
	273 593,00
	


Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт), тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе для объектов ЖКС представлена в таблице ниже.
Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт)
	Котельная
	2025
	2026
	Расчетный срок 2035 г., в том числе первая очередь

	
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	% потерь в сетях
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	% потерь на собственные нужды
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт
	Подключенная нагрузка, МВт
	Располагаемая мощность источника, МВт
	Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт
	Располагаемая мощность источника "нетто", МВт
	Резерв/дефицит, МВт

	Г.О.Г. Выкса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Центральное управление:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная больничного городка 
	11,32
	19,80
	9,68
	12,41
	1,04
	19,59
	7,18
	11,32
	19,80
	12,41
	19,59
	7,18
	17,47
	19,80
	19,16
	19,59
	0,44

	котельная по ул. Нахимова 
	17,05
	20,00
	15,36
	19,67
	1,35
	19,73
	0,06
	17,05
	20,00
	19,67
	19,73
	0,06
	15,52
	20,00
	17,91
	19,73
	1,82

	котельная №20 по ул. Островского, сооружение 18-Б
	15,32
	20,00
	18,00
	18,08
	1,30
	19,74
	1,66
	15,32
	20,00
	18,08
	19,74
	1,66
	13,08
	20,00
	15,44
	19,74
	4,30

	отопительная котельная м-на Гоголя, д. 10В
	12,22
	15,24
	4,57
	12,78
	1,68
	14,98
	2,20
	12,22
	15,24
	12,78
	14,98
	2,20
	12,22
	15,24
	12,78
	14,98
	2,20

	котельная по ул. Салтанова 
	2,16
	3,00
	12,95
	2,44
	1,07
	2,97
	0,53
	2,16
	3,00
	2,44
	2,97
	0,53
	2,16
	3,00
	2,44
	2,97
	0,53

	котельная по ул. Запрудная 
	1,75
	6,10
	12,36
	1,97
	1,64
	6,00
	4,03
	1,75
	6,10
	1,97
	6,00
	4,03
	1,75
	6,10
	1,97
	6,00
	4,03

	котельная с.п. Дружба 
	13,58
	15,60
	16,99
	15,88
	0,88
	15,46
	-0,42
	13,58
	15,60
	15,88
	15,46
	-0,42
	13,58
	15,60
	15,88
	15,46
	-0,42

	БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А)
	5,68
	7,50
	11,83
	6,36
	1,15
	7,41
	1,06
	5,68
	7,50
	6,36
	7,41
	1,06
	5,68
	7,50
	6,36
	7,41
	1,06

	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (г. Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 6)
	1,55
	2,50
	24,04
	1,92
	0,85
	2,48
	0,56
	1,55
	2,50
	1,92
	2,48
	0,56
	1,55
	2,50
	1,92
	2,48
	0,56

	Котельная м-на Гоголя, зд. №10-Б
	11,85
	16,00
	13,20
	13,41
	1,03
	15,84
	2,43
	11,85
	16,00
	13,41
	15,84
	2,43
	11,85
	16,00
	13,41
	15,84
	2,43

	Котельная м-на Юбилейный, д. 75
	11,20
	12,70
	16,13
	13,00
	1,07
	12,56
	-0,44
	11,20
	12,70
	13,00
	12,56
	-0,44
	11,20
	12,70
	13,00
	12,56
	-0,44

	БМК м-на Жуковского, зд. 10-А 
	15,75
	20,00
	8,46
	17,09
	0,66
	19,87
	2,78
	15,75
	20,00
	17,09
	19,87
	2,78
	15,75
	20,00
	17,09
	19,87
	2,78

	БМК по улице Красные зори, сооружение 45-Б
	6,53
	8,00
	1,08
	6,60
	0,89
	7,93
	1,32
	6,53
	8,00
	6,60
	7,93
	1,32
	6,53
	8,00
	6,60
	7,93
	1,32

	БМК п. Строитель, зд. 44 мощностью 2,5 МВт 
	2,20
	2,50
	15,88
	2,55
	0,34
	2,49
	-0,06
	2,20
	2,50
	2,55
	2,49
	-0,06
	2,20
	2,50
	2,55
	2,49
	-0,06

	котельная Проммикрорайон №18, зд. 1, уч. "Верхний завод"
	3,40
	7,80
	0,00
	3,40
	3,00
	7,57
	4,17
	3,40
	7,80
	3,40
	7,57
	4,17
	4,68
	7,80
	4,68
	7,57
	2,89

	БМК по ул. Осипенко в районе здания №12А
	ввод в эксплуатацию в 2027 году
	7,00
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,33
	10,00
	8,91
	9,70
	0,79

	БМК  г.о.г. Выкса, ул. Ленина
	4,59
	5,30
	7,00
	4,91
	3,00
	5,14
	0,23
	4,59
	5,30
	4,91
	5,14
	0,23
	4,59
	5,30
	4,91
	5,14
	0,23

	БМК по  ул. Корнилова в районе здания №125
	ввод в эксплуатацию в 2027 году
	7,00
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,38
	14,50
	12,18
	14,07
	1,89

	БМК по ул Вавилина, в районе  дома №8А
	6,72
	13,00
	7,00
	7,19
	3,00
	12,61
	5,42
	6,72
	13,00
	7,19
	12,61
	5,42
	10,23
	13,00
	10,95
	12,61
	1,66

	 БМК  м/она Центральный, здание №11-Б 
	ввод в эксплуатацию в 2027 году
	7,00
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,35
	24,00
	21,77
	23,28
	1,51

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, г. Выкса, шоссе Досчатинское
	1,10
	1,25
	2,50
	1,13
	0,00
	1,25
	0,12
	1,10
	1,25
	1,13
	1,25
	0,12
	1,10
	1,25
	1,13
	1,25
	0,12

	Блочная газовая котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Локтя, зд.2а
	2,64
	2,80
	5,00
	2,77
	0,00
	2,80
	0,03
	2,64
	2,8
	2,77
	2,80
	0,03
	2,64
	2,80
	2,77
	2,80
	0,03

	ИТОГО
	146,61
	199,09
	 
	163,56
	 
	196,43
	32,87
	146,61
	199,09
	163,56
	196,43
	32,87
	193,85
	247,59
	213,81
	243,47
	29,66

	Западное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина 
	1,68
	2,64
	24,70
	2,09
	0,82
	2,62
	0,53
	1,68
	2,64
	2,09
	2,62
	0,53
	1,68
	2,64
	2,09
	2,62
	0,53

	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина 
	2,46
	4,50
	6,54
	2,62
	1,01
	4,45
	1,84
	2,46
	4,50
	2,62
	4,45
	1,84
	2,46
	4,50
	2,62
	4,45
	1,84

	ИТОГО
	4,13
	7,14
	 
	4,71
	 
	7,07
	2,36
	4,13
	7,14
	4,71
	7,07
	2,36
	4,13
	7,14
	4,71
	7,07
	2,36

	Южное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная с.Новодмитриевка 
	2,14
	5,00
	8,76
	2,33
	0,95
	4,95
	2,62
	2,14
	5,00
	2,33
	4,95
	2,62
	2,14
	5,00
	2,33
	4,95
	2,62

	котельная д. Новая Деревня 
	0,58
	4,00
	13,60
	0,65
	3,73
	3,85
	3,20
	0,58
	4,00
	0,65
	3,85
	3,20
	0,58
	4,00
	0,65
	3,85
	3,20

	ИТОГО
	2,72
	9,00
	 
	2,99
	 
	8,80
	5,82
	2,72
	9,00
	2,99
	8,80
	5,82
	2,72
	9,00
	2,99
	8,80
	5,82

	Северное управление 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, сооружение 15-А 
	4,21
	5,00
	16,29
	4,90
	1,40
	4,93
	0,03
	4,21
	5,00
	4,90
	4,93
	0,03
	4,21
	5,00
	4,90
	4,93
	0,03

	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина 
	0,24
	1,50
	13,80
	0,27
	2,56
	1,46
	1,19
	0,24
	1,50
	0,27
	1,46
	1,19
	0,24
	1,50
	0,27
	1,46
	1,19

	ИТОГО
	4,45
	6,50
	 
	5,17
	 
	6,39
	1,22
	4,45
	6,50
	5,17
	6,39
	1,22
	4,45
	6,50
	5,17
	6,39
	1,22

	ИТОГО
	157,91
	221,73
	 
	176,42
	 
	218,69
	42,27
	157,91
	221,73
	176,42
	218,69
	42,27
	205,15
	270,23
	226,67
	265,74
	39,07


ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Электронная модель системы теплоснабжения городского округа город Выкса разработана в программе CityCom -ТеплоГраф. Это специализированная ГИС с комплексом подсистем для создания электронных моделей тепловых сетей и решения производственных задач теплоснабжающих предприятий.
Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны в электронной модели.

Программа позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Состав задач:

Построение расчетной модели тепловой сети;

Паспортизация объектов сети;

Наладочный расчет тепловой сети;

Поверочный расчет тепловой сети;

Конструкторский расчет тепловой сети;

Расчет требуемой температуры на источнике;

Коммутационные задачи;

Построение пьезометрического графика;

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети.
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Коммутационные задачи.
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график.
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

линия давления в подающем трубопроводе;

линия давления в обратном трубопроводе;

линия поверхности земли;

линия потерь напора на шайбе;

высота здания;

линия вскипания;

линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.
Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В составе Схемы теплоснабжения предлагаются решения по повышению эффективности снабжения городского округа тепловой энергией, рационального распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия организации централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных источников, вносится предложение по определению единой теплоснабжающей организации и зоны ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен технико-экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена ориентировочная стоимость мероприятий.

В рамках настоящей схемы теплоснабжения, сценарием перспективного развития систем теплоснабжения городского округа город Выкса предусматриваются следующие мероприятия:
- Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, в районе участка №218 по улице Ленина, мощностью 5,3 МВт. Предполагаемый срок введения в эксплуатацию – 2025 год;
- Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Корнилова в районе здания №125, мощностью 14,5 МВт. Предполагаемый срок введения в эксплуатацию – 2027 год.
- Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, ул. Вавилина, в районе дома 8а, мощностью 13 МВт. Предполагаемый срок введения в эксплуатацию – 2025 год;
- Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, микрорайон Центральный, здание №11 б мощностью 24 МВт. Предполагаемый срок введения в эксплуатацию – 2027 год;

- Строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Осипенко в районе дома 12а мощностью 10 МВт. Предполагаемый срок введения в эксплуатацию – 2027 год;
Более подробно мероприятия изложены в Главе 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области на период до 2035 года.
Развитие тепловых сетей включает в себя реализацию следующих проектов:
- проведение реконструкции (капитальный ремонт) существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения;

- проведение реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки с целью ухода от покупной тепловой;

- проведение реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, для которой нецелесообразна передача тепловой энергии от существующих источников;

Более подробно мероприятия, направленные на достижение значений нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и обеспечения нормативной надежности, отражены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».
Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется.
Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя, возвращенного равно количеству теплоносителя, отпущенного в тепловую сеть.

Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/год
	Котельная
	 
	 
	 
	 

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-

	
	
	
	
	2040 гг.

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	1
	котельная больничного городка
	183972
	124072
	124072
	124072

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	61854
	52676
	52676
	52676

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	25743
	24462
	24462
	24462

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	5371
	5371
	5371
	5371

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	923
	923
	923
	923

	6
	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	32,255
	32,255
	32,255
	32,255

	7
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	383
	383
	383
	383

	8
	котельная по ул. Запрудная 
	193
	193
	193
	193

	9
	котельная по ул. Лазо 
	370
	370
	370
	370

	10
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207

	11
	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	219,859
	219,859
	219,859
	219,859

	12
	котельная с.п. Дружба 
	74839
	74839
	74839
	74839

	13
	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	13,735
	13,735
	13,735
	13,735

	14
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	7330
	7330
	7330
	7330

	15
	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	4,326
	4,326
	4,326
	4,326

	16
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	758,1
	758,1
	758,1
	758,1

	17
	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2

	18
	котельная дет/сада с. Верхняя Верея
	81
	81
	81
	81

	19
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	20387
	20387
	20387
	20387

	20
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	974
	974
	974
	974

	21
	котельная ФАП с. Борковка
	4,516
	4,516
	4,516
	4,516

	22
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	9169,43
	9169,43
	9169,43
	9169,43

	23
	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	1320,43
	1320,43
	1320,43
	1320,43

	24
	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	30,473
	30,473
	30,473
	30,473

	25
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	32758
	32758
	32758
	32758

	26
	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	 
	 
	 
	 

	27
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	35025
	35025
	35025
	35025

	28
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	35697
	35697
	35697
	35697

	29
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	102711
	102711
	102711
	102711

	30
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	12282,53
	12282,53
	12282,53
	12282,53

	31
	Котельная с. Борковка, м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	1286
	1286
	1286
	1286

	32
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори
	28325
	28325
	28325
	28325

	33
	Котельная чугунного комплекса
	113
	113
	113
	113

	34
	Котельная  с. Туртапка
	730
	730
	730
	730

	35
	Котельная детского сада р.п. Досчатое ул. Нагорная
	126
	126
	126
	126

	36
	Котельная ПАП
	2953,13
	2953,13
	2953,13
	2953,13

	37
	Котельная ул. Вавилина
	83703,5
	83703,5
	83703,5
	83703,5

	38
	Котельная Виля, пер. Школьный 
	3223
	3223
	3223
	3223

	39
	Котельная ФОК "Баташев арена"
	28645
	 
	 
	 

	40
	Котельная ул.Ленина
	27786
	27786
	27786
	27786

	Твердое топливо

	35
	котельная д. Покровка
	132,8
	132,8
	132,8
	132,8

	36
	котельная с. Новодмитриевка
	880
	880
	880
	880

	37
	котельная д. Новая Деревня
	328
	328
	328
	328

	38
	котельная школы с. Чупалейка
	56,69
	56,69
	56,69
	56,69

	39
	котельная дет/сада ул. Горячева
	16
	16
	16
	16

	40
	котельная ДТ с. Верхняя Верея
	-
	-
	-
	-

	43
	котельная КВД
	19
	19
	19
	19

	44
	котельная школы №10
	15
	15
	15
	15

	45
	котельная школы с. Нижняя Верея
	42
	42
	42
	42

	Тепловые пункты

	46
	ЦТП по ул. Корнилова
	249685
	249685
	249685
	 

	47
	ЦТП м-н Центральный
	19807
	19807
	19807
	 


Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, номинальной и максимальной фактической подпитки тепловых сетей приведены в таблице

В таблице ниже приведены перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития, а также результаты аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт).

	№ п/п
	Наименование котельной
	Оборудование водоподготовки
	Кол-во фильтров в установке, шт
	Объемы системы теплопотребления, м3/ч
	Нормированная подпитка системы теплопотребления, м3/ч
	Номинальная производительность (по паспортам), м3/ч
	Фактическая производительность водоподготовки, м3/ч

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	
	

	1
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	Натрий-катионитовый фильтр Atoll 1261 SE-ALN1
	4
	226,75
	150,928
	0,56688
	0,37732
	3,2
	1,52

	2
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	Натрий-катионитовый фильтр диаметр фильтра 1500 мм
	2
	524,62
	96,121
	1,31155
	0,2403
	17,0-17,5
	3,56

	3
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	Ионообменная установка SF-ION-L-12.0V2-3072-MG (1 ступень) Ионообменная установка SF-ION-L-5.5V2-2162-MG (2 ступень)
	4 (2+2)
	508,48
	38,719
	1,2712
	0,0968
	29 (11+18)
	6,34

	4
	котельная  м-на Гоголя (г. Выкса, м-он Гоголя, зд. 10-Б (БМК 16МВт)
	Установка умягчения воды типа: NECONKMF 03  2472 TPFL с управляющим клапаном CLACK WS1.5” СI Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM 5010 TST 
	3
	500,23
	38
	1,25058
	0,095
	12,0
	0,25

	5
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	Натрий-катионитовый фильтр 1000 мм, 1500 мм
	3 (1+2)
	409,86
	 
	1,0
	0
	7,6+17,5+17,5
	3,5

	6
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	Установка АЭА-Т-120
	1
	85,75
	 
	0,21438
	0
	120
	0,24

	7
	котельная с.п. Дружба (БМК котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	Установка водоподготовительная (ионообменная) SF-ION-L-5,5V/2x2162-MG/WS1.5                   Установка умягчения воды типа: SF-ION-L-10V 
	3 (2+1)
	379,77
	145,755
	0,94943
	0,36439
	(2,0-4,0) +(4,0-7,3)
	1,07

	8
	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	Устройство водоочистное серии ATOLL модели KWS 200ТА с управляющим клапаном Fleck 9100
	2
	56,932
	20
	0,14233
	0,05
	2,3
	0,43

	9
	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5 «Б»)
	Устройство водоочистное серии ATOLL модели RF S 2470/392 SE-ALT1 с управляющим клапаном Fleck 9100
	2
	180
	 
	0,45
	0
	1,5-8,7
	0,6

	10
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	Установка умягчения воды АКВАФЛОУ модели SF25/2-91 (корпус 0944) с управляющим клапаном SXT 9100 Фильтр Аквафлоу FF 20/АС-50
	4 (2+1+1)
	4
	2,5
	0,01
	0,00625
	1,6 (0,8+0,4+0,4)
	0,44

	11
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	Установка АЭА-Т-120  
	1
	170
	 
	0,425
	0
	120
	0,15

	12
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)
	Установка водоподготовительная (ионообменная) SF-ION-L-2.1 V1x1054 MG с управляющим клапаном CLACK WSICI модели  VICIDME-33                         Установка водоподготовительная (ионообменная) SF-ION-L-2.1 V1x1354 MG 
	2 (1+1)
	60
	14
	0,15
	0,035
	2,4
	0,21

	13
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, м-н.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	Установка умягчения воды типа: NECONKMF 02-2160 ТРFL  с управляющим клапаном CLАCK WS1.5” СI                                                                      Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM3205FST
	2
	140
	46
	0,35
	0,115
	6
	0,33

	14
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	Установка умягчения воды типа: NECONKMF 03  1865 TPFL с управляющим клапаном CLACK WS1.25” СI                                                                             Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM 5010 TST
	3
	420
	37,7
	1,05
	0,09425
	14
	0,42

	15
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд.10«А»)
	Установка умягчения воды типа: NECONKWS 04  2472 TPFL с управляющим клапаном CLACK WS1.5” СI                                                         Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM 5010 TST
	4
	410
	100
	1,025
	0,25
	14
	0,83

	16
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	Установка NECONKMF 02  1865 TPСL
	2
	95
	12
	0,2375
	0,03
	5
	0,042

	17
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский 15 «А»)
	Установка NECO NK WS 02 1465 TP CL
	2
	150
	22
	0,375
	0,055
	0,1-5
	0,083

	18
	БМК по ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. о. г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45Б)
	Установка умягчения воды типа: NECONKMF 02-2162 TP CLA                                     Установка реагентной обработки воды ECOZDZPA WM 3205 FST
	2
	232,5
	154,5
	0,58125
	0,38625
	4
	0,2

	19
	Котельная можностью 7,8 МВт, Нижегородская облась, г. Выкса,Проммикрорайон №18, участок "Верхний завод"
	Установка умягчения воды непрерывного действия типа: HydroTech серии "STF" 1865-9500                                   
	2
	31,665
	 
	0,07916
	0
	4,6-6,0
	3,16

	20
	БМК Досчатинское шоссе, земельный участок кадастровый номер №52:52:0010201:618 ( БМК мощьносью 1,25 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, Досчатинское шоссе, земельный участок кадастровый №52:52:0010:618)
	Установка умягчения и обезжелезивания воды непрерывного действия "Елка WST-1,8-Rx-(Mix A) 1-ой ступени ,  Установка умягчения воды периодического действия "Елка WS-0,1-Rx-(Sc) 2-ой ступени и установка пропорционального дозирования "NEWDOSE DP-02-07-LM"
	3(2+1)
	55,126
	17,503
	0,13782
	0,04376
	1,8
	0,21

	21
	БМК ул. Вавилина, участок с кадастровым номером №52:52:0010801:752 (БМК мощностью 13 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, улица Вавилина, участок с кадастровым №52:52:0010801:752)
	Установка умягчения и обезжелезивания воды "Елка WSDF-7,3-Rx (Mix A)", 1-ой ступени,                                    Установка умягчения воды "Елка WST-3,0-Rx (Sc)", 2-ой ступени и установка пропорционального дозирования "NEWDOSE DP-02-07-LM"
	6(4+2)
	158,09
	27,579
	0,39523
	0,06895
	0,8-7,3            1,0-3,0
	3,76        1,28

	22
	БМК ул. Ленина, земельный участок с кадастровым номером №52:52:0030205:1446 (БМК мощностью 5,3 МВт, Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, улица Ленина, земельный участок с кадастровым №52:52:0030205:1446)
	Установка умягчения воды непрерывного действия "ЕлкаWSТ-10,0-Rx-(BС)"                                                     Установка умягчения воды периодического действия "Елка WST-1,0-Rx-(SC) "                                              Установка пропорционального дозирования  "NEWDOSE DP-02-07-LM"
	2(1+1)
	28,553
	9,67
	0,07138
	0,02418
	7,3-10,0                    0,8-1,0
	4,6                 0,46

	23
	БМК ул. Локтя, зд.2а (БМК мощностью 2,8 МВт, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя, зд. 2а
	Установка умягчения воды непрерывного действия тип ТВИН, 1465                           
	2
	132,990
	41,650
	0,332
	0,104
	 2,5-4,0
	1,4

	24
	Котельная мощностью 3,0 МВт, Нижегородская область, г. Выкса,             с.  Новодмитриевка, м-н Центральный ,     д.№36
	Установка АЭА-Т-120
	2
	82,340
	 
	0,206
	0
	 
	 


Перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт) до 2035года.
	№ п/п
	Наименование, адрес источника
	  2026-2029
	2030-2035

	
	
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч

 
	Расход аварийной подпитки, м3/ч
	Существующий объем системы, м3
	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
	Производительность ХВП, м3/ч

 
	Расход аварийной подпитки, м3/ч

	
	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	
	Отопление
	ГВС

	1
	Г.О.Г. Выкса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	226,750
	150,928
	0,567
	0,377
	3,200
	4,535
	3,019
	226,750
	150,928
	0,567
	0,377
	3,200
	4,535
	3,019

	2.2
	котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	524,620
	96,121
	1,312
	0,240
	25,700
	10,492
	1,922
	524,620
	96,121
	1,312
	0,240
	25,700
	10,492
	1,922

	2.3
	котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	508,480
	38,719
	1,271
	0,097
	7,000
	10,170
	0,774
	508,480
	38,719
	1,271
	0,097
	7,000
	10,170
	0,774

	2.4
	отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	409,860
	 
	1,025
	0,000
	22,900
	8,197
	0,000
	409,860
	 
	1,025
	0,000
	22,900
	8,197
	0,000

	2.5
	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	85,750
	 
	0,214
	0,000
	120,000
	1,715
	0,000
	85,750
	 
	0,214
	0,000
	120,000
	1,715
	0,000

	2.6
	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8)
	128,740
	 
	0,322
	0,000
	120,000
	2,575
	0,000
	128,740
	 
	0,322
	0,000
	120,000
	2,575
	0,000

	2.7
	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	379,770
	145,755
	0,949
	0,364
	7,300
	7,595
	2,915
	379,770
	145,755
	0,949
	0,364
	7,300
	7,595
	2,915

	2.8
	БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)
	144,420
	22,635
	0,361
	0,057
	5,800
	2,888
	0,453
	144,420
	22,635
	0,361
	0,057
	5,800
	2,888
	0,453

	2.9
	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)
	52,160
	7,458
	0,130
	0,019
	2,400
	1,043
	0,149
	52,160
	7,458
	0,130
	0,019
	2,400
	1,043
	0,149

	2.10
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	500,230
	38,000
	1,251
	0,095
	12,000
	10,005
	0,760
	500,230
	38,000
	1,251
	0,095
	12,000
	10,005
	0,760

	2.11
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н гоголя, м-н Юбилейный, зд. 75)
	467,030
	74,726
	1,168
	0,187
	15,600
	9,341
	1,495
	467,030
	74,726
	1,168
	0,187
	15,600
	9,341
	1,495

	2.12
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	465,130
	77,254
	1,163
	0,193
	15,800
	9,303
	1,545
	465,130
	77,254
	1,163
	0,193
	15,800
	9,303
	1,545

	2.13
	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель)
	63,240
	6,967
	0,158
	0,017
	5,000
	1,265
	0,139
	63,240
	6,967
	0,158
	0,017
	5,000
	1,265
	0,139

	2.14
	БМК ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45 «Б»)
	144,650
	21,895
	0,362
	0,055
	4,000
	2,893
	0,438
	144,650
	21,895
	0,362
	0,055
	4,000
	2,893
	0,438

	2.15
	Котельная можностью 7,8 МВт, Нижегородская облась, г. Выкса,Проммикрорайон №18, здание 1,  участок "Верхний завод", кадастровый номер для недвижимого имущества 52:52:0030209:112 
	31,665
	 
	0,079
	 
	0,024
	0,633
	 
	31,665
	 
	0,079
	 
	0,024
	0,633
	 

	2.16
	БМК мощностью 10МВт по ул. Осипенко (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Осипенко, кадастровый номер 52:52:0020215:1533) 
	416,150
	159,900
	1,040
	0,400
	3,121
	8,323
	3,198
	380,900
	159,900
	0,952
	0,400
	2,857
	7,618
	3,198

	2.17
	БМК мощностью 13 МВт по ул. Вавилина (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Вавилина, участок с кадастровым номером 52:52:0010801:752)
	158,090
	27,579
	1,,593
	0,069
	1,186
	3,162
	0,552
	637,000
	131,530
	1,593
	0,329
	4,778
	12,740
	2,631

	2.18
	БМК мощностью 14,5 МВт по ул. Корнилова (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Корнилова,  в р-не здания №125)
	679,600
	127,490
	1,699
	0,319
	5,097
	13,592
	2,550
	679,600
	127,490
	1,699
	0,319
	5,097
	13,592
	2,550

	2.19
	БМК мощностью 5,3 МВт (БМК по адресу: Нижегордская обл., г.о.г. Выкса, ул. Ленина, зем.участок с кадастровым номером 52:52:0030205:1454
	28,553
	9,670
	0,071
	0,024
	0,395
	0,571
	0,193
	249,470
	52,590
	0,624
	0,131
	1,871
	4,989
	1,052

	2.20
	БМК мощностью 24МВт ( БМК по адресу:. Нижегородская обл., г. Выкса, мкр. Центральный, зд. 11б)
	1328,355
	 
	3,321
	0,000
	9,963
	26,567
	0,000
	1328,355
	 
	3,321
	0,000
	9,963
	26,567
	0,000

	2.21
	БМК мощностью 1,25 МВт ( БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.  Выкса, Досчатинское шоссе, с кадастровым номером недвижимого имущества 52:52:0010201:636)
	55.,026
	17,503
	0,138
	0,044
	0,413
	1,101
	0,350
	55,026
	17,503
	0,138
	0,044
	0,413
	1,101
	0,350

	3
	Южное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	БМК мощностью 3МВт (БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центрадьный, д.№36
	82,340
	 
	0,206
	 
	0,618
	1,647
	 
	82,340
	 
	0,206
	 
	0,618
	1,647
	 

	4
	Западное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	котельная  р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Калинина, д. 48 «А»)
	62,650
	6,293
	0,157
	0,016
	2,300
	1,253
	0,126
	62,650
	6,293
	0,157
	0,016
	2,300
	1,253
	0,126

	4.2
	котельная  р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)
	142,430
	 
	0,356
	 
	1,5-8,7
	2,849
	0,000
	142,430
	 
	0,356
	 
	1,5-8,7
	2,849
	0,000

	4.3.  
	Котельная мощностью 2,8 МВт, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя, зд. 2а
	132,990
	41,650
	0,332
	0,104
	2,5-4,0
	2,660
	0,833
	132,990
	41,650
	0,332
	0,104
	2,5-4,0
	2,660
	0,833

	5
	Северное территориальное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	126,600
	11,282
	0,317
	0,028
	4,700
	2,532
	0,226
	126,600
	11,282
	0,317
	0,028
	4,700
	2,532
	0,226

	5.2
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33)
	9,450
	1,194
	0,024
	0,003
	1,600
	0,189
	0,024
	9,450
	1,194
	0,024
	0,003
	1,600
	0,189
	0,024


ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учета тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.
Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых систем теплоснабжения не предполагается.

В письме № 2000-И-183/23 от 23.01.2023 г., подписанном Управляющим директором АО «ВМЗ» А.М. Барыковым на имя Главы местного самоуправления городского округа город Выкса В.В. Кочеткова уведомляется о прекращении теплоснабжения объектов г.о.г. Выкса от мощностей АО «ВМЗ» начиная с отопительного сезона 2026-2027 г.г. и предлагается к указанному времени предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения объектов г.о.г. Выкса.

На основании этого в настоящее время разработана «дорожная карта» для организации централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей теплотрассы Центральная и прорабатываются источники финансирования данных мероприятий.
Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, для которой нецелесообразна передача тепловой энергии от существующих источников предлагается:

Предложения по строительству и реконструкции котельных до 2027г.

	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	
	

	БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, в районе участка №218 по улице Ленина мощностью 5,3 МВт;
	2025

	БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Корнилова в районе здания №125, мощностью 14,5 МВт;
	2027

	БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, ул Вавилина, в районе дома 8а, мощностью 13 МВт;
	2025

	 БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, микрорайон Центральный, здание №11 б мощностью 24 МВт;
	2027


При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012г:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка тепловой энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения кроме вышеперечисленных были приняты материалы генерального плана городского округа город Выкса, и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

Были проанализированы существующие тепловые нагрузки.

В процессе выполнения Схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных управлений от систем теплоснабжения, с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию для развития систем теплоснабжения, определялись тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок источников энергии, а также необходимые мощности новых источников теплоснабжения.
В схеме теплоснабжения уточнены перспективные балансы тепловой мощности, определена возможность перераспределения тепловых нагрузок между существующими источниками, с уточнением производительности котельных. Уточнена мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения.

Важными обобщенными показателями эффективности теплоснабжения является бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой всех потребителей.

Реконструкция котельных (перевод с твердого топлива на газ):

Южное территориальное управление:
1. Реконструкция котельной с. Новодмитриевка 3,9 МВт

2. Реконструкция котельной с. Верхняя Верея 0,2 МВт

3. Реконструкция котельной р.п. Виля по ул. Горячева 0,1 МВт

Западное территориальное управление:

1. Реконструкция котельной с. Нижняя Верея 0,2 МВт
В зонах застройки малоэтажными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки планируется проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на проектирование.

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения представлены в главе 2 Схемы теплоснабжения (обосновывающие материалы).

Радиусы теплоснабжения крупных источников тепловой энергии

	Наименование источника тепловой энергии
	Радиус теплоснабжения, м

	
	Максимальный
	Эффективный

	котельная больничного городка (г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
	750
	444

	котельная по ул. Нахимова (г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)
	437
	490

	котельная №20 (БМК по адресу: г. Выкса, ул. Островского, 18 «Б»)
	787
	463

	отопительная котельная м-на Гоголя (г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)
	585
	426

	котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)
	425
	456

	котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)
	363
	320

	котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)
	607
	519

	БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6)
	324
	418

	БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А)
	540
	513

	Теплофикационная котельная №1 (АО «ВМЗ)
	4211
	2588

	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)
	997
	377

	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)
	390
	411

	БМК м-на Жуковского, зд. 10«А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)
	520
	511

	БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)
	240
	291

	котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина д. 48 «А»
	480
	563

	котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»
	697
	412

	котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)
	350
	361

	котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд.69)
	363
	389

	БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15«А» (Нижегородская обл., г. Выкса, р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)
	345
	422


Анализ расчета радиусов эффективного действия теплоснабжения.

Расчет эффективного действия источников тепловой энергии показал следующее:

На 10 котельных максимальный фактический радиус теплоснабжения находится в пределах эффективного радиуса теплоснабжения, а именно:

-котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)

-котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)

-котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)

-котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, д.Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69)

-БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)

-БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)

-Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)

-БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)

-БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)
-котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6).

На трех котельных наблюдается незначительное превышение (от 5 до 15 %) фактического. радиуса теплоснабжения по сравнению с эффективным, а именно

-котельная по ул. Запрудная (Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)

-котельная с.п. Дружба (Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)

- котельная мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»).

На трех котельных:

- -отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)

- Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)

-котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б») 

 Превышение фактического радиуса теплоснабжения по сравнению с эффективным наблюдается на одном из направлений с небольшой удельной нагрузкой. В данном случае экономически неэффективно снижать радиус теплоснабжения за счет строительства дополнительных маломощных котельных.
Превышение фактического радиуса теплоснабжения по сравнению с эффективным на котельных:

-котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд. 18 «Б»)

- котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)
- котельная АО «ВМЗ» - теплотрасса Центральная

Будет устранено в ходе реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (см. раздел 5 настоящей схемы).

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

На территории городского округа город Выкса есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. По некоторым котельным имеются сверхнормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях.

Капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения:

- г. Выкса, п. Дружба, д.д. №№1,2,4,7,8,9;
- г. Выкса, м-н Гоголя, от ТК-1 до ТК-4 (от котельной до д. №7А);
- г. Выкса, ул. Ленина, от ТК-62 до ТК-62Б;
- г. Выкса, БМК м-н Жуковского, р-н д. №16 - м-н "Юбилейный", УТ-4 - УТ-7;
-  г. Выкса, ул. Красные Зори, д.№28, ТК-50-ТК-60-ТК-63;

- г. Выкса, ул. Островского, д.д. №№17-19, ТК-60-ТК-61-ТК62;

- г. Выкса, д. Новая, пер. Школьный, от ТК-3 до вводов в д.д. №№1,2,3.
Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.
Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки при строительстве котельных с целью ухода от покупной тепловой энергии от промышленных котельных:

1) БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, м-н Центральный, зд.11б;
2) БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Корнилова, в р-не зд. №125.
В связи с прекращением теплоснабжения объектов г.о.г. Выкса от мощностей АО «ВМЗ» планируется строительство собственных источников теплоснабжения вблизи объектов потребителей взамен покупной тепловой энергии. 

Выполнение данного мероприятия приведет к сокращению протяженности тепловых сетей от источников к объектам потребителей, модернизацию существующих или строительство новых сетей (при необходимости). 

Вывод из эксплуатации тепловых сетей со значительным износом (изоляция трубопроводов на большинстве участков теплотрассы достигает максимум 40%) приведет к снижению расходов на капитальный ремонт тепловых сетей и уходу от сверхнормативных потерь тепловой энергии. 

Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения будет произведена в рамках инвестиционного соглашения в период с 2021 по 2031 годы.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На территории городского округа город Выкса не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Основным видом топлива для выработки тепловой энергии в городском округе город Выкса является природный газ.
	Котельная
	Расход условного топлива, т.у.т.

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-

	
	
	
	
	2035 гг.

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	котельная больничного городка
	4 199,67
	5 631,00
	5 631,00
	5 631,00

	котельная по ул. Нахимова 
	4 345,60
	6 226,00
	6 226,00
	6 226,00

	котельная №20 по ул. Островского
	3 713,32
	4 622,00
	4 622,00
	4 622,00

	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	3 269,26
	3 884,00
	3 884,00
	3 884,00

	котельная в районе ул. С. Битковой
	- 
	2242,3
	2242,3
	2242,3

	котельная по ул. Ленина
	83,39
	1 682,00
	1 682,00
	1 682,00

	котельная в районе ул. Корнилова
	 -
	4 257,00
	4 257,00
	4 257,00

	котельная ул.Вавилина
	781,59
	4 257,00
	4 257,00
	4 257,00

	котельная м\на Центральный 
	 -
	6 507,00
	6 507,00
	6 507,00

	котельная по ул. Салтанова 
	619,49
	745
	745
	745

	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	55,22
	60
	60
	60

	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	127,1
	160
	160
	160

	котельная по ул. Запрудная 
	414,77
	672
	672
	672

	котельная по ул. Лазо 
	223,44
	244
	244
	244

	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	22,9
	38
	38
	38

	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	38
	50
	50
	50

	котельная с.п. Дружба 
	3 941,63
	4 992,00
	4 992,00
	4 992,00

	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	122,14
	147
	147
	147

	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	623,48
	699
	699
	699

	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	87,2
	119
	119
	119

	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	598,9
	886
	886
	886

	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	61,17
	66
	66
	66

	котельная дет/сада с. Верхняя Верея
	34,9
	40
	40
	40

	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	1 282,51
	1 529,00
	1 529,00
	1 529,00

	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	91,23
	104
	104
	104

	котельная ФАП с. Борковка
	26,7
	33
	33
	33

	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	467
	539
	539
	539

	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	76
	100
	100
	100

	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	56,9
	69
	69
	69

	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	1 459,69
	1 747,00
	1 747,00
	1 747,00

	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	5,5
	7
	7
	7

	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б», 
	3 269,26
	3 884,00
	3 884,00
	3 884,00

	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	3 163,83
	3 870,00
	3 870,00
	3 870,00

	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	5 113,21
	5 916,00
	5 916,00
	5 916,00

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	544,55
	606
	606
	606

	Котельная с. Борковка, м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	154
	156
	156
	156

	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори 45
	1479
	3513,46
	3513,46
	3513,46

	Котельная чугунного комплекса
	558,08
	493
	493
	493

	Котельная с. Туртапка
	79,89
	78
	78
	78

	Котельная детского сада р.п. Досчатое ул. Нагорная
	23,35
	20,9
	20,9
	20,9

	Выкса, ФОК "Баташев арена"
	278,85
	456,76
	456,76
	456,76

	п.Виля, пер.Школьный зд.6
	41
	111
	111
	111

	Котельная Досчатинское шоссе, ПАП
	115,33
	391
	391
	391

	Твердое топливо

	котельная д. Покровка
	365,75
	402
	402
	402

	котельная с. Новодмитриевка
	1083,6
	837
	837
	837

	котельная д. Новая Деревня
	368
	388
	388
	388

	котельная школы с. Чупалейка
	117,84
	154
	154
	154

	котельная дет/сада ул. Горячева
	102
	90
	90
	90

	котельная ДТ с. Верхняя Верея
	102
	110
	110
	110

	котельная КВД
	101
	66
	66
	66

	котельная школы №10
	193
	156
	156
	156

	котельная школы с. Нижняя Верея
	146
	139
	139
	139

	п.Виля РТС
	81,9
	69,3
	69,3
	69,3


Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках городского округа город Выкса
	Источник тепловой энергии
	Вид используемого топлива
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии,
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	
	(кг/Гкал)
	
	

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Гоголя, зд. 10В
	газ
	162,75
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75
	газ
	155,11
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7
	газ
	155,98
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20
	газ
	155,83
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, 18Б
	газ
	156,53
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6
	газ
	155,79
	 
	 

	БМК г. Выкса, ул. Ленинградская, здание 53
	газ
	174,3
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 95
	газ
	175,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8
	газ
	159,03
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лазо, 79А
	газ
	173,5
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29Б
	газ
	155,93
	 
	Дизельное топливо*

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48А
	газ
	158,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5Б
	газ
	157,49
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44А
	газ
	175,69
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2Г
	газ
	174,52
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А
	газ
	156,56
	 
	 

	БМК мощностью 16 МВт г. Выкса, м/н Гоголя, зд. 10Б
	газ
	154,65
	 
	 

	БМК мощностью 20 МВт г. Выкса, м/он Жуковского, зд. 10А
	газ
	154,23
	 
	 

	Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, 66 А
	газ
	174,26
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, село Мотмос, улица 1 Мая, здание №2, помещение №7
	газ
	176,19
	 
	 

	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок «Верхний завод».
	газ
	160,44
	 
	 

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель
	газ
	172,65
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15Б
	газ
	173,54
	 
	 

	БМК мощностью 5 МВт р.п. Досчатое, м/он Приокский, зд. 15А
	газ
	154,91
	 
	 

	БМК мощностью 8 МВт г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45-Б
	газ
	156,56
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, Деловой квартал, зд. 1/1 (Бизнес инкубатор)
	газ
	176,96
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пер. Пионера, зд. №7
	газ
	176,45
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл. городской округ город Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100Б
	газ
	175,2
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	газ
	176,99
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 6
	газ
	156,49
	 
	 

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	газ
	174,85
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, мкр. Западный зд. №68-б
	газ
	173,69
	 
	 

	Блочно-модульная котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Мотмос, строение 50-Б
	газ
	173,48
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, зд. 4А
	газ
	175,59
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд.7
	газ
	175,09
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Досчатинское шоссе, ПАП
	газ
	155,48
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, п. Виля, пер. Школьный, зд. 6
	газ
	153,13
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, в р-не Челюскина
	газ
	154,96
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, ул. Вавилина, кад. № 52:52:0010801:752
	газ
	155,52
	 
	 

	Твердое топливо

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пл. Советская, зд.11/1
	дрова
	256,1
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, здание №19
	дрова
	254,75
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, село Нижняя Верея, ул. Советская, дом №1-б
	дрова
	258,87
	 
	 

	Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1-В 
	дрова
	259,98
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, 1А
	дрова
	253,01
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Новодмитриевка, м. Центральный, зд. 36
	дрова, щепа
	254,58
	 
	 

	Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, 69
	дрова, щепа
	267,42
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34
	дрова
	259,18
	 
	 

	Котельная по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42Б
	дрова
	261,14
	 
	 


Основанием для поставки газа к котельным служат договоры, заключенные предприятиями, потребляющими газ, с газоснабжающей организацией. Поставка дров в котельные осуществляется на основании заключаемых договоров с поставщиками. Количество дров определяется согласно расчетам, выполненным с учетом реального состояния котлов и расчетов обоснований вида топлива.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Существующее состояние надежности теплоснабжения потребителей городского округа город Выкса оценивается количеством аварийных отключений и временем восстановления теплоснабжения после аварийных отключений.
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

- разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт;

- повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта;

- повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

- неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта;

- неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов;

- останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха до -10 °С - более 8 часов; от -10 °С до -15 °С - более 4 часов; ниже -15 °С - более 2 часов.

Функциональными отказами в коммунальных отопительных котельных считаются нарушения режима, не вызвавшие аварий и технологических отказов.

Не относится к инцидентам вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена прокладок и набивок, замена крепежных деталей, замена мелкой арматуры, регулировка устройств автоматики и т.п.), выявленных при осмотрах при условии, что вывод оборудования не привел к отключениям или ограничениям потребителей.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного периода при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

- неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1. ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 °С - не более 16 часов; не ниже 10 °С - не более 8 часов; не ниже 8 °С - не более 4 часов).

Функциональными отказами в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие аварий и технологических отказов, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Инцидентами не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.
По «Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения» система теплоснабжения городского округа город Выкса оценивается как надежная.

Для оценки надежности систем теплоснабжения использовались следующие показатели, установленные в соответствии с п. 123 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.
С целью ухода от покупной тепловой энергии в связи с прекращением теплоснабжения объектов городского округа город Выкса от мощностей АО «ВМЗ» планируется строительство новых источников тепловой энергии:
- БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, в районе участка №218 по улице Ленина - 2025 год; для строительства блочно-модульной котельной мощностью 5,3 МВт потребуется 65,001 млн. руб;

- БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Корнилова в районе здания №125, –2027 год; для строительства блочно-модульной котельной мощностью 14,5 МВт потребуется 132,924 млн. руб;

- БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, ул Вавилина, в районе дома 8а, – 2025 год; для строительства блочно-модульной котельной мощностью 13 МВт потребуется 125,006 млн. руб;

- БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса, микрорайон Центральный, здание №11 б - 2027 год; для строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт потребуется 183,00 млн. руб.

В связи со строительством жилого микрорайона на территории в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой планируется строительство БМК по адресу: Нижегородская область, город Выкса улица Осипенко в районе дома 12а – 2027г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт потребуется 106,255 млн.руб.
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Затраты млн.руб
	Сроки реализации
	Плановые объемы финансирования,

	
	
	
	
	млн. руб.

	
	
	
	
	2022-2025 год
	2026-2035 год
	Всего

	1
	БМК в районе ул. Осипенко 10 МВт
	106,255
	2027
	
	106,255
	106,255

	2
	БМК город Выкса, в районе участка №218 по улице Ленина, мощностью 5,3 МВт
	65,001
	2025
	65,001
	
	65,001

	3
	БМК в районе зд. 125, по ул. Корнилова мощностью 14,5 МВт
	132,924
	2027
	 
	132,924
	132,924

	
	
	
	
	
	
	

	4
	БМК в районе ул. Вавилина, в ра-не дома № 8а мощностью 13 МВт
	125,006
	2025
	125,006
	 
	125,006

	
	
	
	
	
	
	

	5
	БМК м-н Центральный, зд. 11б мощностью 24 МВт
	183,00
	2027
	 
	183,00
	183,00

	6
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Новодмитриевка, мощностью 3,9 МВт
	61,015
	2028
	 
	61,0215
	61,015

	7
	Отопительная котельная м-н Гоголя (Здание котельной по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 "В", мощностью 16 МВт)
	152,343
	2029-2031
	 
	152,343
	152,343

	8
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Нижняя Верея
	7,525
	2032
	 
	7,525
	7,525

	9
	Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Верхняя Верея
	7,525
	2032
	 
	7,525
	7,525

	10
	Реконструкция котельной по ул. Горячева, р.п. Виля (перевод с твердого топлива на газ) мощностью 0,1 МВт
	4,221
	2032
	 
	4,221
	4,221

	Всего:
	844,815
	 
	190,007
	654,8145
	844,815


На территории городского округа город Выкса планируется проводить реконструкцию (капитальный ремонт) существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Рекомендуется в первую очередь выполнить реконструкцию сетей по ряду котельных, в которых имеются сверхнормативные тепловые потери в тепловых сетях. Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции. В процессе реконструкции (капитального ремонта) будут использованы предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с целью повышения термического сопротивления тепловой изоляции, что приведет к снижению тепловых потерь.

	Наименование работ
	Адрес
	Год ремонта
	Стоимость
	в том числе СМР 
	в том числе проектные и изыскательские работы
	в том числе непредвиденные расходы 
	НДС
	Всего смета проекта, млн. руб.

	Капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения 
	г. Выкса, п. Дружба, д.д. №№1,2,4,7,8,9
	2026
	6 524,94
	5 741,95
	652,49
	130,5
	1435,49
	7 960,43

	Итого, 2026 г.
	6 524,94
	5 741,95
	652,49
	130,50
	1 435,49
	7 960,43

	Капитальный ремонт трубопроводов отопления
	 г. Выкса, м-н Гоголя, от ТК-1 до ТК-4 (от котельной до д. №7А)
	2027
	1 338,09
	1 177,52
	133,81
	26,76
	294,38
	1 632,47

	Капитальный ремот трубопроводов отопления горячего водоснабжения
	г. Выкса, ул. Ленина, от ТК-62 до ТК-62Б ( под дорогой)
	2027
	652,18
	573,92
	65,22
	13,04
	130,44
	782,62

	Капитальный ремот трубопроводов отопления
	г. Выкса, д. Новая, пер. Школьный, от ТК-3 до вводов в д.д. №№1,2,3.
	2027
	1 100,46
	968,40
	110,05
	22,01
	242,10
	1 342,56

	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
	 г. Выкса, БМК м-н Жуковского, р-н д. №16 - м-н "Юбилейный", УТ-4 - УТ-7
	2027
	423,69
	372,85
	42,37
	8,47
	93,21
	516,90

	Капитальный ремот трубопроводов отопления
	 г. Выкса, ул. Красные Зори, д.№28, ТК-50-ТК-60-ТК-63
	2027
	2 419,24
	2 128,94
	241,92
	48,38
	532,23
	2 951,47

	Капитальный ремот трубопроводов отопления горячего водоснабжения
	г. Выкса, ул. Островского, д.д. №№17-19, ТК-60-ТК-61-ТК62
	2027
	1 130,91
	995,20
	113,09
	22,62
	248,80
	1 379,71

	Итого, 2027 г.
	7 064,57
	6 216,83
	706,46
	141,28
	1 541,16
	8 605,73

	ВСЕГО:
	13 589,51
	11 958,78
	1 358,95
	271,78
	2 976,65
	16 566,16


Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа город Выкса рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих и вновь возводимых магистральных трубопроводов. Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки при строительстве котельных с целью ухода от покупной тепловой энергии от промышленных котельных
	Наименование объекта (котельная. участки тепловой сети)
	Объем работ (протяженность), м
	Срок выполнения (год)
	Локальный сметный расчет (смета), тыс. руб.
	НДС на СМР
	в том числе СМР, тыс. руб.
	в том числе непредвиденные расходы, тыс. руб.
	Проектные и изыскательские работы, тыс. руб.
	НДС
	Всего, тыс. руб.

	БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, м-н Центральный, зд. 11б
	2186,80
	2026-2027
	135 151,76
	24 371,63
	108 077,10
	2 703,04
	7 172,29
	1 195,38
	142 324,05

	БМК по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Корнилова, в-не зд. № 125
	925,80
	2026-2027
	58 371,35
	10 525,98
	46 678,35
	1 167,02
	1 533,65
	255,61
	59 905,00

	ИТОГО по  сетям:
	3112,60
	 
	193 523,11
	34 897,61
	154 755,45
	3 870,06
	8 705,94
	1 450,99
	202 229,05


Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет
	Показатель
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Количество аварий на системах теплоснабжения, ед./км
	0,48
	0,4
	0,16
	0,16
	0,06

	Суммарное по всем потребителям время отключения из-за аварий, ч
	353
	361
	195
	194,35
	74,1

	Количество отключенных потребителей из-за аварий, ед./год
	413
	211
	118
	156
	165

	Количество аварий теплосети, ед./год
	50
	40
	15
	17
	2

	Время восстановления после аварии теплоснабжения, ч/год
	235
	244
	88
	131,1
	19,4

	Количество аварий сети ГВС, ед./год
	29
	27
	12
	11
	9

	Время восстановления после аварий ГВС, ч/год
	118
	117
	107
	63,25
	63,3


Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствуют.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Котельная
	Расход условного топлива, т.у.т.

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-

	
	
	
	
	2035 гг.

	Котельные АО «Выксатеплоэнерго»

	Газовые котельные

	котельная больничного городка
	4 199,67
	5 631,00
	5 631,00
	5 631,00

	котельная по ул. Нахимова 
	4 345,60
	6 226,00
	6 226,00
	6 226,00

	котельная №20 по ул. Островского
	3 713,32
	4 622,00
	4 622,00
	4 622,00

	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	3 269,26
	3 884,00
	3 884,00
	3 884,00

	котельная в районе ул. С. Битковой
	- 
	2242,3
	2242,3
	2242,3

	котельная по ул. Ленина
	83,39
	1 682,00
	1 682,00
	1 682,00

	котельная в районе ул. Корнилова
	 -
	4 257,00
	4 257,00
	4 257,00

	котельная ул.Вавилина
	781,59
	4 257,00
	4 257,00
	4 257,00

	котельная м\на Центральный 
	 -
	6 507,00
	6 507,00
	6 507,00

	котельная по ул. Салтанова 
	619,49
	745
	745
	745

	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	55,22
	60
	60
	60

	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	127,1
	160
	160
	160

	котельная по ул. Запрудная 
	414,77
	672
	672
	672

	котельная по ул. Лазо 
	223,44
	244
	244
	244

	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	22,9
	38
	38
	38

	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	38
	50
	50
	50

	котельная с.п. Дружба 
	3 941,63
	4 992,00
	4 992,00
	4 992,00

	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	122,14
	147
	147
	147

	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	623,48
	699
	699
	699

	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	87,2
	119
	119
	119

	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	598,9
	886
	886
	886

	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	61,17
	66
	66
	66

	котельная дет/сада с. Верхняя Верея
	34,9
	40
	40
	40

	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	1 282,51
	1 529,00
	1 529,00
	1 529,00

	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	91,23
	104
	104
	104

	котельная ФАП с. Борковка
	26,7
	33
	33
	33

	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	467
	539
	539
	539

	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	76
	100
	100
	100

	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	56,9
	69
	69
	69

	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	1 459,69
	1 747,00
	1 747,00
	1 747,00

	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	5,5
	7
	7
	7

	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б», 
	3 269,26
	3 884,00
	3 884,00
	3 884,00

	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	3 163,83
	3 870,00
	3 870,00
	3 870,00

	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	5 113,21
	5 916,00
	5 916,00
	5 916,00

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	544,55
	606
	606
	606

	Котельная с. Борковка, м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	154
	156
	156
	156

	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори 45
	1479
	3513,46
	3513,46
	3513,46

	Котельная чугунного комплекса
	558,08
	493
	493
	493

	Котельная с. Туртапка
	79,89
	78
	78
	78

	Котельная детского сада р.п. Досчатое ул. Нагорная
	23,35
	20,9
	20,9
	20,9

	Выкса, ФОК "Баташев арена"
	278,85
	456,76
	456,76
	456,76

	п.Виля, пер.Школьный зд.6
	41
	111
	111
	111

	Котельная Досчатинское шоссе, ПАП
	115,33
	391
	391
	391

	Твердое топливо

	котельная д. Покровка
	365,75
	402
	402
	402

	котельная с. Новодмитриевка
	1083,6
	837
	837
	837

	котельная д. Новая Деревня
	368
	388
	388
	388

	котельная школы с. Чупалейка
	117,84
	154
	154
	154

	котельная дет/сада ул. Горячева
	102
	90
	90
	90

	котельная ДТ с. Верхняя Верея
	102
	110
	110
	110

	котельная КВД
	101
	66
	66
	66

	котельная школы №10
	193
	156
	156
	156

	котельная школы с. Нижняя Верея
	146
	139
	139
	139

	п.Виля РТС
	81,9
	69,3
	69,3
	69,3


Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	№
	Котельная
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-2035 гг.

	1
	котельная больничного городка
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	6
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36

	7
	котельная по ул. Запрудная 
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069

	8
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	2,63
	2,63
	2,63
	2,63

	9
	котельная с.п. Дружба 
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	10
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	2,63
	2,63
	2,63
	2,63

	11
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716

	12
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	2,27
	2,27
	2,27
	2,27

	13
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	14
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	15
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44

	16
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	17
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	1,761
	1,761
	1,761
	1,761

	18
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64

	19
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	2,255
	2,255
	2,255
	2,255

	20
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори, 45Б
	0,701
	0,701
	0,701
	0,701

	21
	котельная д. Покровка
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42

	22
	котельная с. Новодмитриевка
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	23
	котельная д. Новая Деревня
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	24
	котельная школы с. Чупалейка
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	25
	котельная дет/сада ул. Горячева
	2,27
	2,27
	2,27
	2,27

	26
	котельная детского сада р.п. Досчатое
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	27
	котельная КВД
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07

	28
	котельная  ул. 1 Мая
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514

	29
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	30
	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок "Верхний завод".
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41

	31
	БМК ул Вавилина
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99


Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	№
	Котельная
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м²

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-2035 гг.

	1
	котельная больничного городка
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	6
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	7
	котельная по ул. Запрудная 
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	8
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	9
	котельная с.п. Дружба 
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	10
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	11
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	12
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	13
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	14
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	15
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	16
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	17
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	18
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	1,825
	1,825
	1,825
	1,825

	19
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	20
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори, 45Б
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	21
	котельная д. Покровка
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	22
	котельная с. Новодмитриевка
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	23
	котельная д. Новая Деревня
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	24
	котельная школы с. Чупалейка
	1
	1
	1
	1

	25
	котельная дет/сада ул. Горячева
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	26
	котельная детского сада р.п. Досчатое
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	27
	котельная КВД
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	28
	котельная ул. 1Мая
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123

	29
	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	30
	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок "Верхний завод".
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	31
	БМК ул Вавилина
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32


Коэффициент использования тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№
	 котельная
	Коэффициент использования установленной мощности, о.е.

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-2035 гг.

	1
	котельная больничного городка
	0,432
	0,436
	0,436
	0,436

	2
	котельная по ул. Нахимова 
	0,61
	0,546
	0,546
	0,546

	3
	котельная №20 по ул. Островского
	0,501
	0,502
	0,502
	0,502

	4
	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	0,641
	0,68
	0,68
	0,68

	5
	котельная по ул. Салтанова 
	0,575
	0,551
	0,551
	0,551

	6
	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	0,382
	0,497
	0,497
	0,497

	7
	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	0,333
	0,319
	0,319
	0,319

	8
	8котельная по ул. Запрудная 
	0,323
	0,2
	0,2
	0,2

	9
	котельная по ул. Лазо 
	0,415
	0,434
	0,434
	0,434

	10
	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	0,189
	0,183
	0,183
	0,183

	11
	котельная «Бизнес-Инкубатора»
	0,202
	0,197
	0,197
	0,197

	12
	котельная с.п. Дружба 
	0,482
	0,42
	0,42
	0,42

	13
	котельная р.п. Ближне-Песочное 
	0,404
	0,523
	0,523
	0,523

	14
	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	0,351
	0,259
	0,259
	0,259

	15
	котельная №2 р.п. Шиморское ул.Спортивная, стр.15«Б»
	0,62
	0,669
	0,669
	0,669

	16
	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	0,42
	0,502
	0,502
	0,502

	17
	котельная школы р.п. Виля ул. Московская, 2 «Г»
	0,344
	0,402
	0,402
	0,402

	18
	котельная дет/сада с. Верхняя Верея ул.Школьная д.44-а
	0,333
	0,347
	0,347
	0,347

	19
	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	0,649
	0,526
	0,526
	0,526

	20
	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	0,101
	0,086
	0,086
	0,086

	21
	котельная ФАП с. Борковка
	0,243
	0,488
	0,488
	0,488

	22
	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	0,248
	0,288
	0,288
	0,288

	23
	БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская зд.26
	0,352
	0,425
	0,425
	0,425

	24
	БМК мощность 0,3 МВт с. Мотмос строение 50 «Б»
	0,497
	0,599
	0,599
	0,599

	25
	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	0,414
	0,366
	0,366
	0,366

	26
	БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2
	0,576
	0,538
	0,538
	0,538

	27
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	0,431
	0,407
	0,407
	0,407

	28
	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	0,543
	0,413
	0,413
	0,413

	29
	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	0,421
	0,446
	0,446
	0,446

	30
	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	0,63
	0,368
	0,368
	0,391

	31
	Котельная с. Борковка, м-н Западный зд. №68«Б» (д/сад) 
	0,532
	0,438
	0,438
	0,438

	32
	Котельная г. Выкса по ул. Красные зори.45
	0,196
	0,34
	0,34
	0,34

	33
	Котельная чугунного комплекса
	0,09
	0,078
	0,078
	0,078

	34
	котельная д. Покровка
	0,292
	0,227
	0,227
	0,227

	35
	котельная с. Новодмитриевка
	0,396
	0,274
	0,274
	0,274

	36
	котельная д. Новая Деревня
	0,177
	0,151
	0,151
	0,151

	37
	котельная школы с. Чупалейка
	0,321
	0,34
	0,34
	0,34

	38
	котельная дет/сада ул. Горячева
	0,123
	0,188
	0,188
	0,188

	39
	котельная с. Верхняя Верея ул.Школьная д.42-Б
	0,305
	0,249
	0,249
	0,249

	40
	котельная школы с. Туртапка
	0,4
	0,411
	0,411
	0,411

	41
	котельная детского сада р.п. Досчатое
	0,354
	0,468
	0,468
	0,468

	42
	котельная КВД
	0,233
	0,249
	0,249
	0,249

	43
	котельная школы №10
	0,304
	0,349
	0,349
	0,349

	44
	котельная школы с. Нижняя Верея
	0,366
	0,421
	0,421
	0,421

	45
	БМК г.о.г. Выкса Досчатинское шоссе
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471

	46
	БМК Виля д.с Школьная 6
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	47
	БМК ул.Локтя,зд.2а
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	48
	БМК ул.Вавилина
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593


Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке
	 Котельная
	Удельная материальная хар-ка тепловых сетей, приведённая к тепловой нагрузке, м²/МВт

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2029 гг.
	2030-2035 гг.

	котельная больничного городка
	30,25
	30,25
	30,25
	30,25

	котельная по ул. Нахимова 
	82,78
	82,78
	82,78
	97,211

	котельная №20 по ул. Островского
	105,118
	105,118
	105,118
	105,118

	отопительная котельная г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10В
	67,635
	67,635
	67,635
	67,635

	котельная по ул. Салтанова 
	129,433
	129,433
	129,433
	129,433

	котельная по ул. Ленинградская зд. 53 «А»
	187,58
	187,58
	187,58
	187,58

	котельная по ул. Красные зори зд. 95
	155,547
	155,547
	155,547
	155,547

	котельная по ул. Запрудная 
	137,374
	137,374
	137,374
	137,374

	котельная дет/сада №1 пер. Пионера 
	30,129
	30,129
	30,129
	30,129

	котельная с.п. Дружба 
	135,473
	135,473
	135,473
	135,473

	котельная №1 р.п. Шиморское ул. Калинина д. 48 «А»
	153,729
	153,729
	153,729
	153,729

	котельная №3 р.п. Шиморское ул. Ленина, зд.5«Б»
	224,311
	224,311
	224,311
	224,311

	котельная р.п. Досчатое м-н Приокский, зд. 15 «А»
	130,158
	130,158
	130,158
	130,158

	котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33
	248,489
	248,489
	248,489
	248,489

	БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская д.6
	157,769
	157,769
	157,769
	157,769

	БМК мощностью 7,5 МВт м-на Мотмос уч.9«А» 
	75,161
	75,161
	75,161
	75,161

	Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б»
	102,689
	102,689
	102,689
	102,689

	Котельная м-на Юбилейный, зд. 75
	152,004
	152,004
	152,004
	152,004

	БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А»
	105,372
	105,372
	105,372
	105,372

	БМК мощностью 2,5 МВт п. Строитель, зд. 44
	158,373
	158,373
	158,373
	158,373

	БМК по ул. Красные зори,45
	23,598
	23,598
	23,598
	23,598

	котельная д. Покровка
	341,9
	341,9
	341,9
	341,9

	котельная с. Новодмитриевка
	103,557
	103,557
	103,557
	103,557

	котельная д. Новая Деревня
	172,699
	172,699
	172,699
	172,699

	котельная школы с. Чупалейка
	81
	81
	81
	81

	котельная дет/сада ул. Горячева
	22,713
	30,875
	30,875
	30,875

	котельная  р.п. Досчатое ул. Нагорная,9А
	21,09
	21,09
	21,09
	21,09

	котельная КВД
	54,409
	54,409
	54,409
	54,409

	БМК ул.Вавилина
	69,78
	69,78
	69,78
	69,78

	БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, 26
	154,163
	154,163
	154,163
	154,163

	г. Выкса, Проммикрорайон № 18, зд.1, участок "Верхний завод".
	19,0206
	19,0206
	19,0206
	19,0206


Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского округа город Выкса источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средний срок службы тепловых сетей на территории городского округа город Выкса составляет 12 лет.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

Данные отсутствуют.

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

Данные отсутствуют.
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения городского округа город Выкса отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, не приведет к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Нижегородской области.
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенной в границах городского округа

Основными поставщиками тепловой энергии в городском округе город Выкса является АО «Выксатеплоэнерго»

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающих организаций

Постановлением администрации городского округа город Выкса №2779 от 27 июня 2014 статус единой теплоснабжающей организации присвоен АО «Выксатеплоэнерго».
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Акционерное общество «Выксатеплоэнерго» определено единой теплоснабжающей организацией в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На момент разработки схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций городского округа город Выкса не поступало.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Граница зоны деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Выксатеплоэнерго» - муниципальное образование городской округ город Выкса.
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, с указанием срока реализации, объема и источника планируемых инвестиций, приведен в главе 12 настоящей документации.
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке схемы теплоснабжения городского округа город Выкса поступление замечаний и предложений не зарегистрировано.
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ходе проведении актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Выкса были откорректированы данные согласно предоставленной информации ресурсоснабжающих организаций.
_1835241847.unknown

_1835242042.unknown

