PAGE  
115

[image: image5.emf]
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

​​​​​​​​​​​​​​​​​01.04.2015 





                                                                № 1026
[image: image1.emf] 

           
      Об утверждении схемы водоснабжения
городского округа город Выкса 

Нижегородской области до 2035 года
В соответствии с п. 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), в целях организации обеспечения надежной работы системы водоснабжения на территории городского округа город Выкса Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ управления делами Захаровой А.А. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса        Д.А. Скалкина.
Глава администрации                                                                            В.В. Кочетков 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

городского округа город Выкса

Нижегородской области
     от  _________    № _________  
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД  ДО 2035 ГОДА

                             Выкса 2015 год
Содержание

Введение.......................................................................................................................................  4

Общие  сведения...................................................................... .....................................................5

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения 
муниципального образования .............................................................................................................  7
1.1 Описание структуры подачи и распределения питьевой воды муниципального образования и территориального деления поселений на зоны действующих предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (технологические зоны)…………7
1.2 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения……………………..…….............................................................................8
1.3 Описание состояния источников водоснабжения...............................................................9
1.3.1 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения...................................................12
1.3.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды............................17
1.3.3 Описание состояния и функционирования насосных станций.....................................17
1.3.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения………………………………………………………………………………………..17
1.4 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования………………………………………………………………………..88
2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление….......................................................................... 89
2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды………….……….…………………..89
2.2 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей….…………93
2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения……… .… 94
2.4 Прогнозные балансы потребления…………………………….………………………….94
3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения..……………….………………………………….....101
3.1 Перспектива развития городского округа город Выкса……………………………..…101
3.2 Перспектива развития сельских населенных пунктов...………………………………..106
3.3 Проектные предложения по водоснабжению населенных пунктов…………………...107
4.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения………………………………………………………112
5. Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения…...……………………………...................113
ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения городского округа представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоснабжения основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2035 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости освоения новых или модернизации существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для сооружений водопроводного хозяйства производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния водопроводных сетей и сооружений и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Целью разработки схем водоснабжения является обеспечение доступности холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечение холодного водоснабжения в соответствии с требованиями Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения городского округа город Выкса до 2035 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, Генеральный план муниципального образования городской округ город Выкса, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Выкса Нижегородской области на 2012-2025 годы, утвержденная решением Совета депутатов от 25.12.2012г. № 144.

Схема водоснабжения городского округа города Выкса на период до 2035 года разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Схема водоснабжения разрабатывается в два этапа:

1 этап – до 2020 года;

2 этап – до 2035 года.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Территория Муниципального образования городского округа город Выкса Нижегородской области  расположена в юго-западной части Нижегородской области, в 190 км от областного центра г. Нижнего Новгорода. Связь населенных пунктов городского округа, расположенных на территории муниципального образования с областным центром осуществляется по автомобильным дорогам:

 - регионального значения Н. Новгород - Касимов, которая соединяет городской округ с автомобильной дорогой федерального значения Владимир-Муром-Арзамас;

 -     местного межмуниципального значения Выкса – Вознесенское - Сатис.

Территория Муниципального образования городской округ город Выкса Нижегородской области включает в себя территории: 

1. городского населенного пункта города областного значения Выкса;

2. сельских населенных пунктов: село Мотмос и сельский поселок Ризадеевский;

3. административно-территориальных образований – рабочих поселков:

3.1 рабочий поселок Ближне-Песочное, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Ближне-Песочное – административный центр и сельские населенные пункты: село Борковка, деревня Грязная;

3.2 рабочий поселок Виля, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Виля – административный центр и сельские населенные пункты: село Верхняя Верея, деревня Норковка, сельский поселок Рожновский, село Сноведь, сельский поселок Фирюсиха;

3.3 рабочий поселок Досчатое, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Досчатое – административный центр;

3.4 рабочий поселок Шиморское, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Шиморское – административный центр и сельские населенные пункты: сельский поселок Бакин, сельский поселок Внутренний, село Нижняя Верея, сельский поселок Озерный, сельский поселок Пристанское, сельский поселок Стрелка, деревня Тамболес;

4. административно-территориальных образований – сельсоветов:

4.1 Новодмитриевский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Новодмитриевка – административный центр, сельский поселок Боевой, деревня Гагарская, деревня Дальнепесочная, сельский поселок Димара, сельский поселок Домики, деревня Илькино, сельский поселок Красное Солнце, сельский поселок Малиновка, сельский поселок Мяря, деревня Новая Деревня, сельский поселок Ореховка, деревня Осиповка, деревня Покровка, село Полдеревка, деревня Пустошка, село Семилово, деревня Старая Деревня, сельский поселок Тайга, сельский поселок Унор, деревня Черная, село Чупалейка, сельский поселок Шернавка, сельский поселок Ягодка;

4.2 Туртапинский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Туртапка – административный центр, сельский поселок Дружба, деревня Змейка.

Территория городского округа город Выкса условно поделена на 4 административные (территориальные) управления: северное, центральное, западное, южное.

Северное территориальное управление включает в себя р.п. Досчатое и Туртапинский сельсовет. 

Южное территориальное управление: р.п. Виля и Новодмитриевский сельсовет. 

Западное территориальное управление включает в себя р.п. Ближне-Песочное, р.п. Шиморское.

Центральное территориальное управление: с. Мотмос, с.п. Ризадеевский 

Территория городского округа граничит:

с севера – с Навашинским муниципальным районом;

с востока – с Кулебакским муниципальным районом;

с юго-востока – с Ардатовским муниципальным районом;

с юга – с Вознесенским муниципальным районом;

с юга, юго-запада – с Рязанской областью;

с запада, северо-запада – с Владимирской областью.

Городской округ города Выкса является районным центром Нижегородской области с населением  91 500 человек. 

[image: image2.png]Ipunoxenue 1

kK 3akoHy Hmwxeropoackoii obnactu "O6
H3MEHEHHH aZIMAHHCTPaTHBHO-
TEPPHTOPHANBHOTO  JeNeHus  BhIKCyHckoro

paiiona Hmxeropoackoit obnactv U 0 BHEceHMH
M3MeHeHHs B cTaThio 11 3axona Hiskxeroponckoii
obnactu "O6 aAMHHHUCTPAaTHBHO-
TEPPHTOPHANBLHOM YCTpOHcTBe Hibxeroponckoi
obnacti"

CxemaTHuecKas KapTa

rpaHHU aIMHHHCTPATHBHO-TEPPUTOPHANBHBIX 00pa3oBaHni — ropoa o61acTHOro 3Havyenusi Beikea
pabounii nocenok banxne-Ilecounoe, paboynii nocenok Buas, paGounii nocenok JocuaToe, pabounii
nocenok Illumopcekoe, HoBoaMuTpHeBcknii cenbcoBeT, TypTanuHCKHUI celibCOBET ropoaa 06,1acTHOrO

3HayeHus Beikca Huxeropoackoii o6nactu
Hapammucxuil E\’I}/HI’IHHHY&TI})HLQHV Apanon

e
e
S~
9 ®
; § pallzm1opexo
Y 3
kY A
& 12
ri;( e
Q‘-‘S’ pn.Bros
@ REE 513
E :
B S LT
1847
ey :
D= -
3
C?[} : L
2
.0bacTh

Ot A no b - 3emnu HaBamwmnckoro
MYHHUMNANbHOTO paiioHa

Ot b 1o B - 3emnu Kynebakckoro
MYHHLHNANLHOro paioHa

Ot BaoT -3emau Apnatosckoro
MYHHLMNaNbHOTO paioHa

Ot T no [1- 3emnu Bo3Hecenckoro
MYHHLMNATLHOTO paioHa

Ot [l no E - 3eman Pasancko# o6nactu

Ot E 1o A - 3eman Bnanumupckoit o6nacty

11

"y
g
2 19 =
=
t4 =
c. HopommIpiieBxa z
-4
<
a5
® ) B
E
et
.33 ol 15,
=)
o 3 o
e S
. .‘Dx"\'\? haelq
P p {\X"\X E
20 ;\?\,\7\\
B
Y
e
o

HaumenoBanne AJMHWHHCTPATHBHO-

TePPHTOPHAILHOTO0 00pa3oBaHus
TypTanunckuii censcoser

Hosoamut QMCBCKMF} CENIbCOBET

i

abouuii nocenok Bus

abounii nocenox Illumopckoe
abouuit nocenok bnuxne-TlecouHoe
abouuii nocenox JlocuaToe

J

0613/2011-9767(1)




1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ)

Водоснабжение городского округа осуществляется из подземных источников - 47 артезианских скважин, находящихся на территории города и населенных пунктов, что делает невозможным установления границ строгого пояса зон санитарной охраны. Эксплуатируемый водоносный горизонт на большей части территории городского водозабора залегает непосредственно под песчаными четвертичными образованиями. Это ведет к загрязнению горизонта с поверхности. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,05 мг/л до 1,30 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 0,5  до 3,0 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости от 3,3 мг/экв.л до 8,5 мг/экв.л  (при норме 7,0 мг/экв.л). В скважинах, располагающихся в д. Новая отмечается повышенное содержание фтора. 

Существующие системы водоснабжения городского округа г. Выкса чаще всего с одним подъемом воды, состоящие из скважин, водонапорной башни, сети и станций очистки питьевой воды (на единичных скважинах). Подача воды в сеть осуществляется по двум схемам:

через водонапорную башню;

напрямую в сеть.

На территории городского округа города Выкса используется чаще всего вторая схема. Водонапорные башни установлены в следующих населенных пунктах:

- с. Новодмитриевка;

-д. Покровка,

-с.п. Малиновка, 

-с. Полдеревка, 

-д. Гагарская, 

-д. Новая Деревня,

-р.п. Досчатое (микрорайон),

-р.п. Виля (Проволочное),

- р.п. Виля,

- р.п. Бл. Песочное,

-с.Н.Верея (ул. Полевая)

-с.Н.Верея (ул. Колхозная)

- с.Сноведь,

-д.Норковка,

-д. Грязная,

-п. Ризадеевский.

Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. 
В настоящее время на территории городского округа город Выкса работают два предприятия, эксплуатирующих водопроводные сети и сооружения находящиеся в собственности администрации городского округа город Выкса – ООО «Водоканал» и МУП «Стоки».

Таблица 1.1.1
Зоны эксплуатационной ответственности эксплуатирующих организаций.
	Наименование территории
	Обслуживающая организация

	
	Сети и сооружения
	Водозаборные скважины

	г. Выкса
	ООО «Водоканал»
	ООО «Водоканал»

	Южное территориальное управление

	р.п. Виля, с. Верхняя Верея, д. Норковка, 
с.п. Рожновский, с. Сноведь,                           с.п. Фирюсиха.
	ООО «Водоканал»
	ООО «Водоканал»

	с. Новодмитриевка, д. Гагарская,              с.п. Малиновка, д. Новая Деревня,             с. Чупалейка, с.п. Шернавка
	МУП «Стоки»
	МУП «Стоки»

	Северное территориальное управление

	р.п. Досчатое
	ООО «Водоканал»
	ООО «Водоканал», ОАО «ДЗМО»

	с. Туртапка
	МУП «Стоки»
	-

	Западное территориальное управление

	р.п. Ближне-Песочное, с. Борковка,    д. Грязная, р.п. Шиморское,                       с. Нижняя Верея, д. Тамболес
	ООО «Водоканал»
	ООО «Водоканал»

	с.п. Бакин
	МУП «Стоки»
	МУП «Стоки»

	Центральное территориальное управление

	с. Мотмос, м-он Мотмос,                          с.п. Ризадеевский
	ООО «Водоканал»
	ООО «Водоканал», ОАО «ВМЗ»

	с.п. Дружба
	МУП «Стоки»
	МУП «Стоки»


1.2. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Процент охвата населения городского округа централизованным водоснабжением – 99,5 %, нецентрализованными источниками водоснабжения – 0,5 %. В населенных пунктах, неохваченных централизованной системой водоснабжения, в качестве источников питьевой воды используются шахтные колодцы и индивидуальные скважины.

Таблица 1.2.1

Населенные пункты с нецентрализованными источниками водоснабжения
	Населённый пункт
	Численность населения, чел

	с.п. Фирюсиха
	43

	с.п. Внутренний
	23

	с.п. Озерный
	13

	с.п. Пристанское
	18

	с.п. Стрелка
	5

	с.п. Боевой
	4

	д. Дальнепесочная
	14

	с.п. Димара
	214

	с.п. Домики
	-

	д. Илькино
	-

	с.п. Красное Солнце
	11

	с.п. Малиновка
	14

	с.п. Мяря
	4

	Населённый пункт
	Численность населения, чел

	с.п. Ореховка
	7

	д. Осиповка
	12

	с. Семилово
	32

	д. Старая Деревня
	2

	с.п. Тайга
	-

	с.п. Унор
	90

	д. Черная
	5 (без проживания, только прописка)

	с.п. Шернавка
	8 (без проживания, только прописка)

	с.п. Ягодка
	-


Сельский поселок Пристанское расположен к юго-западу от села Нижняя Верея. Это очень маленький населенный пункт, в границах которого располагается жилая малоэтажная индивидуальная застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Поселок расположен на берегу Реки Оки, окружен со всех сторон лесными массивами, через него проходит автомобильная дорога местного значения. Территориального развития поселка не предусматривается.

Сельский поселок Стрелка – находится к юго-западу от п.Пристанское. Это небольшой населенный пункт, имеющий компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками. Проектируемая малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в северо-восточной части и включается в границы населенного пункта. Предлагается организация небольшого подцентра с магазином товаров повседневного спроса. Рекреационная зона размещена в северной части поселка на берегу реки. 

Сельский поселок Озерный – размещается к югу от с. п.Стрелка. Это небольшой населенный пункт, состоящий, в основном, из кварталов малоэтажной индивидуальной жилой застройки (занимающей всю территорию поселка в существующих границах). Проектная малоэтажная индивидуальная жилая застройка размещается в северной части поселка. Южнее жилой зоны размещено сельское кладбище. Рекреационная зона расположена на берегу существующего живописного озера. Предлагается организация небольшого подцентра с магазином товаров повседневного спроса.

Сельский поселок Внутренний – находится к юго-западу от п. Озерный. Небольшой компактный населенный пункт, в границы которого входит малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.

Деревни: Осиповка, Дальнепесочная, Старая Деревня, Илькино, Черная; Сельские поселки: Фирюсиха, Домики, Малиновка, Тайга, Шернавка, Красное Солнце, Унор, Ягодка, Мяря, Боевой, Димара, Ореховка, а так же село Семилово – очень маленькие населенные пункты, в границах которых находится малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками. Сосредоточены они, в основном, в юго-восточной и южной частях городского поселения. Связаны между собой автомобильной дорогой местного значения. Территориального развития данных населенных пунктов не предусматривается.
1.3. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Водоснабжение городского округа город Выкса организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водозаборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории городского округа город Выкса являются ООО «Водоканал», МУП «Стоки», ОАО «ВМЗ», ОАО «ДЗМО». 
	Таблица 1.3.1

	№ артскважины
	Адрес 
	Здание
	Год 
	Глубина
	Марка

	
	артскважины
	н/станции
	 бурения
	артскважины, м.
	насоса

	ООО»Водоканал»

	2 а
	г. Выкса, ул. Ленина
	кирпичное 
	1978
	96
	ЭЦВ 10-120-60

	2 б
	г. Выкса, ул. Ленина
	шахтное 
	1992
	100
	ЭЦВ 12-160-65

	3
	г. Выкса, ул. З. Космодемьянской
	кирпичное
	1979
	98
	ЭЦВ 10-120-60

	5
	г. Выкса, ст "Труд"
	кирпичное
	1955
	60
	ЭЦВ 10-120-60

	6
	г. Выкса, ул. Лесозаводская
	кирпичное
	1955
	120
	ЭЦВ 10-120-60

	7
	г. Выкса, ул. Кутузова
	кирпичное
	1962
	120
	ЭЦВ 10-120-60

	8
	г. Выкса, ул. Челюскина
	кирпичное
	1963
	110
	ЭЦВ 8-40-90

	10
	г. Выкса, ст "Мир"
	кирпичное
	1965
	100
	ЭЦВ 10-120-60

	14
	г. Выкса, ул. Циолковского
	кирпичное
	1968
	123
	ЭЦВ 10-120-60

	15
	г. Выкса, м-он Юбилейный
	кирпичное
	1967
	120
	ЭЦВ 10-120-60

	№ 16
	г. Выкса, ул Лесозаводская 
	кирпичное
	1974
	90
	ЭЦВ 10-100-120

	№17
	г. Выкса, ул Лесозаводская 
	кирпичное
	1987
	110
	ЭЦВ 10-100-120

	№18
	г. Выкса, ул. Комарова
	кирпичное
	1979
	100
	 ЭЦВ 10-100-120

	Виля №19
	п. Виля, ул. Маяковского
	кирпичное
	1970
	60
	 ЭЦВ 8-40-90

	Виля 2
	п. Виля, ул. Пастухова
	кирпичное
	1988
	81
	ЭЦВ 8-25-100

	Бл. Пес. №20
	п. Бл. Пес., ул. Н. Слобода
	кирпичное
	1970
	80
	ЭЦВ 8-25-100

	Бл. Пес.(Черная)
	ул.Песчаная
	шахтное 
	1984
	100
	 ЭЦВ 8-25-100

	Виля №21 (Проволочное)
	ул.Пролетарская 
	кирпичное
	1974
	55
	 ЭЦВ 6 -16-140

	Строитель скв 1
	п.Строитель
	кирпичное
	1970
	120
	ЭЦВ 6-10-110

	Строитель скв 2
	п.Строитель
	кирпичное
	1970
	120
	ЭЦВ 6-16-140

	Шиморское2
	п. Шиморское, ул. Спортивная (школа)
	кирпичное
	1974
	120
	ЭЦВ 8-25-100

	Шиморское3
	п. Шиморское, ул.Н. Андреевой
	кирпичное
	1958
	105
	ЭЦВ 8-25-100

	Шиморское4
	п. Шиморское, м-он Совхозный
	кирпичное
	1969
	70
	ЭЦВ 8-25-100

	Грязная №1
	д. Грязная, ул. Пролетарская
	кирпичное
	2004
	115
	ЭЦВ 8-16-140

	Грязная №2
	д. Грязная
	кирпичное
	2006
	120
	ЭЦВ 8-40-90

	Досчатое №3
	п. Досчатое, ул. Сосновая
	кирпичное
	2006
	120
	ЭЦВ 10-65-110

	Досчатое №1
	п. Досчатое
	кирпичное
	2007
	117
	ЭЦВ 8-40-90

	Н.Верея                    
	 ул.Колхозная
	кирпичное
	1990
	92
	ЭЦВ 8-40-90

	Н.Верея                     
	ул.Полевая
	здание
	1966
	92
	ЭЦВ 6-16-110

	с.Сноведь
	с.Сноведь
	дер, здание
	1987
	95
	ЭЦВ 8-16-140

	д. Норковка
	ул. Норковская
	дер, здание
	1968
	84
	ЭЦВ 6-16-140

	п.В.Верея
	ул.Ленина 168 А
	кирпичное
	2008
	118
	ЭЦВ 10-120-80

	Тамболес 1
	ул. Кооперативная
	павильон сэндвич
	2007г
	120
	ЭЦВ 8-40-90

	Борковка 1/3
	ул.Лесная 
	павильон сэндвич
	2007
	120
	ЭЦВ 10-120-60

	МУП «Стоки»

	№1
	с. Новодмитриевка
	кирпичное
	1983
	92
	ЭЦВ6-16-140

	№2
	с. Новодмитриевка
	кирпичное
	1994
	92
	ЭЦВ 6-16-80

	
	д. Покровка
	бет. колодец
	1979
	87
	ЭЦВ 6-16-75

	
	с. Полдеревка
	кирпичное
	1974
	110
	ЭЦВ 6-10-80

	
	д. Малиновка
	деревянное 
	1966
	91
	ЭЦВ 6-6,5-85

	
	д. Гагарская
	деревянное
	1974
	70
	ЭЦВ 6-10-140

	
	с. Чупалейка
	кирпичное
	1974
	112
	ЭЦВ 6-16-75

	№ 1
	Новая Деревня
	деревянное
	1971
	93
	ЭЦВ 6-10-80

	№ 2
	Новая Деревня
	деревянное
	1985
	86
	ЭЦВ 6-16-110

	№1
	Красный Бакен
	павильон сэндвич
	2010
	60
	ЭЦВ8-40-90

	№2
	Красный Бакен
	павильон сэндвич
	2010
	60
	ЭЦВ 6-10-140

	№1
	Дружба
	кирпичное
	1990
	
	ЭЦВ 10-120-100

	№2
	Дружба
	кирпичное
	1990
	
	ЭЦВ 10-120-100


1.3.1 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

	Таблица 1.3.2

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

	№

п/п
	№ артезианской скважины
	адрес местонахождения
	Зона санитарной охраны (м)
	Наличие загрязнителей в пределах

II пояса зоны санитарной охраны

	
	
	
	I пояс
	II пояс
	III пояс
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Водоканал»

	1.
	№ 2 а
	г.Выкса, ул.Ленина
	50
	242
	1156
	Жилые строения, детский сад, огороды. Склады и овощехранилища не функционируют.

	2.
	№ 2б
	
	
	
	
	

	3.
	№ 3
	г.Выкса, ул.Зои Космодемьянской
	50
	128
	868
	Часть жилых строений частного сектора, огороды.

	4.
	№ 3а
	ул. Лесная
	
	
	
	

	5.
	№ 4
	г.Выкса, парк КиО ул.Академика Королева
	50
	39
	831
	Практически без строений.

	6.
	№ 5
	г.Выкса, СТ «Труд»
	50
	164
	1108
	Коллективные сады.

	7.
	№ 6
	г.Выкса, ул.Лесозаводская
	50
	180
	1213
	Площадь свободна от застроек, огороды.

	8.
	№ 7
	г.Выкса, лесопосадка ул.Кутузова
	50
	192
	1294
	Здание медсанчасти ОАО «ВМЗ» и территория санатория.

	9.
	№ 8
	г.Выкса, ул.Челюскина
	50
	94
	638
	Площадь свободна от застроек.

	10.
	№ 10
	г.Выкса, садоводческое товарищество «Мир»
	50
	180
	860
	Эл.подстанция, гараж, спортивная площадка, огороды.

	11.
	№ 13
	г.Выкса, парк КиО ул. Островского
	50
	161
	1085
	Часть парковой зоны, части крупных улиц, магазины.

	12.
	№ 13а
	
	
	
	
	

	13.
	№ 14
	г.Выкса,                     ул. Циолковского
	50
	111
	531
	На площади снесены бывшие строения, территория снивелирована ОАО «ВМЗ».

	14.
	№ 15
	г.Выкса, м-он. Юбилейный
	50
	195
	1320
	Гаражи, спортплощадка, жилые строения.

	15.
	№ 16
	г. Выкса,

р-н Мясокомбината

ул. Лесозаводская
	50
	224
	1512
	Небольшая часть производственных (деревообрабатывающая) строений, железнодорожные пути  не функционируют.

	16.
	№ 17
	
	50
	207
	1402
	

	17.
	№ 18
	г.Выкса,

ул. Комарова
	50
	192
	1296
	Частично жилой массив.

	18.
	№ 19
	р.п. Виля
	50
	206
	1392
	Большой объём строений частного сектора.

	19.
	№ 21
	р.п. Виля
	50
	90
	609
	Площадь свободна от строений.

	20.
	№ 20
	р.п.Ближне-Песочное
	50
	16
	846
	Площадь свободна от застроек.

	21.
	№ 1
	г. Выкса,

п. Строитель
	30
	31
	210
	Площадь свободна от застроек, покрыта луговой растительностью и отдельными деревьями.

	22.
	№ 2
	
	30
	39
	267
	

	23.
	1 скважина
	р.п.Ближне-Песочное
	50
	52
	249
	Площадь свободная от застроек, пустырь.

	24.
	№ 1/3
	с. Борковка
	50
	61,2
	413,2
	Территории II пояса ЗСО отданы под коттеджную застройку, в настоящее время на местности обозначены (залиты) фундаменты строений.

	25.
	№ 2/4
	
	
	
	
	

	26.
	№ б/н/15б
	с. Верхняя Верея
	30
	102
	692
	Площадь свободная от застроек, огороды.

	27.
	№ 10/13а
	д. Грязная
	30
	113,8
	769
	Водонапорная башня Рожновского.

	28.
	1 скважина
	д. Грязная
	30
	100
	676
	Жилая застройка, неканализированная жилая застройка.

	29.
	№ 1/181а
	р.п.Досчатое, северо-восточная окраина
	30
	115
	779
	В пределы второго пояса ЗСО входит территория строящегося цементного завода.

	30.
	№ 2/182а
	
	
	
	
	

	31.
	№ 3/182б
	р.п.Досчатое, восточная окраина
	30
	247
	1670
	Жилая застройка.

	32.
	№ 4/178
	р.п. Досчатое
	-
	-
	-
	Для технических целей.

	33.
	№ 3
	с.Нижняя Верея
	50
	50
	430
	Неканализованная жилая застройка.

	34.
	№ 4
	с.Нижняя Верея
	50
	50
	165,9
	Неканализованная жилая застройка.

	35.
	№ 1/7296
	с. Сноведь
	30
	47,7
	322
	Площадь свободна от застроек

	36.
	№ 2/7297
	с. Сноведь
	28,4
	28,4
	192
	Площадь свободна от застроек

	37.
	№ 3/1457
	д. Норковка
	30
	42,6
	287,8
	Площадь свободна от застроек

	38.
	№ 1
	д. Тамболес
	50
	51
	344
	Площадь свободна от застроек

	39.
	№ 2
	д. Тамболес
	50
	50
	337
	Площадь свободна от застроек.МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ

	40.
	№ 2/171
	р.п. Шиморское
	50
	79
	534
	Площадь свободна от застроек.

	41.
	№ 3/165
	р.п. Шиморское
	50
	118
	799
	Жилая застройка, объекты соцкультбыта.

	42.
	№ 4/2
	р.п. Шиморское
	50
	251
	1695
	Жилая застройка.

	МУП «Стоки»

	43.
	№ 4
	в районе с. Новодмитриевка, участок 7-С
	30
	78
	528
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	44.
	№ 5
	
	
	
	
	

	45.
	
	В районе д. Покровка, участок 25-С
	30
	71
	479
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	46.
	
	В районе д. Полдеревка, участок 1-С
	30
	86
	583
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	47.
	
	В районе с. Чупалейка, участок 73-С
	30
	63
	425
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	48.
	
	В районе с.п. Малиновка, участок 6-С
	30
	36
	245
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	49.
	
	В районе д. Гагарское, участок 59-С
	30
	52
	352
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	50.
	
	В районе д. Новая деревня, участок 8-С
	30
	18,9
	128
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	51.
	
	В районе д.Новая деревня, участок 22-С
	30
	66
	448
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	52.
	
	с.п. Шернавка
	30
	50
	339
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	53.
	1
	с.п. Бакин
	30
	30
	162
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	54.
	2
	
	30
	30
	156
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	55.
	1
	с.п. Дружба
	30
	146
	987
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.

	56.
	2
	
	30
	153
	1035
	Крупные фактические загрязнители отсутствуют.


1.3.2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ.
Водоподготовка и водоочистка имеются  на 4 артезианских скважинах: артезианские скважины с.п. Красный Бакин и артезианские скважины «17,17А»  ОАО «ВМЗ». 

На скважинах с. Верхняя Верея установлена станция обезжелезивания воды. Из остальных  арт. скважин подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
1.3.3. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ.
Водозаборные скважины располагаются в пределах жилой и промышленной застройки, пробурены по всей территории города и территорий населённых пунктов, бессистемно. Санитарно-техническое состояние арт.скважин удовлетворительное, зоны строгого режима ограждены. 

Качество подземных вод на территории города и округа неоднородно, характерно повышенное содержание железа, повышенные мутность, цветность и в некоторых районах содержание фтора. Вода из скважин подается в водопроводную сеть без дополнительной обработки, кроме скважин, находящихся на территории ОАО «ВМЗ» и  с. п. Красный Бакен.  

1.3.4. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Основная часть сетей на территории городского округа  в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» являются кольцевыми.

Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 219мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПЭ диаметра - 100 до 250 мм. 
[image: image3.emf]28%

45%

27%

Сталь

Полиэтилен

Чугун, асбест



Городская сеть водопровода в основном уложена из труб малого диаметра, что не позволяет осуществить подачу воды в нужном количестве к потребителям. В часы максимального водозабора ряд участков на границах зон питания насосных станций оказываются перегруженными и свободные напоры в обслуживаемых ими  жилых кварталах падают ниже требуемых. Система подачи и распределения воды не имеет магистральных линий, которые позволяли бы перераспределять нагрузку между потребителями. 
Процент охвата населения городского округа централизованным водоснабжением - 95%, нецентрализованными источниками водоснабжения – 5%. Дефицита питьевой воды в городском округе город Выкса не отмечалось. Протяженность водопроводных сетей по городскому округу составляет 410,7 км. Бесхозных водопроводов на территории городского округа нет.  Все водопроводы находятся на обслуживании  ООО ”Водоканал” и МУП ”Стоки”.  

В районе подавляющее число аварий и отключений связано с износом основных фондов, величина износа с каждым годом растет, что тоже способствует ухудшению качества воды. МУП «Стоки» обслуживает   30,7 км линий водопровода (с. Новодмитриевка, п. Дружба, с. Красный Бакен). Процент изношенности водопроводных сетей составляет – 80 % ,что соответствует  24,6 км. ООО «Водоканал» обслуживает 380 км линий водопровода. Процент изношенности водопроводных сетей составляет – 60 % ,что соответствует  216 км
	Таблица 1.3.3.

	Наименование
	Адрес
	Участок


	Диаметр

мм
	Материал
	Длина

м
	Год прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Комарова
	От ПГ–83 – 22 до ИПВ- 3931001
	110
	Полиэтилен
	91
	2001

	
	
	От ИПВ – 3931001 до ВК– 83- 2
	70
	Сталь
	8
	1958


	
	
	От ПГ – 83 – 1 до ВК – 83 – 3
	100
	Сталь
	73
	1958

	
	
	От ВК – 83 – 3 до ВК – 83 – 5
	50
	Сталь
	118
	1958

	
	
	От ВК – 83 – 5 до ВК – 83 – 13
	110
	Полиэтилен
	386
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул.  Молодёжная
	От ПГ – 84 – 21 до ВК – 84 – 22
	100
	Чугун
	138
	

	
	
	От ВК– 84 – 22 до ИПВ-3932001
	100
	Сталь
	60
	

	
	
	От ИПВ–3932001 до ИПВ3932002
	110
	Полиэтилен
	48
	2002

	
	
	От ИПВ – 3932002 до ПГ– 84 – 26
	100
	Сталь
	35
	1996

	
	
	закольцовка
	100
	ПЭ
	420
	2011

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Новая
	От ПГ – 82 – 10 до ВК - 3931005
	100
	Чугун
	105
	1958

	
	
	От ВК – 3931005 до ПГ – 83 – 21
	100
	Сталь
	113
	1958

	
	
	От ПГ – 83 – 21 до ВК - 3931001
	63
	Полиэтилен
	71
	2005

	
	
	От ВК – 3931001 до ВК – 83 – 15
	100
	Сталь
	174
	1958

	
	
	От ВК – 3931002 до ВК – 83 – 15
	32
	Сталь
	166
	2003

	
	
	От ВК – 83 – 15 до ВК – 84 – 13
	110
	Полиэтилен
	263
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Клубная
	От ПГ – 82 – 9 до ВК – 84 – 13
	110
	Полиэтилен
	641
	1996

	
	
	От ВК – 84 – 8 до ПГ – 84 – 21
	50
	Сталь
	89
	1959

	
	
	От ВК – 84 – 3 до ВК – 3831002
	50
	Сталь
	28
	1959

	
	
	От ВК – 3831002 до ВК – 84 – 8
	100
	Асбоцемент
	84
	1959

	
	
	От ВК – 84 – 8 до ВК – 3931009
	50
	Чугун
	62
	1979

	
	
	От ВК – 3931009 до ВК – 3831001
	50
	Сталь
	245
	1959

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Лесозаводская
	От ПГ – 71 - 8 по ул. Ленинградская до ПГ -82 - 4
	200
	Чугун
	80
	1955

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ПГ – 82 – 4 до ИПВ.3833001
	200
	Чугун
	311
	1958

	
	
	От ВК – 82 – 2 до ВК – 82 - 1
	200
	Чугун
	83
	1950

	
	
	От ИПВ.3833001 до ЗГВ.3832001
	150
	Чугун
	581
	1958

	
	
	От ВК – 82 – 6 до ПГ -82 - 7
	100
	Сталь
	20
	1958

	
	
	От ПГ – 82 – 7 до ВК - 3832001
	70
	Сталь
	45
	

	
	
	От ПГ – 82 – 10 до ПГ-82 - 11
	100
	Сталь
	7
	1989

	
	
	От ПГ – 82 – 11 до ВК -82 - 16
	200
	Сталь
	250
	1991

	
	
	От ПГ – 82 – 13 до ВК -82 - 14
	100
	Сталь
	31
	1991

	
	
	От ВК – 82 – 16 до ПГ - 82 - 27 (мясокомбинат)
	150
	Чугун
	977
	1974

	
	
	От ВК – 82 – 16 до ПГ - 82 - 20
	200
	Чугун
	189
	1991

	
	
	От ПГ – 82 – 20 до ПГ – 83 - 1
	100
	Чугун
	88
	1991

	Водопроводные сети
	г. Выкса, м-н Южный
	От ВК – 76 – 14 по ул. Салтанова до ПГ – 75 - 8
	125
	Сталь
	95
	1980

	
	
	От ПГ – 75 – 8 до ВК  - 5 – 7
	80
	Сталь
	90
	1980

	
	
	От ВК  - 75 -7 до ОТВ – 4032006 по Ленинградскому пер.
	100
	Сталь
	143
	1980

	
	
	От ВК – 75 – 4 до ОТВ - 4032004
	80
	Сталь
	49
	1980

	
	
	От ПГ – 75 – 3 до ВК - 75 -4
	100
	Сталь
	43
	

	
	
	От ВК – 4032062 до ВК – 4032061
	70
	Сталь
	148
	1996

	
	
	От ВК – 4032061 до ВК – 75 – 4
	63
	Полиэтилен
	22,5
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Матросова
	От ВК – 82 - 1 (НС – 6 ) до ПГ – 74 – 11 по Ленинградскому пер.
	146
	Сталь
	651
	1989

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Смирнова
	От ВК – 3933011до ОТВ – 3933001 по Ленинградскому пер.
	146
	Сталь
	414
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

пер. Ленинградский
	От ПГ – 66  - 1 до ПГ – 71 – 2 по ул. Ленинградская
	100
	Сталь
	211
	1953

	
	
	От ОТВ  - 3933001 до ПГ – 75 -3
	100
	Сталь
	188
	1953

	
	
	От  ПГ – 75 -3 до ВК – 76- 13 
	100
	Сталь
	239
	1957

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ленинградская
	От ПГ – 69  - 7  до ПГ – 69 – 8
	150
	Сталь
	104
	1996

	
	
	От  ПГ – 69 – 8  до ПГ – 71 - 8
	146
	Сталь
	310
	

	
	
	От ПГ–71–8  до ВК–76-5 
	150
	Чугун
	832
	1957

	
	
	От ПГ- 69 – 8 до ВВД - 3832001
	100
	Сталь
	500
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. 2-я Мичурина
	От ВК – 73 – 14 до ВК – 4033006
	100
	Сталь
	211
	1958

	
	
	От ВК – 4033006 до ПГ – 76 – 7 по ул. Салтанова
	80
	Сталь
	234
	1998

	
	
	От ПГ – 76 - 7 до ВК – 79 – 11 – 1
	100
	Сталь
	84
	1957

	
	
	От ВК – 79 -11 – 1  до ПГ – 80 –11
	100
	Сталь
	87
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Мичурина
	От ПГ – 73 – 1 до ВК – 73 -11
	100
	Сталь
	102
	1958

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. 1-я Мичурина
	От ВК – 3933004 до ВК – 73 – 8
	70
	Сталь
	80
	

	
	
	От ВК – 73 – 8 до ВК – 73 – 6
	100
	Сталь
	281
	

	
	
	От ВК – 73 – 6 до ВК  - 73 – 3
	146
	Сталь
	218
	

	
	
	От ПГ – 71 – 2 до ВК – 73 – 2
	100
	Сталь
	225
	1958

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

пер. Крестьянский
	От ПГ – 66 – 1 (база) до ВК – 4034046
	100
	Чугун
	236
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Салтанова
	От ВК – 76 – 1 до ВК – 76 – 2
	150
	Асбоцемент
	186
	1957

	
	
	От ВК – 76 – 2 до ВК - 4034006
	100
	Сталь
	17
	1957

	
	
	От ВК – 40340006 до ПГ – 76 – 15
	150
	Асбоцемент
	999
	1957

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Горького
	От ВК – 76 – 1 до ПГ – 77 – 7
	100
	Чугун
	692
	1984

	
	
	От ПГ – 77 – 7 до ПГ – 77 – 9
	150
	Чугун
	143
	1984

	
	
	От ПГ – 77 – 10 до ВК – 77 – 11
	200
	Сталь
	85
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Набережная
	От ПГ – 77 – 11 до ПГ – 77 – 19
	80
	Сталь
	331
	1995

	
	
	
	100
	ПЭ
	335
	2011

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

пер. Набережный
	От ПГ – 77 – 13 до ПГ – 77 – 7
	80
	Сталь
	141
	1995

	
	
	От ПГ – 77 – 8 до ПГ – 78 – 7
	150
	Чугун
	158
	1959

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Рабочая
	От ВК – 76 -2 по ул. Салтанова

до ВК – 4133012
	150
	Чугун
	689
	1959

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Некрасова
	От ПГ – 76 – 4 по ул. Салтанова до ПГ – 79  – 6
	100
	Чугун
	516
	1979

	
	
	От ПГ – 79 – 6 до ПГ – 80 – 8
	100
	Сталь
	98
	1997

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Тимирязева
	От ВК – 79 – 6 до ПГ – 80 – 7
	100
	Чугун
	532
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ватутина
	
	76
	Сталь
	170
	1982

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Крылова
	От ВК – 4133043 по ул. 2 –я Мичурина до ПГ – 80 – 3 по ул. Грибоедова
	100
	Чугун
	294
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Грибоедова
	От ВК – 76 – 13  до ПГ – 77 – 10

по ул. Горького
	200
	Чугун
	798
	1982

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Циолковского
	От ПГ – 80 – 3 до ВК – 77 – 11 по ул. Горького
	150
	Чугун
	796
	1972

	
	
	От ВК – 77 – 11 до ВК – 4134012
	80
	Сталь
	35
	1995

	
	
	От ВК – 4134012 до ВК – 4134013
	63
	Полиэтилен
	37
	2000

	
	
	От ВК - 4134013 до ПГ – 77 – 19 по ул. Набережная
	80
	Сталь
	115
	1995

	Водопроводные сети
	г.Выкса,

ул. Железнодорожная
	От ПГ – 72 – 1 до ПГ – 71 – 3
	100
	Сталь
	538
	1963

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Октября
	От ПГ – 67 – 19 до ПГ – 66 – 7
	150
	Чугун
	313
	1957

	
	
	От ПГ – 66 – 7 до ВК – 66  - 6
	100
	Сталь
	21
	1950

	
	
	От ВК – 66 – 6 до ВК – 3934009
	150
	Чугун
	102
	1957

	
	
	От ВК – 3934009 до  ОТВ – 3934002 по ул. Баумана
	100
	Сталь
	132
	1957

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ушакова
	От ПГ – 68 – 6 до ВК – 67 – 20 по

пер. Октября
	150
	Чугун
	155
	1963

	
	
	От ПГ – 67 – 21 до ВК – 68 – 5
	100
	Чугун
	263
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Пожарского
	От ВК – 3933001 до ВК – 68 – 2
	100
	Сталь
	135
	1961

	
	
	От ВК – 68 – 2  до ВК – 3934044
	100
	Чугун
	11
	1961

	
	
	От ВК – 3934044 до ВК - 3934047
	100
	Сталь
	58
	1961

	
	
	От ВК – 3934047 до ВК – 67 - 17
	100
	Чугун
	234
	1984

	
	
	От ПГ – 67 – 16 до ПГ – 68 -3
	150
	Чугун
	111
	1963

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Минина
	От ВК–69–1 по пер Железнодорожному до ПГ- 69 -3
	146
	Сталь
	221
	1998

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Московская
	От ВК – 66  – 11 до ПГ – 66 – 9
	100
	Сталь
	122
	1961

	
	
	От ПГ – 66  – 9 до ПГ – 66 – 7
	150
	Чугун
	146
	1961

	
	
	От ВК – 66 – 6 до ПГ – 65 – 7
	100
	Сталь
	120
	1950

	
	
	От ПГ- 65 – 7 до ПГ – 66 – 1 (база)
	146
	Сталь
	398
	1997

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 1-ый Баумана
	От ВК – 68 – 5 по ул. Ушакова до               ВК – 67 –17
	100
	Сталь
	111
	1953

	
	
	От ВК – 67 – 17 до ВК – 67 – 11
	150
	Сталь
	242
	1953

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Индустрии
	От ВК – 66 – 11 по ул.  Московская до ВК - 3834022
	100
	Чугун
	52
	1958

	
	
	От ВК – 3834022 до ПГ – 67 – 15
	100
	Сталь
	6,2
	1958

	
	
	От ПГ – 67 – 15 до ПГ – 67 – 5
	100
	Чугун
	182
	1958

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Ляпидевского
	От ВК – 67 – 11 до ВК – 67 – 9
	100
	Чугун
	168
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Баумана
	От ВК – 65 – 5 по ул. Слепнёва до ВК – 3835009
	150
	Чугун
	482
	1970

	
	
	От ВК – 3835009 до ВК – 67 – 6
	32
	Сталь
	26
	

	
	
	От ВК – 3835009 до ВК – 64 – 12
	150
	Чугун
	258
	1970

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Октября
	От ВК – 64 – 12 до ВК – 76 – 1 по ул. Горького
	150
	Чугун
	1042
	1958

	
	
	От ОТВ–4034001 до ВВД-4034006
	100
	Сталь
	146
	2000

	Водопроводные сети
	г. Выкса, Пролетарская ул
	От ВК – 66 – 10 по ул. Октября до             ВК – 63 – 2
	100
	Чугун
	719
	1954

	
	
	От ВК – 63 – 3 до ВК – 63 – 3 – 1
	70
	Сталь
	111
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Семафорная
	От ВК – 66 – 11 по ул. Московская до  ПГ – 70 – 5
	150
	Чугун
	365
	1958

	
	
	От ПГ – 70 – 5 до ПГ – 70 – 6
	80
	Сталь
	135
	1986

	
	
	От ПГ – 70 – 6 до ВК – 70 – 7
	110
	Полиэтилен
	532
	2001

	
	
	От ВК – 70 – 7 до ВК- 70 – 8
	70
	Сталь
	357
	

	
	
	От ПГ– 69–7 до ПГ – 69 –3(Райпо)
	100
	Асбоцемент
	379
	1957

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Слепнёва
	От ВК – 63  – 2 по ул. Пролетарская  до     ПГ – 64 – 5 по ул. Октября
	100
	Чугун
	169
	1934

	
	
	От ПГ – 64 – 5 до ПГ – 65 – 7
	150
	Сталь
	340
	1954

	
	
	От ВК – 63 – 2 до ВК – 63 – 1 
	125
	Сталь
	289
	1929

	
	
	От ВК – 63 – 1 до ВК – 06 – 1а
	146
	Сталь
	196,5
	2000

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Шлаковая
	От ВК – 3935027 до ПГ – 64 - 16
	40
	Сталь
	128,2
	1957

	
	
	От ПГ – 64 – 16 до ВК - 3935029
	40
	Сталь
	193,4
	1989

	
	
	закольцовка
	100
	ПЭ
	270
	2011

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Почтовая
	От ПГ – 06 – 4 – 1 до ПГ–06-04 - 2
	100
	Сталь
	118
	1989

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Крупской
	От ВК – 12 до ВК – 06-18
	125
	Сталь
	410
	1958

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Нижнепрудная,

пер. Новопрудный
	От ВК – 06 - 26 до ВК - 3736008
	76
	Сталь
	46
	1965

	
	пер.Новопрудный
	закольцовка
	100
	ПЭ
	200
	2011

	
	
	От ВК – 3736008 до ОТВ 2926016
	100
	Сталь
	355
	1965

	
	
	От ОТВ 2926016 до ВК -  06 - 22
	50
	Сталь
	49
	1965

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 1 Мая
	От ПГ–07-5  по ул. 8 Марта до               ПГ–07–3
	100
	Асбоцемент
	467
	1986

	
	
	От ПГ – 07 – 4 до ПНС
	100
	Сталь
	165
	1986

	
	
	От ПНС  до  ПГ – 07 – 9
	100
	Сталь
	107,4
	1988

	
	
	От наружной стены дома 32Б  до ПГ – 07 - 9
	100
	Сталь
	37,9
	

	
	
	От ПГ – 07 – 3 по ул. 1 Мая до ВК– 07 – 1
	100
	Сталь
	8,7
	1986

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Трансформаторный
	От ПГ – 07 – 3 до ВК – 07 - 1
	100
	Сталь
	7,7
	1986

	
	
	От ВК – 07 – 1 до ВК – 06 - 35
	100
	Чугун
	196,7
	1961

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ведерникова
	От ВК – 14 – 1 до ВК – 33- 1 по ул. Ведерникова
	400
	Сталь
	350
	1987

	
	
	От ВК – 33 – 1 до НС №13
	200
	Полиэтилен
	1176
	2004

	
	
	От НС №13 до ВК – 02 – 62 по ул. Герцена
	150
	Чугун
	36
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ленина
	От ВК – 06 – 02 до ВК – 06 - 18
	100
	Чугун
	950,5
	1927

	
	
	От ПГ – 01 – 12 до ВК – 06 – 16а
	300
	Сталь
	266
	1984

	
	
	От ВК – 06 – 18 до ВК – 06 - 22
	150
	Сталь
	193,5
	1927

	
	
	От ВК – 06 – 27 до ВК - 3736022
	150
	Чугун
	95
	1927

	
	
	От ВК – 3736-022 до ВК– 3736025
	150
	Сталь
	140
	1927

	
	
	От ВК – 3736025 до ПГ – 06 - 40
	150
	Чугун
	1261
	1927

	
	
	От ПГ – 06 – 40 до ПГ – 06 -43
	160
	Полиэтилен
	144
	2003

	
	
	От ПГ – 06 – 43 до ВК – 06 – 43а
	160
	Полиэтилен
	121,5
	2005

	
	
	От ВК – 06 – 43а от ВК – 06 - 44
	200
	Сталь
	30
	1997

	
	
	От ВК – 06 – 44 до ВК - 3437008
	130
	Сталь
	47
	1996

	
	
	От ВК – 3437008 до ПГ – 06 - 45
	130
	Сталь
	88,5
	1954

	
	
	От ПГ – 06 – 45 до ВК - 3437040
	130
	Сталь
	42
	1997

	
	
	От ВК – 3437040 до ВК - 3437005
	130
	Сталь
	37
	1954

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ВК – 3437005 до ИПВ.2926001
	130
	Сталь
	45
	1996

	
	
	От ИПВ.2926001 до ВК – 08 - 1
	110
	Полиэтилен
	121
	2004

	
	
	От ВК – 06– 35 до ВК – 07 – 1
	100
	Чугун
	195,5
	1961

	
	
	От ВК – 07 – 1 до ПГ – 07 – 3
	100
	Сталь
	8
	1986

	
	
	От ВК – 06 – 06 до ВК – 06– 06 - 2
	50
	Сталь
	106,5
	1985

	
	
	От ВК – 06 – 05 до ВК – 01 - 31
	150
	Сталь
	119
	2001

	
	
	От ВК – 01 – 31 до ПГ – 01– 31 - 1
	50
	Сталь
	63
	2001

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Верхнепрудная,

пл. Советская
	От ВК – 02 по ул. Ак. Королева до ВК – 1 (Ленина 7)
	100
	Чугун
	113
	1927

	
	
	От ВК–1 до ВК– 4 (пл. Советская)
	150
	Чугун
	405
	1928

	
	
	От ВК – 4 до ПГ – 1 по ул. Ратюка
	146
	Сталь
	221
	1987

	
	
	ОТ ВК – 7 пл.Советская до ВК -4135014 (дом  №9)  по пл. Советская
	150
	Чугун
	101
	1987

	
	
	От ВК – 6 пл. Советская до ВК – 4135017 (дом №1) по пл. Советская
	40
	Сталь
	85
	1987

	
	
	От ВК – 6а до ВК – 7
	110
	Полиэтилен
	200
	2006

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Щорса
	От ВК- 4135014 (дом № 1) по ул. Щорса до ВК – 4235005 (дом № 23) по ул. Щорса
	150
	Чугун
	196
	1974

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Красноармейская
	От ВК – 4235005 (дом № 23) по ул. Щорса до ПГ – 3 по ул. Красноармейская
	100
	Чугун
	283
	1974

	
	
	От ПГ – 3 по ул. Красноармейская до ВК – 34 -11 по ул. Ризадеевская
	100
	Чугун
	238
	1974

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Белинского
	От ВК – 32 – 2 по  ул. Ратюка до ИПВ – 003 по пер. Белинского
	25
	Полиэтилен
	55
	2005

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ИПВ.003 по пер. Белинского до ВК – 41 – 1 по ул. Красноармейская
	50
	Сталь
	198
	1992

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ратюка
	ПГ–1 Советская пл – Ризадеевская
	146
	Сталь
	323
	1988

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Ремизова


	От ВК – 32 – 3 по ул. Ратюка до ВК – 41– 4 по ул.Красноармейская
	100
	Чугун
	283
	1973

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 7 Коммунаров
	От ВК-4236039 по ул. 7 Коммунаров до ВК-34-7 по ул. Ризадеевская
	63
	Полиэтилен
	123
	2005

	
	
	От ОТВ.2927022 по ул. Ризадеевская до ПГ-34-9 по ул.7 Коммунаров
	100
	Сталь
	12
	

	
	
	От ПГ-34 -9 до ИПВ.2927002 по ул. 7 Коммунаров
	110
	Полиэтилен
	16
	2005

	
	
	От ИПВ.2927002 до ПГ- 42 - 5 по ул. 7 Коммунаров
	100
	Асбоцемент
	187
	1956

	
	
	От ПГ-42-5 до ВК-42-8 по ул. 7 Коммунаров
	100
	Сталь
	176
	1937

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Пионера
	От ВК – 38-2 по пер. Пионера до ОТВ 4136004 по ул. Верхнепрудная
	50
	Сталь
	78
	

	
	
	От ВК – 38 – 1 по пер. Пионера до ВК – 38 – 3 по пер. Пионера
	50
	Сталь
	107
	1984

	
	
	От ВК №1 садика до ВК дома №3
	
	
	40
	

	
	
	От ВК – 38 – 3 по пер. Пионера до ВК – 31 – 3 по ул. Верхнепрудная
	80
	Сталь
	96
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ризадеевская
	
	100
	ПЭ
	390
	2011

	
	
	От ВК – 2 по ул. Ведерникова до ВК – 1 по ул. Спартака
	100
	Чугун
	910
	1927

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Футбольная
	От ВК – 34 – 6 по ул. Ризадеевская до ВК – 35 – 3 по ул. Футбольная
	100
	Сталь
	392
	1959

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ВК – 35 – 3 до ВК – 35 4 по

ул. Футбольная
	100
	Асбоцемент
	121
	1957

	
	
	От ВК – 35 -  4 до ПГ – 02 – 60 по ул. Герцена
	100
	Сталь
	228
	1959

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Леваневского
	От ВК – 35 – 1а по ул. Футбольная до ПГ – 33 – 1 по ул. Леваневского
	100
	Асбоцемент
	171
	1957

	
	
	От ПГ – 33 – 1 до ВК – 35 - 3а по ул. Футбольная
	100
	Сталь
	539
	2002

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пл.Футбольная,  пер. Футбольный
	От ВК – 4237012

по пер. Футбольный до ВК – 35 – 2п по ул. Орджоникидзе
	80
	Сталь
	325
	1996

	
	
	От ВК – 35 – 3

по ул. Футбольная до ВК – 4237012 по пер. Футбольный
	50
	Сталь
	82
	1954

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Орджоникидзе
	От ВК – 42 – 8 по ул. Футбольной до заглушки
	200
	Чугун
	173
	1959

	
	
	От ВК – 37 – 4

по ул. Герцена до ПГ – 43 -15 по ул. З. Космодемьянской
	200
	Чугун
	803
	1959

	
	
	От ПГ – 43 - 16 до ВК – 43 – 17
	200
	Чугун
	70
	1959

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Чапаева
	От ПГ – 37 – 1

по ул. Герцена до ВК – 46 – 2 по ул. Чапаева
	100
	Сталь
	134
	1970

	
	
	От ВК – 46 – 2 до ПГ – 46 - 11
	80
	Сталь
	320
	1996

	
	
	От ПГ – 46 – 11 до заглушки
	100
	Асбоцемент
	290
	1958

	
	
	От – 46 – 18 по ул. Чапаева до ОТВ 2927062
	100
	Асбоцемент
	96
	1955

	
	
	От ПГ – 45 – 19 до ПГ – 45 – 21
	200
	Чугун
	194
	1984

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Энгельса
	От ВК – 34 – 10 по ул. Ризадеевская до ПГ – 43 – 1н Новопоселковый переулок
	146
	Сталь
	330
	1998

	
	
	От ПГ – 43 - 1н до ПГ – 45 - 1 по ул. Герцена
	150
	Чугун
	184
	1962

	
	
	От ПГ – 45 - 1 до ПГ – 45 – 2 по ул. Энгельса
	150
	Сталь
	210
	1997

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Новопоселковый
	От ВК–42– 8 по пл.Футбольная до ПГ – 43 – 1н Новопоселковый пер.
	63
	Полиэтилен
	181
	2005

	
	
	От ПГ – 43 – 1н до ВК – 45 – 2 до Новопоселковый пер.
	25
	Сталь
	12
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Спартака
	От ВК  36 – 1  по ул. Ризадеевская до ПГ – 36 - 9 по ул. Спартака
	100
	Чугун
	673
	1927

	
	
	От ПГ – 36 – 9  до ВК – 36 – 10 по ул. Спартака
	150
	Чугун
	43
	1927

	
	
	От ВК – 36 -10 до ВК – 36 -12 по ул. Спартака
	80
	Сталь
	5
	1996

	
	
	От ВК – 36 -12 до ИПВ.4337001
	63
	Полиэтилен
	29
	2002

	
	
	ОТ ИПВ.4337001 до ВК – 49 – 6 по ул. Краснофлотская
	80
	Сталь
	58
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Герцена
	От ВК – 02 – 62 до НС №13
	150
	Чугун
	35
	

	
	
	От ВК – 02 – 62 до ВК – 36 – 5 по ул. Спартака
	150
	Чугун
	726
	1927

	
	
	От ВК – 36 – 4 до ИПВ 2927001
	146
	Сталь
	241
	1989

	
	
	От ИПВ 2927001 до ВК – 34 - 15
	50
	Сталь
	87
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Б.Хмельницкого
	От ВК 47 – 1 пер до  ОТВ. 3026001
	100
	Сталь
	175
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Труда


	От ВК-02-55  м-н Гоголя (д.14) до ВК-48-1
	100
	Сталь
	56
	1995

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ВК-48-1 до ВК-46-3 по ул. Чапаева (д.27)
	100
	Асбоцемент
	161
	1962

	
	
	От ПГ-43-4 по ул. Орджоникидзе до ПГ-45-2 по ул. Энгельса
	146
	Сталь
	173
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Белякова
	От ВК – 24 до ПГ – 01 ул. Кр.Зори
	200
	Сталь
	20
	2003

	
	
	От ПГ – 01 до  ВК - 04
	160
	Полиэтилен
	186
	2003

	
	
	От ВК–4  до ПГ- 5
	150
	Чугун
	42
	1989

	
	
	От ВК-4 до  ВК-6
	125
	Сталь
	41
	1950

	
	
	От ВК-7 до  ПГ-10
	146
	Сталь
	205
	1997


	
	
	От ПГ-10 до  ПГ-13
	150
	Чугун
	226
	1957

	
	
	Переход на четную сторону у дома №25
	100
	Сталь
	19
	1957

	
	
	От ВК-12 до  ВК-13
	110
	Полиэтилен
	101
	2005

	
	
	От ПГ-13 до  ВК-19
	141
	Асбоцемент
	458
	1976

	
	
	От ВК-20 до ВК-24
	150
	Сталь
	198
	1996

	
	
	От ВК-24 до ПГ-27
	146
	Сталь
	195
	1996

	
	
	От ПГ-20-27 до ВК -4138005
	50
	Сталь
	115
	1997

	
	
	От ВК – 4138005 до ВК - 4138002
	70
	Сталь
	57,7
	1997

	
	
	От ВК – 4138002 до ВК – 02 - 24б
	100
	Сталь
	67,4
	2000

	
	
	От ВК – 02 - 55а до ВК – 20 - 28
	70
	Сталь
	72,7
	1996

	
	
	От ВК – 20 – 28 до ВК – 46 – 6а
	50
	Сталь
	195,6
	1996

	
	
	От ВК – 43 – 6 до ВК - 4337010
	50
	Сталь
	216
	1998

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Краснофлотская
	От ВК – 4238070 (дом № 1) до ВК – 49 – 2 (Водоканал)
	146
	Сталь
	602
	1998

	
	
	От ВК – 49 – 6 до ВК – 49 - 9
	80
	Сталь
	87
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Депутатская
	
	146
	Сталь
	238
	1997

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Пархоменко,  ул. Лесная
	От ВК-54-3 по ул. Пархоменко до ПГ-54 -2
	25
	Сталь
	6
	1985

	
	
	От ПГ-54-2 до ВК-43-12 по ул. Лесная
	100
	Сталь
	209
	1985

	
	
	От ВК-03-22 по ул. Романова до ВК-46-17 по ул. Чапаева
	70
	Сталь
	292
	1995

	Водопроводные сети
	г. Выкса,  ул. Зои Космодемьянской
	От ВК-03-23 по ул. Романова до ПГ-46-18
	80
	Сталь
	314
	1996

	
	
	От ПГ-46-18 до НС № 3
	146
	Сталь
	437
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса,  ул. Лизы Чайкиной
	От ВК – 03 – 26 до ПГ – 44 – 24в
	200
	Чугун
	250,6
	1987

	
	
	От ПГ – 44 – 24в до ПГ – 46 - 19
	200
	Чугун
	83
	1988

	
	
	От ПГ – 46 – 19 до ОТВ. 2927062
	150
	Чугун
	4,8
	1988

	
	
	От ПГ – 46 – 19 до ВК – 43 - 16
	146
	Сталь
	246,7
	

	
	
	От ПГ – 43 – 001  до ВК - 4339035
	150
	Сталь
	151,4
	1991

	
	
	От ВК – 4339035 до ВК - 4338054
	100
	Сталь
	16,2
	

	
	
	От ВК – 4338054 до ВК - 4338028
	130
	Сталь
	90,6
	

	
	
	От ВК – 4338028 до ОТВ. 4338001
	146
	Сталь
	29,7
	1996

	
	
	От ПГ – 44 – 24б (дом № 16)  до ВК – 44 – 24а
	80
	Сталь
	29
	1987

	
	
	От ВК – 44 – 24 (дом № 17) до ПГ – 44 - 25
	100
	Сталь
	21,2
	1987

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Восточная
	От ПГ-46-20 по ул. Восточная до ВК-43-17 по ул. Орджоникидзе
	100
	Чугун
	232
	1958

	
	
	От ВК-43-17 до ИПВ.4339001
	80
	Сталь
	40
	1965

	
	
	От ИПВ.4339001 до  ВК –4338046
	50
	Сталь
	153
	1965

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, кв. Лесной, ул. Козерадского
	От ВК-4338045 по ул. Козерадского до ВК-95-3
	110
	Полиэтилен
	128
	2002

	
	
	От ВК-4438047 до ВК-50-7
	110
	Полиэтилен
	325
	2002

	
	
	От ПГ-95-1 до ВК-4439001
	110
	Полиэтилен
	502
	2002

	
	
	От ОТВ. 4439002 до ВК-95-4
	110
	Полиэтилен
	127
	2002

	
	
	От ВК-4438002 до ПГ-95-5
	110
	Полиэтилен
	53
	2002

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Лепсе
	От ВК – 49 – 2 до ВК – 50 – 1 по ул. Лепсе
	160
	Полиэтилен
	126
	1999

	
	
	От ВК – 50 – 1 до ВК – 36 – 10 по ул. Спартака
	150
	Чугун
	281
	1929

	
	
	От ПГ – 49 – 5 (Элек. Сети) до ВК – 49 – 4
	150
	Чугун
	30
	1955

	
	
	От ВК – 49 – 8 а по ул. Краснофлотской до ВК – 50 – 9
	50
	Сталь
	120
	

	
	
	От ВК – 50 – 9 до ВК – 50 – 10
	200
	Чугун
	10
	1988

	
	
	От НС до ПГ – 50 - 5
	160
	Полиэтилен
	130
	1999

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Докучаева
	
	50
	Сталь
	150,7
	1971

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Попова
	От ВК-47-3 по ул. Б. Хмельницкого

до ПГ-53-1 по ул. Попова
	70
	Сталь
	157
	1996

	
	
	От ПГ- 53-1 до ВК-49-10 по ул. Попова
	100
	Чугун
	143
	1963

	
	
	От ВК-49-10 до ВК-49-9 по ул.Краснофлотская
	50
	Сталь
	21
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, м-н Гоголя
	От ВК – 13 – 01 до ПГ – 02 - 60
	150
	Чугун
	640
	1956

	
	
	От ПГ – 02  - 60  до ВК – 02 - 17
	200
	Чугун
	730
	1970

	
	
	От ВК – 02 – 17  до ВК – 02 – 17б
	146
	Сталь
	48
	1996

	
	
	От ВК – 02 – 17б до ВК – 02 – 18а
	150
	Чугун
	25
	1972

	
	
	От ВК – 02 – 11а  до ВК – 02 – 18а
	250
	Сталь
	650
	1997

	
	
	От ПГ – 15 – 30  до ВК – 13 - 01
	150
	Чугун
	645
	1956

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ВК – 02 – 2  до ВК – 02 - 3
	100
	Сталь
	33,5
	1960

	
	
	От ВК – 47 до ПГ - 05
	100
	Чугун
	250
	1962

	
	
	От ПГ – 47а  до ПГ - 32
	100
	Сталь
	17,2
	1970

	
	
	От ВК – 28 до ВК - 31
	150
	Чугун
	84
	1970

	
	
	От ПГ – 54  до ПГ - 58
	150
	Чугун
	268
	1970

	
	
	От ПГ – 58 до ВК – 9а
	110
	Полиэтилен
	264
	2005

	
	
	От ВК – 9а  о ПГ - 9
	100
	Чугун
	60,7
	1970

	
	
	От ВК -  18а до ПГ -12
	150
	Чугун
	63,5
	1970

	
	
	От ПГ – 12 до ПГ - 135
	100
	Сталь
	158
	1971

	
	
	От ВК – 13 до ВК – 14а
	150
	Чугун
	113
	1973

	
	
	От ВК 14а до ПГ - 15
	150
	Сталь
	40
	1974

	
	
	От ПГ – 21а до ОТВ.4138002
	200
	Чугун
	445
	1974

	
	
	От ВК 11а до ПГ - 27
	100
	Сталь
	125
	1980

	
	
	От ПГ – 27 до ИПВ.4139001
	63
	Полиэтилен
	18,5
	2001

	
	
	От ВК – 34 до ОТВ.4039003
	100
	Сталь
	25
	1982

	
	
	От ВК – 35 до ПГ – 27а
	100
	Сталь
	82
	1980

	
	
	От ВК – 24 до ПГ - 26
	100
	Асбоцемент
	203
	1957

	
	
	От ВК – 36 до ОТВ.4138002
	100
	Сталь
	218
	1978

	
	
	От ВК – 42 до ВК - 43
	50
	Сталь
	21
	1978

	
	
	От ВК – 39 до ВК - 41
	100
	Сталь
	45
	1978

	
	
	ОТ ОТВ.4138002 до ПГ - 45
	100
	Сталь
	130
	1980

	
	
	От ВК -  51 до ПГ - 52
	100
	Чугун
	66,8
	1969

	
	
	От ВК – 52 до ВК – 52 - 2
	100
	Чугун
	28
	1964

	
	
	От ПГ – 52 до ПГ – 52 - 3
	100
	Сталь
	55
	1968

	
	
	
	50
	Сталь
	51
	1968

	Водопроводные сети
	г. Выкса, м-н Юбиленый
	От ВК – 03 – 9 до ПГ -03 -11
	130
	Сталь
	147
	1997

	
	
	От ПГ-03-10 до ВК-03-10а
	146
	Сталь
	29
	1997

	
	
	От ПГ-03-11 до ВК-02-12а
	100
	Сталь
	62
	1997

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ПГ-03-11 до ВК-03-11а
	146
	Сталь
	28
	1997

	
	
	От ВК-02-21б до ВК-02-13
	110
	Полиэтилен
	42
	2006

	
	
	От ВК-02-13 до ВК-03-4а
	200
	Сталь
	85
	1982

	
	
	От ПГ-02-20а до ВК-03-4а
	150
	Сталь
	84
	1985

	
	
	От ВК-03-4а до ВК-03-3
	200
	Сталь
	169
	1985

	
	
	От ВК -03-3 до ПГ-03-17
	200
	Сталь
	24
	1980

	
	
	От ПГ-03-17 до ВК-03-17а
	200
	Сталь
	82
	1980

	
	
	От ВК-03-1а до ВК-03-1
	100
	Сталь
	89
	1995

	
	
	От ПГ-02-15 до ПГ-03-8
	150
	Сталь
	126
	1977

	
	
	От ВК-02-18 до ПГ-03-7
	100
	Сталь
	53
	1982

	
	
	От ПГ-03-4 до ВК-03-19
	150
	Чугун
	238
	1985

	
	
	От ВК-03-19 до ВК-03-20
	150
	Сталь
	47
	1985

	
	
	От ВК-03-18 до ПГ-037а
	150
	Чугун
	104
	1985

	
	
	От ВК-03-20 до ПГ-03-55
	100
	Сталь
	129
	1978

	
	
	От ПГ-03-31 до ВК-03-26б
	150
	Сталь
	321
	1983

	
	
	От ПГ-03-7а до ОТВ.0000004
	150
	Сталь
	215
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, м-н Жуковского
	От ПГ-03-27 (школа №9) до ВК-04-1
	200
	Сталь
	110
	1982

	
	
	От ВК-0-1 до ТП 4 -1
	110
	Полиэтилен
	60
	2006

	
	
	От ОТВ.4240001 до ОТВ.3936002
	110
	Полиэтилен
	118
	2002

	
	
	От ОТВ.4240001 до ВК-04-2
	63
	Полиэтилен
	17
	2006

	
	
	От ВК-04-2 до ВВД.3936044
	63
	Полиэтилен
	39
	2002

	
	
	От ОТВ.3936002 до ВК-04-6а
	110
	Полиэтилен
	18
	2002

	
	
	От ВК-04-6а до ВК-04-5а
	100
	Сталь
	58
	1994

	
	
	От ВК-04-5а до ВК-04-6б
	100
	Сталь
	23
	1998

	
	
	От ВК-04-5а до ВК-04-7б
	160
	Полиэтилен
	75
	2006

	
	
	От ВК-04-7б до ПГ-04-7
	225
	Полиэтилен
	37
	2006

	
	
	От ПГ-04-20 до ПГ-04-9
	150
	Сталь
	296
	1982

	
	
	От ПГ-04-9 до ВК-04-10
	110
	Полиэтилен
	25
	2002

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ВК-04-10 до ПГ-04-10а
	110
	Полиэтилен
	42
	2006

	
	
	От Пг-04-9 до ПГ-04-11
	200
	Сталь
	60
	1984

	
	
	От ПГ-04-11 до ВК-04-12
	150
	Сталь
	90
	1984

	
	
	От ВК-04-12 до ВК-04-14
	168
	Полиэтилен
	120
	2006

	
	
	От ПГ-04-20 до ПГ-04-13
	150
	Чугун
	333
	1984

	
	
	От Пг-04-20 до ВК-04-20а
	100
	Сталь
	51
	1982

	
	
	От ПГ-04-15 до ВК-04-17
	100
	Сталь
	59
	1984

	
	
	От ВК-04-16 до ПГ-04-18
	150
	Сталь
	115
	1984

	
	
	От Пг-04-18 до ПГ-45-21 (СКВ)
	200
	Сталь
	214
	1982

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул.Ак.Королева
	ВК – 1 – ПГ - 5
	250
	Сталь
	230
	1996

	
	
	ПГ-5 – ВК-7
	146
	Сталь
	141
	2000

	
	
	ВК-7 – ВК-8
	160
	Полиэтилен
	273
	2001

	
	
	ВК-8 – переход на нечет. сторону
	100
	Сталь
	30
	1984

	
	
	ВК-1 на ул. Вознесенского – ВК-9
	150
	Чугун
	155
	1956

	
	
	ВК-8 – ВК-02 по ул. Островского
	250
	Сталь
	594
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса,  ул. Вознесенского
	
	150
	Чугун
	720
	1956

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Новобольничная
	
	150
	Чугун
	245
	1956

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ломоносова
	
	159
	Сталь
	300
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Шаблыгина
	
	146
	Сталь
	439
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Новобазарная
	
	150
	Чугун
	224,5
	1958

	
	
	
	100
	Сталь
	150
	1958

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 1-я Рудная
	
	89
	Сталь
	255
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 2-я Рудная
	
	89
	Сталь
	246
	1996

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Красные Зори
	От ВК – 12 – 1 до ПГ – 12 - 6
	150
	Чугун
	420
	1929

	
	
	От ПГ – 12 – 6  до ВК – 12 - 13
	200
	Сталь
	448
	1997

	
	
	От ВК – 12 – 13  до ВК – 12 – 13а
	146
	Сталь
	7
	

	
	
	От ВК – 12 – 13а  до ВК – 12 – 23а
	250
	Сталь
	392
	1975

	
	
	От ВК – 12 – 23а  до ПГ – 12 - 23
	200
	Сталь
	9
	

	
	
	От ВК – 12 – 23а  до ВК – 12 – 21в
	160
	Полиэтилен
	134,5
	2005

	
	
	От ВК – 12 – 21в  до НС №10
	150
	Сталь
	36,7
	2001

	
	
	От ВК – 12 – 21в  до ВК – 12 - 21
	200
	Сталь
	182
	1975

	
	
	От ВК – 61 – 6  до ВК – 61 – 5
	100
	Сталь
	68,5
	1938

	
	
	От ВК – 61 – 5  до ВК – 61 – 3
	50
	Сталь
	85
	1938

	
	
	От ПГ – 12 – 17  до ПГ – 12 – 23
	150
	Чугун
	220
	1929

	
	
	От ПГ – 12 – 15  до ВК – 12 – 17
	200
	Чугун
	100
	1929

	
	
	От ВК – 12 – 14  по ул. Островского до ВК – 12 – 15 по ул. Островского
	150
	Чугун
	71
	1929

	
	
	От КП – 12 – 1 – 1 (банк) до ПГ – 12 – 4 – 1
	400
	Сталь
	215
	1980

	
	
	От ВК–12 – 2 – 4  до ОТВ.3837004
	100
	Сталь
	121,2
	1950

	
	
	От ВК – 12 – 2 – 2  до ВК– 12–2– 3
	110
	Полиэтилен
	52,6
	2003

	
	
	От ВК – 12 – 2 – 1 до ВК – 12 – 3
	110
	Полиэтилен
	32
	2004

	
	
	От ПГ – 12 – 23 до ВК – 12 – 24
	160
	Полиэтилен
	21
	2002

	
	
	От ВК – 12 – 24а  до ВК – 12 – 23
	150
	Чугун
	436
	1929

	
	
	От ВК – 12 – 31  до ВВД. 2926393
	50
	Сталь
	94,4
	

	
	
	От ВК – 12 – 28 до территории  завода ОАО Дробмаш
	200
	Сталь
	256
	1988

	
	
	От ПГ–12–28– 4 до ОТВ. 3739003 (дом№45)
	100
	Сталь
	32,3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ПГ – 12 – 27 (дом№45) до ВК – 12 – 27а
	63
	Полиэтилен
	23,6
	2005

	
	
	От ВК – 12 – 32  до ВК – 12 – 35
	150
	Чугун
	413
	1927

	
	
	От ВК – 12 – 35 до ВК - 3740001
	110
	Полиэтилен
	217
	2004

	
	
	От ВК – 3740001 до ПГ – 12 – 39
	150
	Чугун
	219
	1927

	
	
	От ПГ – 12 – 39 до ВК -  3742003 (хлебозавод)
	150
	Чугун
	431
	1930

	
	
	От ОТВ. 3741005 до ПГ – 10 – 49
	100
	Сталь
	186
	

	
	
	От ПГ – 12 – 46 до ВК– 12 – 43 - 2
	100
	Чугун
	78
	1930

	
	
	От ВК – 12 – 43 – 2 до ВК– 12 – 43
	150
	Чугун
	6,5
	1930

	
	
	От ВК – 12 – 43 до ВК – 12 – 43 –1 (горгаз)
	100
	Сталь
	35
	1959

	
	
	От ВК–12– 43 – 2 до ВК – 3742001
	50
	Сталь
	73
	

	
	
	От ВК – 12 – 43 – 1 (горгаз) до ПГ – 12 – 40
	150
	Чугун
	180
	1930

	
	
	От ПГ – 12 – 40 до ВК – 12 – 41
	25
	Сталь
	5,5
	

	
	
	От ВК – 12 – 4 по ул. Кр.Зори до ВК – 12 – 4 – 3
	130
	Сталь
	242,6
	1975

	
	
	От ВК – 12 – 4 – 3  до ПГ – 12 – 4 – 5 (хозблок)
	200
	Сталь
	52,3
	1980

	
	
	От ВК – 12 – 7 (дом №17) до ВК – 12 – 7 – 1
	150
	Сталь
	105
	

	
	
	От ВК – 12 – 7 – 1 до ВК – 12 –7-3
	200
	Сталь
	110
	1969

	
	
	От ВК – 12 – 7 – 3 до ПГ –12–7 – 4
	200
	Сталь
	98,5
	1984

	
	
	От  ПГ – 12 – 7 – 4  до ВК – 17– 1а
	200
	Чугун
	287,5
	1969

	Водопроводные сети
	г. Выкса,ул. Ст. Разина
	От ВК – 01 – 35 до ВК – 96 – 33
	100
	Асбоцемент
	90,5
	1957

	
	
	От ВК – 96 – 15  до ВК – 96 – 13а
	63
	Полиэтилен
	124,5
	2004

	
	
	От ВК – 96 – 3а (дом №9а) до КП – 01 – 3
	110
	Полиэтилен
	65
	2002

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ВК -  96 – 13а  до ПГ  - 96 – 10
	150
	Асбоцемент
	132,6
	1957

	
	
	От ВК – 96 – 13а до ВК – 96 –13-2
	100
	Чугун
	75,2
	1969

	
	
	От ВК – 96 – 13 – 2 (дом № 37) до ВВД - 3937004
	100
	Сталь
	15,3
	

	
	
	От ВК – 96 – 13 – 1  до ВК–12–1–1
	150
	Чугун
	351,5
	1969

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Островского
	От ВК – 1  до  ВК - 23
	150
	Чугун
	1042
	1954

	
	
	От ВК - 32  до  ВК – 45
	150
	Чугун
	518
	

	
	
	От ВК–19 на пл. Комсомольской до ВК-13 по ул. Кр.Зори (водовод)
	200
	Сталь
	345
	

	
	
	От ВК-24 (Комсомольская пл.) до  ВК-30 на ул. Кутузова
	125
	Сталь
	287
	

	
	
	От ПГ - 35 до ВК – 35 – 4 (дома №21) по ул. Островского
	100
	Сталь
	127
	

	
	
	От ВК – 35 – 4 (дома № 21) до ВК – 35 – 8
	150
	Чугун
	83,7
	

	
	
	От НС - 7  до  ВК – 17
	200
	Сталь
	353
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Красная площадь
	От ВК-14-7 (стадион металлург) до ВК-49-4-4а
	150
	Чугун
	142
	1929

	
	
	От ВК-94-4 до ПГ-94-7а
	150
	Чугун
	104
	1927

	
	
	От ВК-14-6 до ВВД.2926777
	200
	Полиэтилен
	230
	2004

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Пушкина
	От ВК-32 по ул. Кр.Зори до ВК-03
	150
	Чугун
	258
	1975

	
	
	От ВК-33 по ул. Кр.Зори до ВК-11
	200
	Сталь
	750
	1991

	
	
	От ВК-03 до ВК-05а
	146
	Сталь
	136
	1990

	
	
	От ВК-17 – ВК-17-1
	100
	Сталь
	50
	1930

	
	
	От ВК-17-1 до ВК-17-2
	63
	Полиэтилен
	24
	2000

	
	
	От ВК-12 (угол ул. Осипенко) до ПГ-30 (ул. Ак.Королева)
	150
	Чугун
	1302
	1957

	
	
	От ВК-3 до ВК-12
	100
	Асбоцемент
	333
	1957

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Маяковского
	От ПГ-1т до ВК-25 на ул.Белякова
	100
	Чугун
	282
	1985

	Водопроводные сети
	г. Выкса,  ул. Льва Толстого
	От ВК – 1 по ул. 2-я Рудная до ВК -  4038014 (дом № 13) по ул. Л.Толстого
	100
	Сталь
	236
	1995

	
	
	От ВК – 4038014 (дом №13) до ВК – 24 по ул. Белякова
	100
	Чугун
	265
	1995

	
	
	От ВК – 22 по ул. Белякова до ВК – 4039095 (дом №37а)
	50
	Сталь
	155
	1985

	
	
	От  ВК – 403909 (дом № 37а) до ВК – 3т (дом № 43)
	63
	Полиэтилен
	78
	2005

	
	
	От ВК – 28 по ул. Пушкина до  ВК – 3т (дом №43)
	70
	Сталь
	86
	1985

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Лермонтова
	От Вк – 12 по ул. Островского до  ОТВ 3938006 (дом №6)
	150
	Чугун
	101
	1957

	
	
	От ОТВ 3938006 (дом №6) до ВК – 20 по ул. Белякова
	150
	Сталь
	243,5
	1996

	
	
	От ВК – 4039030 (дом №27) до ВК – 26 по ул. Пушкина
	150
	Сталь
	280
	1996

	
	
	От ВК– 9 по ул. Белякова до д№27
	110
	Полиэтилен
	30
	2002

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Спортивная
	От ул. Белякова до ул. 2-я Пушкина
	70
	Сталь
	191
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Чернышевского
	От ул. Островского до ул. 2-я Пушкина
	100
	Чугун
	506
	1976

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Кутузова
	От ПГ – 17 – 12 до ВК – 18 – 4а
	125
	Сталь
	368,4
	1956

	
	
	От ПГ – 17 – 12 до ПГ – 17 – 3а
	150
	Сталь
	212
	1979

	
	
	От НС №7 до ВК – 13 – 17 по ул. Островского
	200
	Сталь
	355
	1987

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ПГ – 13 – 17а до ВК – 23 – 2  (частный сектор)
	110
	Полиэтилен
	65
	2005

	
	
	От ВК – 23 – 2 до ВК – 3938013
	150
	Чугун
	27
	1953

	
	
	От ВК – 3938013  до  ВК- 3938004
	150
	Чугун
	90
	1963

	
	
	От ВК – 3938004  до ВК - 3939046
	150
	Чугун
	82
	1953

	
	
	От ВК – 3939046 до ПГ – 20 – 15
	150
	Чугун
	96
	1963

	
	
	От ПГ – 20 – 15 до ОТВ.2927009
	150
	Чугун
	193
	1953

	
	
	закольцовка
	100
	ПЭ
	100
	2011

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Багратиона


	От ПГ-13-19 ул. Островского до ПГ-20-13 ул. Белякова
	80
	Сталь
	340
	1995

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Суворова
	От ВК-20-12 ул. Белякова до ВК -3939092 (дом №42) по ул. Суворова
	50
	Сталь
	199
	1995

	
	
	От ПГ-13-21 ул. Островского до ПГ-20-12 ул. Белякова
	80
	Сталь
	337
	1995

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Симы Битковой
	От ВК-15-19 ул. Пушкина до ОТВ.2927005 ул. Белякова
	150
	Чугун
	302
	1932

	
	
	От ОТВ.2927005 ул. Белякова до ИПВ.3838001 ул. С.Битковой
	146
	Сталь
	301,5
	1995

	
	
	От ИПВ.3838001 ул. С.Битковой до ВК-13-23 ул. Островского
	100
	Сталь
	50
	1995

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Осипенко
	От ПГ-1а  до ВК-7
	150
	Чугун
	300
	1930

	
	
	От ВК-4 до  ПГ-4б
	100
	Сталь
	100
	1985

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Чкалова
	От ПГ – 18 – 12 до ВК – 18 – 16
	150
	Чугун
	160
	1956

	
	
	От ВК – 18 – 16 до ПГ – 18 – 23
	146
	Сталь
	413
	1996

	
	
	От ПГ – 18 – 23 до ВК – 18 – 25
	146
	Сталь
	169
	1994

	
	
	От ВК – 18 – 25 до ПГ – 18 – 28
	200
	Сталь
	111
	1996

	
	
	От ПГ – 18 – 28 до ПГ – 18 – 29
	150
	Чугун
	115
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ПГ – 18 – 29 до ВК – 15 – 08 по ул. Пушкина
	150
	Сталь
	118
	1998

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 2-я Пушкина
	От ВК – 1  до ул. Спортивная
	100
	Сталь
	92
	1996

	
	
	От ул. Спортивная до  ул. Кутузова
	146
	Сталь
	255
	1988

	
	
	От ул. Кутузова до  ВК – 8 по ул.      С. Битковой
	100
	Чугун
	326
	1957

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Стахановская
	От ОТВ  - 3740001 по ул. Пушкина до ПГ – 62 – 8
	100
	Асбоцемент
	114
	1978

	
	
	От ПГ – 62 – 8 до ВК – 20  - 06 по ул. Белякова
	100
	Сталь
	288
	1932

	
	
	От ОТВ – 3740001 до ВК – 62 – 2
	150
	Сталь
	359
	1978

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Нахимова
	От ВК – 60 – 3 (музыкальная школа) до  ВК – 61 – 8 по ул. Нахимова.
	160
	Полиэтилен
	155
	2003

	
	
	От ВК – 61 – 8  до ПГ – 20 – 03 по ул. Белякова
	100
	Сталь
	78
	

	
	
	От ПГ – 15 – 02 по ул. Пушкина до  ПГ – 61 – 13
	100
	Сталь
	43
	1987

	
	
	От ПГ – 61 – 13 до ВК – 61 – 17 (котельная)
	150
	Чугун
	94
	1956

	
	
	От ПГ – 61 – 16 до ВК – 62 – 19
	100
	Сталь
	58
	1938

	
	
	От ОТВ – 3739001 до ВК–12–29 а
	150
	Сталь
	73
	1999

	
	
	От ПГ – 61 – 16 до ВК – 61  - 14
	150
	Чугун
	195
	1956

	
	
	От ВК – 61  – 13 до ВК – 62  – 2
	146
	Сталь
	109
	1996

	
	
	От ВК – 62  – 2 до ВК – 17 – 26 а по ул. Белякова
	200
	Сталь
	95
	1996

	
	
	От ВК – 20  – 06  по ул. Белякова до ВК– 61 – 11 по ул. Нахимова
	100
	Сталь
	45
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ВК – 18 –24 по ул. Чкалова до ИПВ. 3839001
	63
	Полиэтилен
	48
	2005

	
	
	От ИПВ. 3839001  до ВК – 61 – 9
	80
	Сталь
	104
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Пирогова
	От ВК – 18 – 21 по ул. Чкалова до ОТВ - 38383001
	160
	Полиэтилен
	156
	2005

	
	
	От ОТВ –3838001 до ВК - 3738001
	100
	Чугун
	154
	1937

	
	
	От ВК – 3738001 до ПГ – 12 – 17 по ул. Красные Зори
	100
	Сталь
	31
	2003

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Ульянова


	От ВК – 56 – 9 по ул. Жилкооперации до ВК – 56 – 1
	150
	Чугун
	464
	1950

	
	
	От ВК – 56 – 1 до ВК – 12 – 19 а по ул. Красные Зори
	146
	Сталь
	116
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 8 Марта
	От ВК – 3738006 до ВК – 56 – 5 
	100
	Сталь
	153
	1936

	
	
	От ПГ – 56 – 4 по ул. Ульянова до              ПГ – 57 -8 по ул. 8 Марта
	100
	Чугун
	319
	1929

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

пер. Коммунистический
	От ВК – 05 – 01 до ВК – 64 – 17
	225
	Полиэтилен
	394,3
	2003

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Корнилова
	От ВК – 12 – 1 по ул. Кр. Зори

до ВК – 05 - 2
	150
	Чугун
	105
	1927

	
	
	От ВК – 05 –2 до ВК – 05 - 03
	100
	Чугун
	113
	1927

	
	
	От ВК – 05 – 03 до ВК – 05 –16
	150
	Чугун
	751
	1927

	
	
	От ВК – 05 – 15а до ВК – 3637001 (у котельной)
	80
	Сталь
	55
	

	
	
	От ВК – 05 – 12 до ВК - 3737002
	100
	Сталь
	87
	1956

	
	
	От ВК – 3737002  до ВК – 3737002
	100
	Сталь
	30
	

	
	
	От ВК – 05 – 19 до ПГ – 05 - 22
	100
	Чугун
	252
	1958

	
	
	От ПГ – 05 – 22 до ВК – 05 – 24
	100
	Чугун
	77,4
	1956

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Корнилова
	От ВК – 05 – 05а до ВК – 05 - 05
	100
	Чугун
	99
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

пер. Демьяновский
	От ВК – 06 – 28 до ВК – 05 – 09а
	38
	Сталь
	228,8
	

	
	
	От ВК – 06 – 28 до ВК – 05 – 09а
	100
	Чугун
	113,4
	1927

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Песчаный
	От ВК – 3736038 до ОТВ.3737005
	100
	Сталь
	218
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Шевченко
	От ВК – 05 – 24 до ВК – 05 – 11б
	100
	Чугун
	152
	1956

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации
	От ПГ – 59 – 7 до ВК – 59 – 4  - 1
	100
	Чугун
	115
	1928

	
	
	От ПГ – 59 – 9 по ул. Западная до ИПВ  - 3638001
	146
	Сталь
	88
	1998

	
	
	От ИПВ – 3638001 до ПГ – 56  - 8
	100
	Чугун
	218
	1928

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Гайдара
	От ВК – 1  до  ПГ – 4
	150
	Асбоцемент
	405
	1983

	
	
	От ПГ– 4  до ВК – 1 по ул. Фрунзе
	100
	Асбоцемент
	425
	1983

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Фрунзе
	От ВК – 1  до  ПГ – 2
	100
	Сталь
	19
	1983

	
	
	От ПГ–2  до ВК– 403995 (дом №2)
	150
	Асбоцемент
	720
	1969

	
	
	От ВК– 403995 (дом №2) до  ВК–9
	150
	Сталь
	37
	1997

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Заречная
	От ВК – 5а  до ПГ – 1
	110
	Полиэтилен
	260
	2006

	
	
	От ПГ – 1 до ВК – 4040014
	70
	Сталь
	125
	1999

	
	
	От ПГ – 1  до ОТВ.4040001
	100
	Сталь
	80
	1999

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Зуева
	От ВК – 86 – 6 по ул. Луначарского до ПГ – 85 – 1
	100
	Чугун
	98
	1984

	
	
	От ПГ – 85 – 1 до ВК – 3840004
	150
	Сталь
	73
	1994

	
	
	От ВК – 3840004 до ВК – 85 – 2
	150
	Сталь
	147
	1984

	
	
	От ВК – 85 – 2 до ВК – 29 – 8
	146
	Сталь
	546
	1994

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Луначарского
	От ВК – 12 – 36 по ул. Красные Зори до ВК – 3740006
	150
	Асбоцемент
	9,4
	

	
	
	От ВК – 3740006 до ВК – 86 – 6
	150
	Чугун
	487
	1956

	
	
	От ПГ – 86 – 8 до ПГ – 86 – 13
	150
	Чугун
	425
	1956

	
	
	От НС – 5 до ПГ – 86 – 13
	200
	Сталь
	91
	1989

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ПГ – 86 – 13 до ПГ – 30 – 2 по ул. Фрунзе
	200
	Сталь
	354
	1994

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Репина
	От ВК – 88 – 04 по ул. Сверлова до ВК – 11 – 5 по ул. Репина
	50
	Сталь
	99
	1959

	
	
	От ВК – 11 – 5 до ВК – 3841012
	63
	Полиэтилен
	152
	2003

	
	
	От ВК – 3841012 до ВК – 3841004
	110
	Полиэтилен
	93
	2003

	
	
	От ВК – 3841004 до ВК – 3841003
	100
	Чугун
	11,7
	1959

	
	
	От ВК – 3841003 до ВК – 11 – 2
	100
	Асбоцемент
	18
	1959

	
	
	От ВК – 11 – 2 до ВК – 3841002
	100
	Чугун
	40
	1959

	
	
	От ВК – 3841002 до ПГ – 11 – 1
	100
	Асбоцемент
	38
	1959

	
	
	От ПГ – 11 – 1 до ВК - 3841001
	100
	Сталь
	10
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Глинки
	От ПГ – 87 – 24 до ВК - 3841005
	50
	Сталь
	173
	1959

	
	
	От ВК – 3841005 до ВК - 3741065
	80
	Сталь
	108
	1959

	
	
	От ВК – 3741065 до ОТВ.3841004
	100
	Чугун
	32
	1959

	
	
	От ОТВ.3841004 до ПГ – 89 - 22
	100
	Сталь
	65
	1959

	
	
	От ПГ – 89 – 22 до ОТВ.3841001
	100
	Чугун
	108
	1959

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Глинки
	От ВК – 3841039 до ВК - 3841045
	63
	Полиэтилен
	141,5
	2006

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Щербакова


	От ВК – 86 – 11 по ул. Луначарского до ПГ – 99 – 6
	150
	Чугун
	553
	1959

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Павлова
	От ВК – 86 – 7 по ул. Луначарского до  ВК – 3841001по ул. Репина
	100
	Чугун
	246
	1984

	
	
	От ПГ – 11 – 1 до ПГ – 87 – 25
	100
	Чугун
	154
	1984

	
	
	От ВК – 87 – 23 до ПГ – 87 – 4
	100
	Асбоцемент
	79
	1959

	
	
	От ПГ – 87 – 25  до ВК – 3841049
	100
	Асбоцемент
	34
	1959

	
	
	От ВК – 3841049     до ВК – 87 – 26 по ул. Дулина
	100
	Чугун
	119
	1984

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Дулина


	От ВК – 12 – 43 – 1 (Горгаз) до ПГ – 99 –6
	100
	Асбоцемент
	612
	1959

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Рябышева
	От ВК – 86 – 4 по ул. Луначарского до     ВК – 11 – 2 по ул. Репина
	80
	Сталь
	249
	2003

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Калинина
	От ПГ – 86 – 2 до ПГ – 11 – 3
	100
	Асбоцемент
	252
	1959

	
	
	От ВК – 11 – 4 до ПГ – 91 – 4
	110
	Полиэтилен
	304
	2002

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Свердлова
	От ПГ – 86 – 1 до ВК – 3740015
	50
	Сталь
	122
	1959

	
	
	От ПГ – 86 – 1 до ВК – 3740017
	100
	Чугун
	303
	1959

	
	
	От ВК – 3740017 до ВК – 3740016
	80
	Сталь
	63
	1996

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Саши Чаулина
	От ВК – 11 – 5 по ул. Репина до ПГ – 12 – 42 по ул. Красные Зори
	100
	Чугун
	384
	1959

	Водопроводные сети
	г. Выкса, Досчатинское шоссе
	От ВК – 3740001 (дом №2) до ВК – 12 – 37
	150
	Чугун


	18


	1958



	
	
	От ВК – 12 – 37 до ПГ – 99 – 1
	100
	Чугун
	238
	1958

	
	
	От ПГ – 99 – 1 до ОТВ.3641001
	80
	Сталь
	116
	1958

	
	
	От ОТВ.3641001 до ВК – 99 – 2
	50
	Сталь
	33
	1958

	
	
	От ВК – 99 – 2 до ПГ – 99 – 3
	100
	Сталь
	28
	1958

	Водопроводные сети
	г. Выкса,  ул. ХI годовщины Октября, переулок Красные Зори
	От ВК – 59 – 15 (дом 21 а) до ВК – 58 – 17
	32
	Сталь
	71
	1930

	
	
	От ВК  -  58  – 17 до ВК – 58 – 18
	50
	Сталь
	31
	1930

	
	
	От ВК – 58 – 18 до ПГ – 58 – 4
	100
	Сталь
	41
	1930

	
	
	От ПГ – 12 – 6 по ул. Красные Зори до     ВК – 12 – 6 – 1
	150
	Чугун
	40
	1950

	
	
	От ВК – 12 – 6 – 1 до ВК -  12 – 10
	150
	Чугун
	599
	1930

	
	
	От ВК – 58 – 12 до ВК – 58 – 10
	50
	Сталь
	125
	1930

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Лужки,

ул. Володарского
	
	65
	Сталь
	860
	1955

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Зеленая
	
	100
	чугун
	660
	1960

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Войкова
	
	146

100

50
	Сталь

Асбоцемент

Сталь
	256

170

154
	1999

1955



	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Войкова
	
	50
	Сталь
	213
	1975

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Зеленый
	
	150
	Чугун
	254
	1977

	
	
	ПГ-15 – ПГ-32
	100
	Сталь
	195
	1999

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, пер. Садовый
	ПГ- 31 – ПГ-32
	150
	Чугун
	95
	1975

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 30 Лет Комсомола
	
	150
	Чугун
	90
	1975

	
	
	
	100
	Сталь
	154
	1975

	Водопроводные сети


	г. Выкса, ул. П.Морозова
	
	63
	Полиэтилен
	185
	2000

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Федеративная
	
	146
	Сталь
	425
	1998

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Выксунская, пер. Дзержинского
	
	146
	Сталь
	797
	1998

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Окская
	
	150

100
	Чугун

Сталь
	387

34,3
	1973

2000

	
	
	ул. Окская - котельная школы №4
	150
	Чугун
	418
	1973

	
	
	ул.Челюскина - школа №4

ВК-82 - ВК-87

ВК-83 – ВК-88
	150

100
	Чугун

Чугун
	301

120
	1973

	
	
	ВК-18 – ПГ-18а
	150
	чугун
	135,5
	

	
	
	ВК-18 – ул. С.Лазо 80
	146
	Сталь
	96
	1992

	Водопроводные сети
	г. Выкса, Борковский проезд
	
	159

146

80
	Сталь

Сталь

сталь
	454

762

76
	1992

1993

1998

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Гастелло
	
	100

110

80

150
	Чугун

Полиэтилен

Сталь

чугун
	431

50

190

296
	1963

2004

1989

1963

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Школьная
	
	150

100
	Чугун

Чугун
	475

565
	1957

1957

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Лазо
	
	50

110

100

110

146
	Сталь

Полиэтилен

Сталь

Полиэтилен

Сталь
	104

86

132

219

481
	1982

1996

2003

1992

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Новая Слобода
	
	110

150

100
	Полиэтилен

Чугун

Сталь
	320

207

373
	2001

1988

1954

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

ул. Комсомольская
	
	100

150
	Чугун

Чугун
	532

305
	1982

1973

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Тюрина


	
	76

150
	Сталь

Чугун
	514

945
	1961

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. 40 лет Октября
	
	100
	Чугун
	617
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Парашютная
	
	150
	Чугун
	1434
	1973

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

пер. Безымянный


	
	150

100

110
	Асбоцемент

Сталь

Полиэтилен
	94

106

390
	1956

1956

2004 -2005

	Водопроводные сети
	г. Выкса, ул. Челюскина
	От ВК – 47 по ул Челюскина (правая сторона р. Железницы) до ВК – 82 (дом № 75)
	110
	Полиэтилен
	295
	2004

	
	
	
	141
	Асбоцемент
	128
	1956

	
	
	
	200
	Асбоцемент
	638
	1968

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	100
	Сталь
	420
	1940

	
	
	
	150
	Чугун
	77
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, м-н Молодежный
	От ВК – 3036015 до ВК – 09 - 100
	200
	Сталь
	371
	

	
	
	От ВК – 3036012  до ПГ – 09 - 04
	150
	Сталь
	204
	

	
	
	От ВК – 09 – 32  до ВК - 3036005
	150
	Сталь
	402
	1995

	
	
	От ВК – 3136027 до ВК – 09 -29
	150
	Сталь
	394
	1995

	
	
	От ВК – 3136031 до ПГ-09-06
	150
	Сталь
	152
	

	
	
	От ВК – 09 – 43 до ПГ-09-08
	150
	Сталь
	203
	1995

	
	
	От ПГ – 09 – 01 до ВК – 09 - 27
	150
	Сталь
	165
	1995

	
	
	От ПГ – 09 –01 до ВК - 3136041
	200
	Сталь
	205
	1995

	
	
	От ВК– 09 – 100 до ВК – 09 -08
	150
	Сталь
	253
	1995

	
	
	От ВК – 09 – 10 до ВК - 3136041
	150
	Сталь
	178
	1995

	
	
	От ПГ – 09 –10  до ПГ – 09 - 11
	200
	Чугун
	97
	1995

	
	
	От ВК – 3136031  до ПГ – 09 -04
	200
	Чугун
	70
	

	
	
	От ВК – 09 –100  до КНС
	150
	Сталь
	45
	

	
	
	От ОТВ.2927002 до ЗГВ.2927001
	150
	Сталь
	256
	

	
	
	От ВК – 3036015 до ВК  - 3036005
	150
	Сталь
	300
	

	
	
	От ВК – 09- 102  до ПГ – 09 -101
	200
	Сталь
	144
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

поселок Строитель
	От ПГ–97–10а до ПГ–97–10 (дом №8)
	100
	Сталь
	76,7
	1975

	
	
	От ПГ–97–10 до ВК–97–9 (дом №9)
	200
	Чугун
	24,6
	1975

	
	
	От ВК– 97 – 9 до НС «Строитель»
	250
	Чугун
	582,4
	1975

	
	
	От ВК – 97 – 8 до ПГ – 97 – 11
	200
	Чугун
	39,5
	1975

	
	
	От КП–97–2 до ПГ–97–7 (дом№2)
	100
	Сталь
	73,9
	1975

	
	
	От ПГ – 97 – 7 до ВК – 97 – 14 (котельная)
	100
	Сталь
	73,8
	1992

	
	
	От ПГ–97 – 3 до ВК– 97 – 4 (баня)
	100
	Сталь
	26,2
	1975

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводные сети
	г. Выкса,

м-н Центральный
	От КП - 4  (у налоговой) до ПГ – 12 по ул. Ленина
	400
	Сталь
	170
	1984

	
	
	От КП – 4 (у налоговой)  до ВК – 2 (у Теплопункта)
	500
	Сталь
	375
	1984

	
	
	От Теплопункта до ПГ – 4а (у налоговой)
	300
	Сталь
	143
	1984

	
	
	От ПГ – 4а (у налоговой)  до ПГ – 21 (у дома №18)
	200
	Сталь
	280
	1984

	
	
	От ПГ – 21 до ПГ - 23
	100
	Сталь
	35
	1987

	
	
	От ВК – 19 (у дома№18)  до ВК – 33 (у дома №21)
	300
	Сталь
	158
	1984

	
	
	От ВК – 33 до ВК – 35
	100
	Асбоцемент
	92
	1957

	
	
	От ВК – 32 до ВК – 34
	400
	Сталь
	39
	1989

	
	
	От ВК–18 до ВК– 18а (у дома №2)
	150
	Сталь
	36
	1988

	
	
	От ВК– 18а от ПГ– 25 (у дома№4)
	100
	Сталь
	100
	1988

	
	
	От ВК–27 по ул. Ленина до ПГ-27а
	200
	Сталь
	130
	1984

	
	
	От ВК – 27 по ул. Ленина до ОТВ. (у дома №5)
	200
	Сталь
	95
	1984

	
	
	От ВК – 6 (у налоговой) до ВК – 11 (у «Этуаль»)
	200
	Сталь
	172
	1988

	
	
	От ВК – 11 до ВК – 11а (у дома №2 МЖК)
	100
	Сталь
	42
	1988

	
	
	От ВК – 11 до ПГ – 13 (у пожарной)
	300
	Сталь
	145
	1988

	
	
	От ВК – 12 до ВК – 12а (у дома №38)
	100
	Сталь
	27
	1988

	
	
	От ВК – 11 до ВК 2а (у дома №4 по ул. Кр.Зори)
	100
	Сталь
	261
	1980

	
	
	От ПГ – 11в у дома №6 (ул. Кр.Зори)  до ВК – 11г (д/сад)
	100
	Сталь
	44
	1980

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ВК – 2 по ул. Кр.Зори до ВК – 2а у дома №4
	150
	Чугун
	61
	

	
	
	ВК – 05 по ул. Ленина до ВК - 31
	150
	Сталь
	120
	2001

	
	
	От ВК – 31 до ПГ – 31 – 1 (у дома Связи)
	50
	Сталь
	470
	2001

	
	
	ВК – 3 по ул. Ленина до ПГ - 03
	80
	Сталь
	30
	

	Водопроводные сети
	г. Выкса, м-н Мотмос
	От ПГ – 96 – 1 до ПГ – 96 – 1 4
	150
	Чугун
	870
	

	
	
	От ВК – 5 у дома №9  до ОТВ. у дома № 10
	200
	Чугун
	830
	1993

	
	
	От ПГ – 15 у дома № 13в  до ВК– 22  у дома № 13б
	100
	Сталь
	65
	1995

	
	
	От ПГ – 8 у дома № 10  до ВК – 12 у дома №12
	100
	Сталь
	229
	1993

	Водопроводная сеть
	г.Выкса, ул. Тургенева
	
	110
	ПЭ
	250
	2012

	Водопроводные сети
	г. Выкса (южная часть города),  водовод
	
	225
	Полиэтилен
	8817
	2004

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса, ул. Лесозаводская, д. 19
	От ПГ – 82 – 20 до внешней границы стены д. № 19
	100
	Сталь
	3,16
	1983

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса, ул. Лесозаводская, д. 17
	От ВК – 82 – 14 до внешней границы стены д. № 17
	100
	Сталь
	4,86
	1991

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса, ул. Лесозаводская, д. 17-а
	От ВК – 82 – 14 до внешней границы стены д. № 17а
	80
	Сталь
	6,58
	1991

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса, ул. Лесозаводская, д. 25, 26
	От ВК – 82 – 6 до ПГ – 82 - 7
	100
	Сталь
	16,3
	

	
	
	От ПГ-82-7 до ВК - 383001
	70
	Сталь
	40,9
	

	
	
	От ПГ – 82 – 7 до внешней границы стены  д. № 25
	50
	Сталь
	4
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	От ВК - 383001 до внешней границы стены д. № 26
	63
	Полиэтилен
	17,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Комарова, д. 3
	От ВК – 83 – 3  до внешней границы стены д. № 3
	32
	Полиэтилен
	8,52
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Комарова, д. 21
	От ВК – 83 – 11 до внешней границы стены д. № 21
	25
	Сталь
	11
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Новая, д. 19
	От ВК – 83 – 18 до внешней границы стены д. № 19
	32
	Полиэтилен
	15,72
	1996

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Новая, д. 7
	
	25
	Сталь
	6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Новая, д. 10
	От ПГ – 83 – 21 до внешней границы стены д. № 10
	20
	Сталь
	35,12
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Клубная, д. 1
	От ВК – 84 – 1 до внешней границы стены д. № 1
	20
	Сталь
	13,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Клубная, д. 3
	От ВК – 8 4 – 1 до внешней границы стены д. № 3
	32
	Полиэтилен
	16,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Клубная, д. 5
	От ПГ – 8 4 – 2 до внешней границы стены д. № 5
	32
	Полиэтилен
	15,86
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Клубная, д. 7
	
	32
	Полиэтилен
	18,1
	

	
	
	
	50
	Сталь
	15
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Клубная, д. 6
	От ПГ – 84 – 2 до внешней границы стены д. № 6
	32
	Полиэтилен
	7,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Клубная, д. 9
	От ВК – 3831002 до внешней границы стены д. № 9
	20
	Сталь
	7,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Клубная, д. 11
	От ВК – 84 – 5 до внешней границы стены д. № 11
	20
	Сталь
	4
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Клубная, д. 13
	От ВК – 84 – 8 до внешней границы стены д. № 13
	20
	Сталь
	11,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Молодежная, д. 11
	От ПГ – 84 – 24  до внешней  границы стены д. № 11
	32
	Полиэтилен
	4,2
	1996

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 5
	От ПГ – 75 – 8 до внешней границы стены д. № 5
	80
	Сталь
	17,1
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 6
	От ВК – 75 – 2 до внешней границы стены д. № 6
	100
	Сталь
	18,6
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 7
	От ВК – 75 – 2а  до внешней границы стены д. № 7
	50
	Сталь
	3,5
	1977

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 9
	От ОТВ. 4032005 до внешней границы стены д. № 9
	80
	Сталь
	10,1
	1981

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 11
	От ВК – 75 – 4 до внешней границы стены д. № 11
	80
	Сталь
	20
	1982

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 14
	От ИПВ 4032001 до внешней границы стены д. № 14
	80
	Сталь
	14,5
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 15
	От ОТВ. 4032005 до внешней границы стены д. № 15
	80
	Сталь
	47
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 18
	От ВК – 75 – 7 до внешней границы стены д. № 18
	50
	Сталь
	13,6
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 19


	От ВК – 75 – 5 до внешней границы стены д. № 19
	100
	Сталь
	24,6
	1973

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 23


	От ВК – 75 – 6 до внешней границы стены д. № 23
	100
	Сталь
	2
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Южный, д. 24
	От ОТВ. 4032008 до внешней границы стены д. № 24
	50
	Сталь
	7
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Салтанова, д. 63
	От ПГ – 76 – 13 а до внешней границы стены д. № 63
	40
	Сталь
	30,3
	1980

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Салтанова, д. 65
	
	50
	Сталь
	17
	1963

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Салтанова, д. 34
	От ВК – 4032068 до ВК – 4032069
	100
	Сталь
	42,5
	1974

	
	
	От ВК – 4032069 до внешней границы стены д. № 34
	50
	Сталь
	4,5
	1974

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ленинградская, д. 61
	
	20
	Сталь
	28,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ленинградская, д. 63
	
	20
	Сталь
	32,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ленинградская, д.63- а
	
	20
	Сталь
	34
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ленинградская, д. 65
	
	20
	Сталь
	26,4
	1965

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ленинградская, д. 96
	
	25
	Сталь
	52,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Семафорная, д. 46
	
	20
	Сталь
	8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Семафорная, д. 47
	
	20
	Сталь
	12,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Семафорная, д. 48
	
	20
	Сталь
	16
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Минина, д. 4
	От ВК – 3833006 до внешней границы стены д. № 4

	25
	Сталь
	9
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Слепнева, д. 26
	
	25
	Сталь
	42
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Слепнева, д. 28
	
	25
	Сталь
	20
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Слепнева, д. 30
	
	25
	Сталь
	30
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 1
	От ВК – 02 – 48 до внешней границы стены д. 1
	50
	Сталь
	12,3
	1963

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 2
	
	50
	Сталь
	42,5
	1968

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 3
	
	32
	Сталь
	3,1
	1959

	
	
	
	50
	Сталь
	11,5
	1959

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 4
	
	32
	Сталь
	9,4
	1960

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 6
	От ПГ – 02 - 32 до внешней границы стены д. № 6
	100
	Сталь
	3
	1975

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 7
	От ПГ – 02 - 32 до внешней границы стены д. № 7
	100
	Сталь
	11,3
	1974

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 7-а
	От ВK-02-31 до внешней границы стены д. № 7а
	63
	Полиэтилен
	7,2
	2006

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 8
	От ВK-02-29 до внешней границы стены д. № 8
	100
	Сталь
	10
	1971

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 9
	От ВK-02-16 до внешней стены д. № 9
	50
	Сталь
	7,5
	1970

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 10
	От ПГ-02-14 до внешней границы стены д. № 10
	100
	Сталь
	11,5
	1969

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 11
	От ВK-02-57а до внешней границы стены д. № 11
	100
	Сталь
	1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 12
	От ПГ-02-58 до внешней границы стены д. №12
	100
	Сталь
	22,3
	1969

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 13


	От ПГ-02-14 до внешней границы стены д. 13
	50
	Сталь
	23,7
	1977

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 14
	От ВK-02-55 до внешней границы стены д. № 14
	100
	Сталь
	22,5
	1970

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 14-а
	От ВK-02-16 до внешней границы стены д. № 14 а
	50
	Сталь
	3
	1969

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 16
	
	100
	Сталь
	24,1
	1969

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 17
	От ВK – 02 - 9а до внешней границы стены д. № 17
	100
	Сталь
	9,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 18
	От ВК– 02 – 11 до внешней границы стены д. № 18
	100
	Сталь
	5
	1971

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 19
	От ПГ-02-10 до внешней границы стены д. № 19
	100
	Сталь
	31,9
	1973

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 20
	От ПГ-02-9 до внешней границы стены д. № 20
	100
	Сталь
	10,5
	1971

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 21
	От ПГ-02-17 до внешней границы стены д. № 21
	100
	Сталь
	15,7
	1975

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 23
	От ПГ-02-12 до внешней границы стены д. № 23
	100
	Сталь
	43,3
	1974

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 24
	От ВK-02-14а до внешней границы стены д. № 24
	100
	Сталь
	5
	1972

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 25
	От ВK-02-16а до внешней границы стены д. № 25
	100
	Сталь
	10,4
	1974

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 26
	От ВK-02-14а до внешней границы стены д. № 26
	100
	Сталь
	24,2
	1972

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 27
	От ВK-02-20 до внешней границы стены д. № 27
	100
	Сталь
	10,3
	1974

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 28


	От ВK-02-19 до внешней границы стены д. № 28
	100
	Сталь
	15
	1974

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 29
	От ВK-02-21 до внешней границы стены д. № 29
	100
	Сталь
	16,8
	1972

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 30
	От ВK-02-22 до наружной стены д. № 30
	100
	Сталь
	19,5
	1983

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 30а
	От ПГ-02-23 до внешней границы стены д. № 30 а
	100
	Сталь
	16,9
	1984

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 31
	От ВK-02-27в до внешней границы стены д. № 31
	100
	Сталь
	5,3
	1983

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 32
	От ПГ-02-44 до внешней границы  стены д. № 32
	100
	Сталь
	7,4
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 34
	
	100
	Сталь
	36,4
	1982

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 35
	
	100
	Сталь
	9,2
	1982

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 35а
	
	100
	Сталь
	6,7
	1984

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 36
	
	100
	Сталь
	21,4
	1984

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 42
	От ПГ-02-38 до внешней границы стены д. № 42
	100
	Сталь
	10,5
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 43
	От ВK-02-43 до внешней границы стены д. № 43
	50
	Сталь
	17
	1962

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 44
	От ПГ-02-40 до внешней границы стены д. № 44
	50
	Сталь
	2
	1962

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 45
	От ВK-02-41 до наружной стены д. № 45
	50
	Сталь
	9,9
	1962

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 46
	От ВK-02-37 до наружной стены д. № 46
	50
	Сталь
	20,3
	1973

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 47
	
	100
	Сталь
	33,8
	1970

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 48
	
	50
	Сталь
	7,2
	

	
	
	
	40
	Сталь
	7,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 49
	От ВK-02-50 до внешней границы стены д. № 49
	100
	Сталь
	25,7
	1964

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 50
	От ПГ-02-04 до внешней границы стены д. № 50
	100
	Сталь
	9,7
	1969

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 53
	От ПГ-02-05 до внешней границы стены д. №  53
	110
	Полиэтилен
	67,6
	2005

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 54, 54-а
	От ПГ-02-45 до внешней границы стены д. № 54, 54-а
	100
	Сталь
	5
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Гоголя, д. 55, 56
	От ПГ-02-06 до внешней границы стены д. № 55, 56
	100
	Сталь
	6,3
	1982

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ак. Королева, д. 20
	От ВК – 3839034 до внешней границы стены д. № 20
	20
	Сталь
	11,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ак. Королева, д. 22
	От ВК – 3839034 до внешней границы стены д. № 22
	20
	Сталь
	9,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 1а
	От ПГ-03-23а до внешней границы стены д. № 1 а
	100
	Сталь
	5,24
	1981

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 1
	От ПГ-03-7 до внешней границы стены д. № 1
	100
	Сталь
	11,4
	1976

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 2
	От ПГ-03-7 до внешней границы стены д. № 2
	100
	Сталь
	17,1
	1976

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 3
	
	150
	Сталь
	91,87
	1977

	
	
	
	100
	Сталь
	21,7
	1979

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 4
	
	100
	Сталь
	5,7
	1977

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 5
	
	100
	Сталь
	3,5
	1978

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 6
	От ВK-03-16 до внешней границы стены д. № 6
	100
	Сталь
	4,8
	1976

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 7
	От ВK-03-6 до внешней границы стены д. № 7
	63
	Полиэтилен
	18
	2000

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 8
	От ВK-03-6а до внешней границы стены д. № 8
	100
	Сталь
	7,6
	1984

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 9
	От ПГ-03-7а до внешней границы стены д. № 9
	100
	Сталь
	4
	1984

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 10
	От ПГ-03-55 до внешней границы стены д. № 10
	100
	Сталь
	5,8
	1977

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 16
	От ВK-04-2 до внешней границы стены д. № 16
	100
	Сталь
	60,5
	1993

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 70
	От ВK-03-10а до внешней границы стены д. № 70
	100
	Сталь
	15
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 71
	От ВK-03-10а до внешней границы стены д. № 71
	100
	Сталь
	13
	1979

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 72
	От ВK-03-11а до внешней границы стены д. № 72
	100
	Сталь
	14
	1979

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 73
	От ВK-03-11а до внешней границы стены д. № 73
	100
	Сталь
	14
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 74
	От ВK-03-13 до внешней границы стены д. № 74
	110
	Полиэтилен
	22
	2006

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 76
	
	100
	Сталь
	87,9
	1995

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 77
	От ВK-03-2 до внешней границы стены д. № 77
	100
	Сталь
	14,1
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 78
	От ВK-03-3 до внешней границы стены д. № 78
	100
	Сталь
	12,7
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 79
	От ПГ-03-17 до внешней границы стены д. № 79
	100
	Сталь
	22,9
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 51
	От ВK-03-18а до внешней границы стены д. № 51
	100
	Сталь
	6,8
	1976

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Юбилейный, д. 52
	От ПГ-03-18-1 до внешней границы стены д. № 52
	100
	Сталь
	8,7
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Л. Чайкиной, д. 15
	
	110
	Полиэтилен
	26,2
	2002

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Л. Чайкиной, д. 16
	
	80
	Сталь
	25,1
	1987

	
	
	
	100
	Сталь
	10,7
	1987

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Л. Чайкиной, д. 17
	
	100
	Сталь
	21,7
	1987

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Л. Чайкиной, д. 18
	
	100
	Сталь
	35,6
	1991

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Л. Чайкиной, д. 25
	
	25
	Сталь
	14
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Л. Чайкиной, д. 27
	
	25
	Сталь
	14,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 1
	
	100
	Сталь
	23,1
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 2
	
	100
	Сталь
	16,5
	1985

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 3
	
	100
	Сталь
	14,4
	1982

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 4
	
	100
	Сталь
	4,4
	1982

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 5
	
	110
	Полиэтилен
	52
	2006

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 6, 6а
	
	100
	Сталь
	9
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 7, 7а
	
	100
	Сталь
	9,9
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 8а
	
	100
	Сталь
	10,6
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 13, 14, 15
	
	110
	Полиэтилен
	39,7
	2006

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 10
	
	63
	Полиэтилен
	45,6
	2002

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н Жуковского, д. 11
	
	100
	Сталь
	19,6
	1983

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Запрудная, д. 5
	
	50
	Сталь
	16,6
	1972

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Запрудная, д. 18
	
	50
	Сталь
	9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Запрудная, д. 20
	
	40
	Сталь
	16,4
	1986

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Запрудная, д. 22
	
	25
	Сталь
	64,5
	2001

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Запрудная, д. 24
	
	50
	Сталь
	14,7
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Запрудная, д. 26
	
	70
	Сталь
	57,8
	1991

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Попова, д. 15
	
	100
	Сталь
	44,7
	1975

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Краснофлотская, д. 48
	
	50
	Сталь
	17
	1979

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Краснофлотская, д. 49
	
	50
	Сталь
	3,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Краснофлотская, д. 51
	
	50
	Сталь
	4,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Краснофлотская, д. 53
	
	25
	Сталь
	3,7
	1999

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Краснофлотская, д. 55
	
	63
	Полиэтилен
	71,8
	1999

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Краснофлотская, д. 59
	
	25
	Сталь
	26,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Краснофлотская, д. 61
	
	25
	Сталь
	8,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Краснофлотская, д. 63
	
	25
	Сталь
	8,9
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Лепсе, д. 16
	
	25
	Сталь
	5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Лепсе, д. 18
	
	25
	Сталь
	6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Богдана Хмельницкого, д. 37
	
	20
	Сталь
	3,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Богдана Хмельницкого, д. 46
	
	25
	Сталь
	13,8
	1993

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Спартака, д. 31
	
	25
	Сталь
	1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Спартака, д. 40
	
	25
	Сталь
	43,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Восточная, д. 25
	
	25
	Сталь
	14
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Восточная, д. 27
	
	25
	Сталь
	14,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Восточная, д. 28
	
	25
	Сталь
	4,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 10
	
	32
	Сталь
	5,1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 12
	
	25
	Сталь
	10
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 13
	
	25
	Сталь
	23,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 14
	
	25
	Сталь
	15
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 15
	
	50
	Сталь
	63,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 16
	
	50
	Сталь
	4,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 17
	
	50
	Сталь
	1,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 19
	
	50
	Сталь
	10,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 20
	
	20
	Сталь
	23,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 21
	
	20
	Сталь
	5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 22
	
	32
	Сталь
	22,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 23
	
	25
	Сталь
	4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 24
	
	25
	Сталь
	22
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 7 Коммунаров, д. 25
	
	25
	Сталь
	4,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Орджоникидзе, д. 1а
	
	25
	Сталь
	4,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красноармейская, д. 2
	
	25
	Сталь
	23,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пл. Советская, д. 3
	
	40
	Сталь
	80,7
	1987

	
	
	
	25
	Сталь
	71,2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пл. Советская, д. 10
	
	25
	Сталь
	9,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Пионера, д. 17
	
	25
	Сталь
	9,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Верхнепрудная, д. 6
	
	25
	Сталь
	1,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Верхнепрудная, д. 7
	
	100
	Чугун
	41,4
	1957

	
	
	
	25
	Сталь
	20,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ведерникова, д. 3
	
	32
	Полиэтилен
	26,3
	2006

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ведерникова, д. 32
	
	25
	Сталь
	10,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Гайдара, д. 102
	
	20
	Сталь
	6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Зуева, д. 3
	
	100
	Сталь
	42,2
	1989

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Зуева, д. 14
	
	25
	Сталь
	20,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Зуева, д. 24
	
	20
	Сталь
	12,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пушкина, д. 1
	
	50
	Сталь
	2,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пушкина, д. 2а
	
	100
	Сталь
	44
	1990

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пушкина, д. 3
	
	100
	Сталь
	9,1
	1974

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пушкина, д. 5
	
	50
	Сталь
	11,2
	1974

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пушкина, д. 6
	
	50
	Сталь
	13
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пушкина, д. 40
	
	50
	Сталь
	5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 2
	
	100
	Сталь
	4,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 6
	
	32
	Полиэтилен
	16,6
	2005

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 8
	
	32
	Полиэтилен
	9
	2003

	
	
	
	50
	Сталь
	5,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 5
	
	100
	Сталь
	2,8
	1989

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 12
	
	32
	Полиэтилен
	9,8
	2005

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 23
	
	50
	Сталь
	11
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 25
	
	40
	Сталь
	2,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 27
	
	50
	Сталь
	8,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Белякова, д. 29
	
	100
	Сталь
	8,9
	1970

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пирогова, д. 3
	
	25
	Сталь
	50
	2004

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пирогова, д. 5
	
	25
	Сталь
	7,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пирогова, д. 7
	
	25
	Сталь
	2,7
	2002

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пирогова, д. 9
	
	25
	Полиэтилен
	6,3
	2002

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пирогова, д. 6а
	
	50
	Сталь
	1,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Пирогова, д. 6б
	
	50
	Сталь
	4,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 3
	
	32
	Полиэтилен
	7,5
	2003

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 4
	
	32
	Полиэтилен
	12,8
	2003

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 5
	
	50
	Сталь
	6,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 9
	
	100
	Сталь
	9,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 17
	
	63
	Полиэтилен
	4,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 18
	
	32
	Полиэтилен
	16,9
	2003

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 19
	
	32
	Сталь
	11,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 22
	
	50
	Сталь
	10,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 23
	
	50
	Сталь
	1,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Нахимова, д. 25
	
	80
	Сталь
	2,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Стахановская, д. 2
	
	50
	Сталь
	5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Стахановская, д. 4
	
	100
	Сталь
	3
	1981

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Стахановская, д. 18
	
	100
	Сталь
	9,2
	1967

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Стахановская, д. 20
	
	100
	Сталь
	14,4
	1970

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Стахановская, д. 23
	
	50
	Сталь
	7,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 2
	
	25
	Сталь
	6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 4
	
	25
	Сталь
	5,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 5
	
	100
	Сталь
	7,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 6
	
	100
	Сталь
	17,3
	1983

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 7
	
	100
	Сталь
	22,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 8
	
	50
	Сталь
	16,6
	1983

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 9
	
	50
	Сталь
	9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 10
	
	20
	Сталь
	44,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 11
	
	50
	Сталь
	7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 12
	
	50
	Сталь
	4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 13
	
	50
	Сталь
	6,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 15
	
	100
	Сталь
	7,4
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 23
	
	50
	Сталь
	6,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 29
	
	100
	Сталь
	15,6
	1979

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 48
	
	100
	Сталь
	20
	1988

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Чкалова, д. 64
	
	110
	Полиэтилен
	33
	2006

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 4
	
	32
	Сталь
	6,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 6
	
	25
	Полиэтилен
	7,1
	2004

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 3
	
	100
	Сталь
	21,8
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 5
	
	100
	Сталь
	47,8
	1985

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 8
	
	25
	Полиэтилен
	8
	2004

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 10
	
	40
	Сталь
	7,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 8а
	
	50
	Сталь
	29,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 10а
	
	50
	Сталь
	9,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 12а
	
	50
	Сталь
	5,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Осипенко, д. 12
	
	25
	Сталь
	9,6
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Симы Битковой, д. 24
	
	50
	Сталь
	7,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Симы Битковой, д. 26
	
	25
	Сталь
	21,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Симы Битковой, д. 29
	
	100
	Сталь
	5,3
	1972

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Симы Битковой, д. 30
	
	50
	Сталь
	16,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Симы Битковой, д. 32
	
	40
	Сталь
	15,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 2-я  Пушкина, д. 2
	
	100
	Сталь
	50
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Суворова, д. 3
	
	25
	Сталь
	2,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Суворова, д. 4
	
	25
	Сталь
	2,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Багратиона, д. 3
	
	50
	Сталь
	3,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Багратиона, д. 4
	
	50
	Сталь
	12
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кутузова, д. 35
	
	50
	Сталь
	17,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кутузова, д. 33
	
	50
	Сталь
	11,7
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кутузова, д. 31
	
	50
	Сталь
	1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 1
	
	50
	Сталь
	5,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 3
	
	50
	Сталь
	24,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 5
	
	50
	Сталь
	11,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 6
	
	50
	Сталь
	33
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 11
	
	100
	Сталь
	11,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 11а
	
	100
	Сталь
	7,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 13
	
	100
	Сталь
	7,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 16
	
	100
	Сталь
	2,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 17
	
	50
	Сталь
	2,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 18
	
	150
	Сталь
	22,1
	

	
	
	
	50
	Сталь
	0,75
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 19
	
	50
	Сталь
	6,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 20
	
	50
	Сталь
	7,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 21
	
	40
	Сталь
	7
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 21а
	
	25
	Сталь
	4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 22
	
	100
	Сталь
	10,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 23
	
	50
	Сталь
	7,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 25
	
	50
	Сталь
	4,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 26
	
	50
	Сталь
	8,6
	

	
	
	
	40
	Сталь
	1,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 28
	
	25
	Сталь
	5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 30
	
	25
	Сталь
	5,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 35
	
	53
	Сталь
	3,6
	

	
	
	
	25
	Сталь
	39,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 37
	
	25
	Сталь
	28
	

	
	
	
	50
	Сталь
	10,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 39
	
	40
	Сталь
	12,4
	

	
	
	
	50
	Сталь
	3,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 41
	
	50
	Сталь
	5,3
	

	
	
	
	40
	Сталь
	2,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 43
	
	50
	Сталь
	24,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 45
	
	25
	Сталь
	43,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 47
	
	50
	Сталь
	34,3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 49
	
	50
	Сталь
	52,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 50
	
	100
	Сталь
	47,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 51
	
	80
	Сталь
	11,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 54
	
	50
	Сталь
	6,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 56
	
	50
	Сталь
	28,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 58
	
	125
	Сталь
	46
	

	
	
	
	25
	Сталь
	18,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 60
	
	25
	Сталь
	17,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 71
	
	100
	Сталь
	4,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского, д. 73
	
	100
	Сталь
	3,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 8
	
	110
	Полиэтилен
	18,2
	2006

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 9
	
	100
	Сталь
	7,4
	1995

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 11
	
	100
	Сталь
	18,6
	1993

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 13в
	
	100
	Сталь
	1,9
	1994

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 13б
	
	100
	Сталь
	4,2
	1994

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 14
	
	100
	Сталь
	7,8
	1993

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 14а
	
	100
	Сталь
	43,3
	2000

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 15
	
	100
	Сталь
	21,2
	1993

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

м-н  Мотмос, д. 16
	
	50
	Сталь
	4,7
	2000

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 1 Мая, д. 30
	
	100
	Сталь
	11,4
	1988

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 1 Мая, д. 32б
	
	100
	Сталь
	16,4
	1988

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 1 Мая, д. 38
	
	100
	Сталь
	21,2
	1986

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

Красная пл, д. 14
	
	200
	Полиэтилен
	46,1
	2004

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

Красная пл, д. 33а
	
	50
	Сталь
	11,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ленина,  д. 8
	
	50
	Сталь
	22,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ленина,  д. 86
	
	50
	Сталь
	21,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 98/1
	
	50
	Чугун
	12,4
	1958

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 96/1
	
	50
	Чугун
	21
	1958

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 96/2
	
	50
	Чугун
	10,1
	1958

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 98/2
	
	50
	Чугун
	5,5
	1958

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 98/3
	
	50
	Чугун
	69,8
	1958

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 96/3
	
	50
	Чугун
	10,4
	1958

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 98/4
	
	50
	Чугун
	11,2
	1958

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 96/4
	
	50
	Чугун
	21
	1958

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 100/1
	
	50
	Чугун
	155,3
	1958

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 100/2
	
	50
	Чугун
	7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 102/2
	
	50
	Чугун
	9,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 100/3
	
	50
	Чугун
	8,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 102/3
	
	50
	Чугун
	7,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 102/4
	
	50
	Чугун
	11,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 100/4
	
	50
	Чугун
	18,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 102/5
	
	50
	Чугун
	8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 100/5
	
	50
	Чугун
	27,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 98/6
	
	50
	Чугун
	89,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 98/5
	
	50
	Чугун
	12,4
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 96/5
	
	50
	Чугун
	22,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 104/6
	
	50
	Чугун
	75,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 104/4
	
	50
	Чугун
	10,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 104/3
	
	50
	Чугун
	18,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 104/5
	
	50
	Чугун
	14
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ст. Разина,  д. 9а
	
	100
	Сталь
	45,6
	1973

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ст. Разина,  д. 37
	
	100
	Сталь
	11,5
	1987

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Ст. Разина,  д. 41
	
	146
	Сталь
	29,2
	1996

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 9
	
	100
	Сталь
	2,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 11
	
	100
	Сталь
	1,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 13
	
	100
	Сталь
	34,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 15
	
	40
	Сталь
	19,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 17
	
	50
	Сталь
	15,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 19
	
	70
	Сталь
	18,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 21
	
	50
	Сталь
	26,5
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 22
	
	50
	Сталь
	52,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 24
	
	50
	Сталь
	9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 25
	
	100
	Сталь
	29,8
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 25а
	
	100
	Сталь
	30,9
	1980

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 28
	
	100
	Сталь
	56,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 29
	
	100
	Сталь
	10,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 31
	
	100
	Сталь
	6,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 32
	
	100
	Сталь
	37,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 33
	
	100
	Сталь
	11,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 34
	
	50
	Сталь
	11
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 34а
	
	80
	Сталь
	37,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 34б
	
	32
	Сталь
	3,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр Зори,  д. 35
	
	150
	Сталь
	5,75
	1991

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 36
	
	100
	Сталь
	9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 37
	
	100
	Сталь
	19,6
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 38
	
	100
	Сталь
	14
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 39
	
	50
	Сталь
	16,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 40
	
	100
	Сталь
	73,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 41
	
	100
	Сталь
	17,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 42
	
	63
	Полиэтилен
	19
	2005

	
	
	
	100
	Сталь
	12
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 42а
	
	63
	Полиэтилен
	4,2
	2004

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 43
	
	50
	Сталь
	17,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 44
	
	50
	Сталь
	19,54
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 45
	
	50
	Сталь
	18,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 46
	
	50
	Сталь
	71,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 48
	
	50
	Сталь
	22,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 49
	
	100
	Сталь
	44,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 93
	
	25
	Сталь
	5,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Кр. Зори,  д. 93б
	
	50
	Сталь
	13,4
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Красные Зори,  д. 95а
	
	100
	Сталь
	67,3
	1991

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 4
	
	100
	Сталь
	22,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 10/2
	
	20
	Сталь
	10,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 11/2
	
	20
	Сталь
	4,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 18/2
	
	20
	Сталь
	22,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 24/1
	
	25
	Сталь
	11,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 27
	
	25
	Сталь
	3,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 29/1
	
	25
	Сталь
	3,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 30/1
	
	25
	Сталь
	11,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Дулина,  д. 33
	
	25
	Сталь
	5,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Щербакова,  д. 26
	
	25
	Сталь
	15,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Щербакова,  д. 20
	
	25
	Сталь
	28,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Глинки,  д. 9
	
	25
	Сталь
	4,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Глинки,  д. 31
	
	25
	Сталь
	10,8
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Калинина,  д. 35-1
	
	25
	Сталь
	11,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Калинина,  д. 46-1
	
	25
	Сталь
	6,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Калинина,  д. 46-2
	
	25
	Сталь
	8,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Саши Чаулина,  д. 7
	
	25
	Сталь
	1,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Саши Чаулина,  д. 8
	
	25
	Сталь
	12,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. С. Чаулина,  д. 11/2
	
	25
	Сталь
	3,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. С. Чаулина,  д. 13/2
	
	25
	Сталь
	2,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. С. Чаулина,  д. 16/2
	
	25
	Сталь
	15,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пл. Свердлова,  д. 1
	
	20
	Сталь
	6,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пл. Свердлова,  д. 3
	
	20
	Сталь
	3,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пл. Свердлова,  д. 6
	
	20
	Сталь
	24,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 3
	
	50
	Сталь
	16
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 5
	
	50
	Сталь
	30,6
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 7
	
	50
	Сталь
	19,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 9
	
	50
	Сталь
	21,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 11
	
	50
	Сталь
	22,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 13
	
	50
	Сталь
	5,5
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 15
	
	25
	Сталь
	3,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 17
	
	25
	Сталь
	2,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Жилкооперации,  д. 20
	
	50
	Сталь
	37,7
	

	
	
	
	32
	Сталь
	82,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Западная,  д. 2
	
	50
	Сталь
	71,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Западная,  д. 4


	
	25
	Сталь
	15
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Западная,  д. 6
	
	25
	Сталь
	16,1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Западная,  д. 8
	
	25
	Сталь
	15,1
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Западная,  д. 10
	
	50
	Сталь
	16,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Западная,  д. 12
	
	25
	Сталь
	30,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Западная,  д. 14
	
	100
	Чугун
	111,7
	1928

	
	
	
	32
	Сталь
	99,75
	1928

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 3
	
	50
	Сталь
	1,5
	1993

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 7
	
	50
	Сталь
	8,9
	1993

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 9
	
	50
	Сталь
	55,9
	1993

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Корнилова,  д. 113
	
	70
	Сталь
	43,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Островского,  д. 8а
	
	50
	Сталь
	7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 8 Марта,  д. 46
	
	50
	Сталь
	3,25
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 8 Марта,  д. 46а
	
	50
	Сталь
	20,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 8 Марта,  д. 47
	
	50
	Сталь
	19,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 8 Марта,  д. 48
	
	50
	Сталь
	61,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 8 Марта,  д. 49
	
	50
	Сталь
	20,2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 8 Марта,  д. 52
	
	50
	Сталь
	9,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 8 Марта,  д. 54
	
	50
	Сталь
	11,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Шевченко,  д. 38
	
	70
	Сталь
	5,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Амбулаторная,  д.14
	
	32
	Полиэтилен
	12,8
	2006

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 11-й годовщины Октября,  д. 1
	
	63
	Полиэтилен
	17,6
	2006

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 11-й годовщины Октября,  д. 2
	
	50
	Сталь
	7,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 11-й годовщины Октября,  д. 3
	
	25
	Сталь
	42,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 11-й годовщины Октября,  д. 4
	
	50
	Сталь
	14,6
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 11-й годовщины Октября,  д. 5
	
	50
	Сталь
	29,8
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 11-й годовщины Октября,  д. 6
	
	50
	Сталь
	21,9
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. 11-й годовщины Октября,  д. 8
	
	50
	Сталь
	26,5
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Красные Зори,  д. 3
	
	50
	Сталь
	3,4
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Красные Зори,  д. 4
	
	50
	Сталь
	4,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Красные Зори,  д. 5
	
	110
	Полиэтилен
	24,2
	2005

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Красные Зори,  д. 6
	
	32
	Сталь
	26,2
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Красные Зори,  д. 8
	
	32
	Полиэтилен
	25,7
	2003

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Красные Зори,  д. 10
	
	32
	Полиэтилен
	10,8
	2003

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Красные Зори,  д. 12
	
	40
	Сталь
	26,7
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

пер. Красные Зори,  д. 21а
	
	32
	Сталь
	3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Почтовая,  д. 4
	
	100
	Сталь
	9,3
	

	Внутриквартальные сети
	г. Выкса,

ул. Почтовая,  д. 6
	
	100
	Сталь
	6,2
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	153 015,37
	

	Объекты водоснабжения, расположены на территории  Южного территориального  управления

	
	р.п. Виляя (Проволочное)
	
	
	
	
	

	Водопроводные сети
	Ул.Демьяна Бедного
	
	100
	ПЭ
	100
	2008

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Ул. Чапаева
	
	63
	чугун
	154
	2005

	
	Ул.Проезжая
	
	100
	ПЭ
	337
	2000

	
	Пер.Корнилова
	
	100
	ПЭ
	40
	

	
	Ул.Ленина
	
	100
	чугун
	630
	1981

	
	Ул.Пролетарская
	
	150
	чугун
	900
	1981

	
	Ул.Советская
	
	100
	чугун
	320
	1981

	
	
	
	
	
	
	

	Водопроводные сети
	р.п. Виля
	
	
	
	
	

	
	Ул.Пролетарская, д.1-13
	
	110
	ПЭ
	180
	2011

	
	Ул.Пролетарская,д.№15-33 с закольцовкой с ул.Калинина
	
	110
	ПВХ
	465
	2012

	
	ул.Красных Партизан
	
	110
	ПЭ
	390
	2011

	
	Ул.Пастухова (с закольцовкой ул.Кооперативная)
	
	100
	ПЭ
	719
	2011

	
	Ул.Крупская,д13-31
	
	110
	ПЭ
	382
	2009

	
	Ул.Крупская, д.1-13
	
	80
	сталь
	230
	

	
	Закольцовка ул.Горячева-ул.Островского
	
	65
	ПЭ
	210
	2011

	
	Ул.Маяковского
	
	100
	чугун
	264
	1972

	
	Ул.Елистратова с д.№43-68, ул.Молодежная, с д.№18-26
	
	100
	ПЭ
	500
	2010

	
	
	
	63
	ПЭ
	550
	

	
	Ул.Некрасова
	
	110
	ПЭ
	300
	2009

	
	Ул.Кирова д.№-17
	
	40
	ПЭ
	235
	2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Ул.Кирова д.17-47
	
	63
	ПЭ
	238
	2009

	
	Ул. Кирова, д.№ 26,30, 36,38
	
	50
	ПЭ
	117
	2009

	
	Ул.Ленина, д.№№5,7,13,15,23-17
	
	63

100
	ПЭ

ПЭ
	111

155
	2009

	
	Ул.Фрунзе
	
	63
	ПЭ
	300
	2009

	
	Ул.Жданова с закольцовкой с ул.Фрунзе
	
	110

63
	ПЭ
	100

260
	2009

	
	Ул.Ляпуховская, д.№ 1,3,5
	
	63

50
	ПЭ

ПЭ
	94

10
	2010

	
	Ул. Шмидта с закольцовкой с ул.Красногвардейская и ул.Панина
	
	110

63
	ПЭ
	200

500
	2010

	
	Ул.Ризадеевская, д.№1-17,19-49
	
	110

63
	ПЭ

ПЭ
	300

180
	2010

	
	Ул. Некрасова с закольцовкой с ул.Красногвардейская
	
	110
	ПЭ
	407
	2009

	
	Ул.Братьев Баташовых
	
	110
	ПЭ
	360
	2010

	
	Пер.Выксунский
	
	110
	ПЭ
	225
	2010

	
	Ул.Калинина
	
	110
	ПВХ
	512
	2012

	
	Ул.Первомайская с закольцовкой  с ул.Выксунская
	
	110
	ПВХ
	822
	2012

	
	д.Норковка
	
	
	
	
	

	
	с.Сноведь
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Магистральный трубопровод
	Ул.Бугровская
	
	100
	ПЭ
	410
	2008

	Внутриквартал.трубопровод
	Ул. Каменная Слобода
	
	63
	полихлорвинил
	186,,78
	1970

	
	д.Шернавка
	
	
	
	
	

	Водопроводная линия
	Ул.Лесная
	
	110

80
	Полихлорвинил

сталь
	869,44

29,58
	1965

	
	д.Новая Деревня
	
	
	
	
	

	Водопроводная линия
	Пер.Школьный
	
	63
	полихлорвинил
	252,12
	1985

	
	Ул.Заречная
	
	63

25
	полихлорвинил
	61,22
	1965

	
	Ул.Заречная
	
	50

70

63

100
	Сталь

Сталь

Полихлорв.

чугун
	404,18

1377,80

345,66
	1987

	
	Ул.Молодежная
	
	50,70

100
	Сталь

полихлорвинил
	247

1350,3
	1985

	
	С.Чупалейка
	
	
	
	
	

	Водопроводная линия
	Ул.Гайдара
	
	20
	сталь
	84
	1980

	
	Ул.Специалистов
	
	63
	полихлорвинил
	351
	1980

	
	Ул.Новая
	
	100
	чугун
	562,5
	1980

	
	Пер.Школьный
	
	70
	сталь
	71
	1980

	
	с. Полдеревка
	
	
	
	
	

	Водопроводная линия
	Ул.Труда
	
	100

50
	Чугун

сталь
	741,76

11,48
	1980

	Водопроводная линия
	Ул.Ворошилова
	
	100
	чугун
	267,58
	1980

	Водопроводная линия
	Ул.Школьная
	
	100
	чугун
	479,58
	1980

	
	д.Малиновка
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водопроводная линия
	ул.Малиновская
	
	70

100
	Сталь

чугун
	262,0

421,0
	1993

	Внутриквартальный трубопровод
	
	
	50
	сталь
	267
	1993

	
	д.Покровка
	
	
	
	
	

	Водопроводная линия
	Ул.Молодежная
	
	70

80

100
	сталь
	979,5
	1993

	
	Ул.Центральная
	
	63

63

100
	Сталь

ПЭ

чугун
	512

555

377
	1993

	
	с.Новодмитриевка
	
	
	
	
	

	Водопроводная линия
	
	
	100

25,50,70,80
	Чугун

сталь
	902,0

746,0
	1974

	Дворовый трубопровод
	
	
	20,25,40

50

25
	Сталь

ПЭ
	38

630
	


1.4 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ВОДОСНАБЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
[image: image4.emf]При обследовании состояния водопроводной сети как в г. Выкса, так и в сельских населенных пунктах выявлены следующие нарушения:

-  благоустройство большей части водозаборных колонок не выполнено;

-  смотровые колодцы заполнены водой, часть их разрушена;

- 80 % водоразборных  колонок в сельских населенных местах не работают или заменены на самодельные «гусаки»,  (с. Новодмитриевка, д.д. Чупалейка, Полдеревка, Новая и т.д.),

- водопроводные сети имеют большой процент износа, в связи с этим количество аварий в течение нескольких лет остается на высоком уровне. 

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов в полном объеме. 

С целью рационального использования подземных вод рекомендуется:

В процессе эксплуатации скважины для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

Как видно, организация зоны санитарной охраны II пояса во многих случаях затруднительна, поскольку в непосредственной близости от арт. скважин располагаются частные домовладения, на территории которых имеются необорудованные выгребы для хозяйственно-бытовых стоков.

Для  улучшения  и стабилизации водоснабжения городского округа город Выкса необходимо проведение следующих мероприятий:

-  замена центральных , внутриквартальных линий водопровода , материал труб – полиэтилен,

- замена внутридомовых систем ХВС, без занижения диаметров труб,

- установка станций управления погружными насосами с частотно- регулируемым приводом на насосных станциях,

- установка повысительных насосных станций  в многоквартирных  жилых домах,

- выполнение закольцовок  тупиковых линий водопровода,

-прокладка линии водопровода от арт. скважин ОАО «ВМЗ» (с. Мотмос) до микрорайона Жуковского, 

- переход на новое месторождение подземных вод (освоение месторождения,  строительство скважин) с. Борковка – д. Тамболес,

- Прокладка линий водопровода от нового месторождения,

- установка приборов учета ХВС,

- наличие автономных источников эл. питания  арт. скважин (или вторых вводов).
2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
2.1. ОБЩИЙ ВОДНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ 
                                                        Таблица 2.1                        
          Подъем и реализация холодной воды в период за 2011

	Населенный пункт
	Подъем воды, тыс. м3
	Реализация, тыс. м3
	Технологические нужды, тыс. м3
	Потери,

тыс. м3

	
	
	Всего
	Население
	Бюджет
	Прочие
	
	

	ООО «Водоканал»

	г. Выкса
	5282,4
	4025,8
	3343,4
	203,8
	478,6
	243,3
	1013,3

	р.п. Шиморское
	369,6
	188,1
	148,3
	16,8
	23,7
	100,0
	80,89

	р.п. Досчатое
	371,6
	213,1
	201,0
	5,0
	7,1
	100,0
	58,54

	р.п. Бл. Песочное
	107,0
	84,9
	80,6
	3,7
	0,6
	0
	22,19

	р.п. Виля
	47,5
	42,3
	38,4
	3,1
	0,8
	0
	5,2

	р.п. Проволочное
	85,1
	24,7
	22,9
	1,3
	0,5
	43
	17,48

	д. Грязная
	35,8
	16,3
	16
	0
	0,3
	14,98
	4,5

	с. Н Верея
	15,6
	11,7
	11,3
	0,4
	0
	1,0
	2,8

	с. В. Верея
	47,8
	25,6
	24,9
	0,7
	0
	15
	7,18

	с. Сноведь
	11,8
	8,78
	7,2
	0,2
	1,4
	1,0
	2,02

	с. Борковка
	103,6
	21,88
	21,0
	0
	0,88
	60
	21,72

	д. Норковка
	1,69
	1,12
	1,12
	0
	0
	0,2
	0,37

	д. Тамболес
	8,5
	6,84
	6,84
	0
	0
	0
	0

	Всего
	6487,99
	4671,12
	3922,96
	235,0
	513,16
	578,48
	1238,39

	МУП «Стоки»

	с. Новодмитриевка
	71,709
	64,106
	57,604
	2,550
	3,952
	0
	7,603

	д. Новая
	8,620
	8,058
	7,460
	0,598
	0
	0
	0,562

	с. Чупалейка
	25,143
	21,547
	21,060
	0,487
	0
	0
	3,596

	п. Малиновка
	2,426
	2,169
	0,549
	0
	1,620
	0
	0,257

	д. Гагарская
	1,152
	0,984
	0,866
	0
	0,118
	0
	0,168

	с. Полдеревка
	6,384
	5,934
	5,934
	0
	0
	0
	0,450

	д. Покровка
	14,793
	13,492
	13,447
	0,046
	0
	0
	1,301

	п. Дружба
	441,951
	385,779
	196,232
	8,134
	181,414
	0
	56,172

	п. Кр. Бакин
	0,708
	0,614
	0,614
	0
	0
	0
	0,095

	Всего
	572,886
	502,682
	502,782
	502,782
	502,782
	0
	70,204

	ИТОГО:
	7060,876
	5173,802
	4425,742
	737,782
	1015,942
	578,48
	1308,594


                                                        Таблица 2.2                        
                Подъем и реализация холодной воды в период за 2012.
	Обслуживающие организации
	Подъем воды, тыс. м3
	Реализация, тыс. м3
	Технологические нужды, тыс. м3
	Потери,

тыс. м3

	
	
	Всего
	Население
	Бюджет
	Прочие
	
	

	ООО «Водоканал»

	г. Выкса
	5241,0
	4100,9
	3438,4
	180,6
	481,8
	83,8
	1056,2

	р.п. Шиморское
	363,46
	200,44
	168,02
	14,2
	18,22
	79,96
	83,06

	р.п. Досчатое
	252,46
	219,6
	200,65
	5,12
	13,89
	32,8
	91,66

	р.п. Бл. Песочное
	268,78
	86,98
	81,65
	3,63
	1,7
	122,7
	59,1

	р.п. Виля
	47,5
	42,3
	38,4
	3,1
	0,8
	0
	5,2

	р.п. Проволочное
	85,1
	24,7
	22,9
	1,3
	0,5
	43
	17,48

	д. Грязная
	39,32
	31,06
	30,76
	0
	0,3
	3,76
	4,5

	с. Н Верея
	18,01
	14,22
	13,80
	0,42
	0
	0,9
	2,89

	с. В. Верея
	53,95
	43,16
	42,36
	0,8
	0
	9,45
	1,34

	с. Сноведь
	13,38
	10,57
	8,87
	0,2
	1,5
	0,91
	1,9

	с. Борковка
	161,03
	125,60
	124,71
	0
	0,89
	13,71
	21,72

	д. Норковка
	2,15
	1,72
	1,72
	0
	0
	0,13
	0,3

	д. Тамболес
	13,83
	11,06
	11,06
	0
	0
	0
	2,77

	Всего
	6559,97
	4912,31
	4183,3
	209,37
	519,6
	391,12
	1348,12

	МУП «Стоки»

	с. Новодмитриевка
	73,357
	52,523
	46,454
	2,026
	4,043
	0
	20,834

	д. Новая
	23,876
	10,962
	10,746
	0,216
	0
	0
	12,914

	с. Чупалейка
	36,662
	14,859
	13,923
	0,936
	0
	0
	21,803

	п. Малиновка
	6,831
	1,906
	0,286
	0
	1,620
	0
	4,925

	д. Гагарская
	2,819
	0,452
	0,452
	0
	0
	0
	2,367

	с. Полдеревка
	11,781
	3,459
	3,459
	0
	0
	0
	8,322

	д. Покровка
	12,436
	9,944
	9,920
	0,024
	0
	0
	2,492

	п. Дружба
	369,912
	351,454
	191,013
	8,069
	152,372
	0
	18,458

	п. Кр. Бакин
	2,913
	1,004
	0,834
	0
	0,170
	0
	1,909

	Всего
	540,587
	446,563
	277,087
	11,271
	158,205
	0
	94,024

	ИТОГО:
	7100,557
	5358,873
	4460,387
	220,641
	677,805
	391,12
	1442,144


Таблица 2.3                        
                Подъем и реализация холодной воды в период за 2013.
	Обслуживающие организации
	Подъем воды, тыс. м3
	Реализация, тыс. м3
	Технологические нужды, тыс. м3
	Потери,

тыс. м3

	
	
	Всего
	Население
	Бюджет
	Прочие
	
	

	ООО «Водоканал»

	г. Выкса
	5406,3
	3837,7
	3193,3
	158,6
	485,8
	572,9
	995,8

	р.п. Шиморское
	219,1
	170,5
	148,3
	9,0
	13,2
	0
	48,6

	р.п. Досчатое
	276
	214,4
	204
	4,0
	6,4
	0,5
	61

	р.п. Бл. Песочное
	49,8
	44,2
	43,8
	0,3
	0,1
	0,9
	4,7

	р.п. Виля
	65,3
	50,3
	46,7
	3,0
	0,6
	0,5
	14,5

	р.п. Проволочное
	30,2
	23,7
	22,4
	1,1
	0,2
	0,1
	6,4

	д. Грязная
	35,8
	16,3
	16
	0
	0,3
	14,98
	4,5

	с. Н Верея
	15,6
	11,7
	11,3
	0,4
	0
	1,0
	2,8

	с. В. Верея
	47,8
	25,6
	24,9
	0,7
	0
	15
	7,18

	с. Сноведь
	11,8
	8,78
	7,2
	0,2
	1,4
	1,0
	2,02

	с. Борковка
	103,6
	21,88
	21,0
	0
	0,88
	60
	21,72

	д. Норковка
	1,69
	1,12
	1,12
	0
	0
	0,2
	0,37

	д. Тамболес
	8,5
	6,84
	6,84
	0
	0
	0
	0

	Всего
	6271,49
	4433,02
	3746,86
	174,3
	511,86
	667,08
	1171,39

	МУП «Стоки»

	с. Новодмитриевка
	48,751
	43,298
	38,181
	1,995
	3,122
	0
	5,46

	д. Новая
	24,266
	14,25
	14,0
	0,180
	0,070
	0
	9,788

	с. Чупалейка
	53,666
	26,029
	25,269
	0,760
	0
	0
	27,627

	п. Малиновка
	4,568
	3,436
	0,908
	0
	2,528
	0
	2,039

	д. Гагарская
	2,568
	2,649
	1,450
	0
	1,199
	0
	0,097

	с. Полдеревка
	15,524
	10,101
	10,101
	0
	0
	0
	5,422

	д. Покровка
	12,409
	15,618
	15,445
	0,025
	0,148
	0
	3,210

	п. Дружба
	328,398
	310,079
	168,607
	7,868
	133,604
	0
	18,258

	п. Кр. Бакин
	3,905
	1,973
	1,353
	0
	0,320
	0
	2,238

	Всего
	494,039
	427,133
	275,314
	10,828
	140,991
	0
	67,527

	ИТОГО:
	6765,529
	4860,153
	4022,174
	185,128
	652,851
	667,08
	1238,296


     Таблица 2.4.

Подъем и реализация холодной воды в период за 2014.
	Обслуживающие организации
	Подъем воды, тыс. м3
	Реализация, тыс. м3
	Технологические нужды, тыс. м3
	Потери,

тыс. м3

	
	
	Всего
	Население
	Бюджет
	Прочие
	
	

	ООО «Водоканал»

	г. Выкса
	4683,4
	3593,2
	2635,4
	153,1
	804,7
	564,4
	1090,2

	р.п. Шиморское
	209,1
	166,5
	137,1
	5,7
	23,7
	1,9
	40,6

	р.п. Досчатое
	264,4
	213,8
	172,7
	4,1
	37,0
	1,9
	48,7

	р.п. Бл. Песочное
	132,7
	104,7
	99,6
	4,5
	0,6
	1,2
	26,8

	р.п. Виля
	115,4
	89,2
	84,4
	3,8
	1,0
	1,6
	24,6

	д. Грязная
	26,8
	20,8
	20,7
	0,05
	0,05
	0,1
	5,9

	с. Н Верея
	19,2
	16,0
	15,6
	0,2
	0,2
	0
	3,2

	с. В. Верея
	52,1
	38,8
	37,7
	0,7
	0,4
	2,9
	10,4

	с. Сноведь
	13,0
	10,7
	6,9
	0,1
	3,7
	0
	2,3

	с. Борковка
	205,0
	173,1
	121,6
	40,7
	10,8
	91,2
	30,7

	д. Норковка
	1,4
	1,1
	1,1
	0
	0
	0
	0,3

	д. Тамболес
	15,0
	10,9
	10,9
	0
	0
	0,9
	3,2

	Всего
	5737,5
	4438,8
	3343,7
	212,95
	882,15
	665,2
	633,5

	МУП «Стоки»

	с. Новодмитриевка
	49,352
	35,859
	31,972
	1,504
	2,383
	0
	13,497

	д. Новая
	25,922
	10,196
	9,525
	0,178
	0,493
	0
	15,725

	с. Чупалейка
	43,885
	13,825
	13,072
	0,753
	0
	0
	30,06

	п. Малиновка
	4,329
	2,138
	0,928
	0
	1,21
	0
	2,191

	д. Гагарская
	4,405
	2,607
	1,399
	0
	1,208
	0
	1,797

	с. Полдеревка
	16,634
	3,799
	3,799
	0
	0
	0
	12,835

	д. Покровка
	10,223
	10,633
	10,459
	0,025
	0,149
	0
	0,410

	п. Дружба
	336,62
	296,030
	163,638
	7,059
	125,333
	0
	40,589

	п. Кр. Бакин
	1,862
	1,719
	1,099
	0
	0,620
	0
	0,143

	Всего
	493,232
	376,806
	235,891
	9,519
	131,396
	0
	116,424

	ИТОГО:
	6230,732
	4815,606
	3579,591
	222,469
	1013,546
	665,2
	749,924


2.2. СТРУКТУРНЫЙ ВОДНЫЙ БАЛАНС РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Таблица 2.5
 Зоны действия источников ресурсов.

	
	Установленная 

мощность, 

тыс.м3 /сутки
	Подключенная 

мощность, 

тыс.м3 / сутки
	Резерв

мощности,

тыс.м3/сутки 
	Дефицит

мощности, 

тыс.м3/сутки

	
	
	Существующая
	С учетом перспективных нагрузок
	
	

	г. Выкса
	20,49
	11,25
	2.58
	6,66
	-----

	р.п. Досчатое
	3,63
	0,58
	0,4
	2,65
	-----

	р.п. Шиморское
	1,2
	0,6
	0.46
	0,14
	-----

	р.п. Бл. Песочное
	0,1
	0,2
	0,008
	----
	1,008

	р.п. Виля
	0,15
	0,18
	0,04
	---
	0,22


Таблица 2.6 
Резерв и дефицит производственных мощностей.
	Наименование населенных пунктов
	Лимит по добыче подземных вод, м3
	Реализация за 2012 год, м3


	Резерв мощности от реализации, м3



	р.п. Досчатое
	1326,3
	219,66
	1106,64

	р.п. Шиморское
	539,24
	200,44
	338,8

	р.п. Бл. Песочное
	36500
	268781
	- 232281

	д.Грязная
	377100
	39318
	+ 337782

	С. Борковка
	
	161030
	

	Д. Тамболес
	
	13832
	

	р.п. Виля
	36,5
	
	


2.3. СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАХ УДЕЛЬНОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Нормативы водопотребление  для населения утверждены постановлением администрации Выксунского муниципального района за №3389 от 27.11.2008г. Данные нормативы рассчитаны согласно приложения №3 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Для населения проживающего:

- в жилых домах с горячим водоснабжением -4,35 м3/ месяц

- в жилых домах с газовой колонкой – 6,3 м3/месяц

- в жилых домах с водопроводом и газопроводом – 3,6м3/месяц

- в жилых жомах с водопроводом и канализацией – 2,7м3/ месяц

-  в жилых домах без водопровода, пользование уличной водоразборной колонкой – 1,2м3/ месяц.

Расход воды на полив огородов ведется как расчетным путем из расчета 5л/м2 на 1 поливку или по установленным приборам учета ХВС.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. 

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с. 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

2.4. ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Таблица 2.7.
Среднесуточные объемы  водопотребления сельскохозяйственных животных

	№№

п/п
	Наименование
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	Расход воды, м3/сут
	Расход воды, м3/сут

	1
	Центральное управление
	785
	785

	2
	Западное  управление
	31
	31

	3
	Южное  управление
	353
	353

	4
	Северное  управление
	80
	80

	
	Всего:
	1249
	1249


 Таблица 2.8
Среднесуточные объемы хозбытового водоснабжения по зонам отдыха 
	№№

п/п
	Наименование
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	Расход воды, м3/сут
	Расход воды, м3/сут

	1
	Центральное управление
	-
	-

	2
	Западное управление
	104
	104

	3
	Южное  управление
	3
	3

	4
	Северное  управление
	178
	178

	
	Всего:
	285
	285


 Таблица 2.9 
Суммарное водопотребление по городскому округу город Выкса 
	№№

п/п
	Наименование

водопотребителей
	Водопотребление   м3/сут

	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Город Выкса и рабочие

поселки
	35533
	40938

	2
	Сельские населенные пункты
	46198
	47023

	3
	Учреждения отдыха
	285
	285

	
	Всего по округу:
	82016
	88246


 Таблица 2.10.
Ориентировочная стоимость строительства  водозаборных сооружений
	 № п/п
	Наименование мероприятий
	Капвложения, тыс.руб. (в ценах 2001г.)

	
	
	I очередь

	1
	Комплекс сооружений централизованной системы водоснабжения из артскважин
	2766


	Таблица 2.11.
Среднесуточные объемы хозбытового водопотребления городского округа город Выкса

	№№

п/п
	Наименование

водопотребителей


	

	
	
	Водопотребление

м3/сут
	Водоотведение

м3/сут

	
	
	Население

тыс.чел.
	Норма  на

1 чел /сут
	Объем  водопотребления

м3/сут
	Население

тыс.чел.
	Норма  на

1 чел /сут
	Объем  водопотребления

м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10

	Центральное управление.

	1
	г.Выкса
	12,9

3,0

18,7

23,9
	50

150

200

300
	645

450

3740

7170
	-

14,1

10,1

34,8
	-

150

200

300
	-

2115

2020

10440

	2
	с. Мотмос
	1,1

0,8
	50

150
	55

120
	-

1,1

0,8
	-

150

200
	-

165

160

	3
	п. Ризадеевский
	0,1
	50
	5
	-

0,1
	-

150
	-

15

	4
	п.Дружба
	0,2

1,2

2,6
	50

150

200
	10

180

520
	-

0,2

3,8
	-

150

200
	-

30

760

	
	Всего по г.Выкса
	
	
	12005
	
	
	14575

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	
	
	890
	
	
	1130

	
	Всего по Центральному управлению
	
	
	12895
	
	
	15705

	Западное управление.

	5
	рп.Б.Песочное
	1,5

1,6

0,2
	50

150

200
	75

240

40
	-

1,5

1,8
	-

150

200
	-

225

360

	6
	с.Борковка
	0,5

0,6

3,6
	50

150

200
	25

90

720
	-

0,5

4,2
	-

150

200
	-

75

840

	7
	д.Грязная
	0,4

0,4
	50

150
	20

60
	-

0,8
	-

150
	-

120

	8
	рп.Шиморское
	1,2

1,3

2,2
	50

150

200
	60

195

440
	-

2,2

2,5
	-

150

200
	-

330

500

	9
	п.Кр.Бакин
	0,03
	50
	2
	0,03
	50
	2

	10
	п.Внутренний
	0,02
	50
	1
	0,02
	50
	1

	11
	с.Н.Верея
	0,4

0,4


	50

150


	20

60


	-

0,4

0,4
	-

150

200
	-

60

80

	12
	п.Озерный
	0,01
	50
	0,5
	0,01
	50
	0,5

	13
	п.Пристанское
	0,02
	50
	1
	0,02
	50
	1

	14
	п.Стрелка
	0,005
	50
	0,2
	0,005
	50
	0,2

	15
	д. Тамболес
	0,1

0,2

0,4
	50

150

200
	5

30

80
	-

0,1

0,6
	-

150

200
	-

15

120

	
	Всего по

рп. Б.Песочное
	
	
	355
	
	
	585

	
	Всего по

р.п. Шиморское
	
	
	695
	
	
	830

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	
	
	1810
	
	
	2145

	
	Всего по Запад-

ному  управлению
	
	
	2860
	
	
	3560

	Южное управление.

	16
	рп. Виля
	2,0

1,9

2,9
	50

150

200
	100

285

580
	-

2,0

4,8
	-

150

200
	-

300

960

	17
	с.В.Верея
	0,2

0,4
	150

200
	30

80
	0,1

0,6
	150

200
	15

120

	18
	д. Норковка
	0,02
	50
	1
	0,02
	150
	3

	19
	с. Сноведь
	0,1

0,1
	50

150
	5

15
	-

0,2
	-

150
	-

30

	20
	п. Фирюсиха
	0,04
	50
	2
	0,04
	50
	2

	21
	с. Новодмитриевка
	0,4

0,5
	50

150
	20

75
	-

0,4

0,5
	-

150

200
	-

60

100

	22
	п. Боевой
	0,02
	50
	1
	0,02
	50
	1

	23
	д. Гагарская
	0,02
	50
	1
	0,02
	50
	1

	24
	д. Дальнепесочная
	0,01
	50
	0,5
	0,01
	50
	0,5

	25
	п. Димара
	0,1
	50
	5
	0,1
	150
	15

	26
	п. Кр. Солнце
	0,005
	50
	0,2
	0,005
	50
	0,2

	27
	п. Малиновка
	0,01
	50
	0,5
	0,01
	50
	0,5

	28
	п. Мяря
	0,002
	50
	0,1
	0,002
	50
	0,1

	29
	д.Н.Деревня
	0,1

0,1
	50

150
	5

15
	-

0,1

0,1
	-

150

200
	-

15

20

	30
	п.Ореховка
	0,003
	50
	0,1
	0,003
	50
	0,1

	31
	п.Осиповка
	0,003
	50
	0,1
	0,003
	50
	0,1

	32
	д.Покровка
	0,1

0,1
	50

150
	5

15
	-

0,1

0,1
	-

150

200
	-

15

20

	33
	с.Полдеревка
	0,05

0,05
	50

150
	2

8
	-

0,05

0,05
	-

150

200
	-

8

10

	34
	д.Пустошка
	0,004
	50
	0,2
	0,004
	50
	0,2

	35
	с. Семилово
	0,02
	50
	1
	0,02
	50
	1

	36
	п.Солнце
	0,002
	50
	0,1
	0,002
	50
	0,1

	37
	п. Унор
	0,05
	50
	2
	0,05
	50
	2

	38
	д.Черная
	0,004
	50
	0,2
	0,004
	50
	0,2

	39
	с. Чупалейка
	0,1

0,2


	50

150


	5

30


	-

0,1

0,2
	-

150

200
	-

15

40

	
	Всего по рп. Виля
	
	
	965
	
	
	1260

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	
	
	325
	
	
	495

	
	Всего по Южному  управлению
	
	
	1290
	
	
	1755

	Северное управление.

	40
	р.п. Досчатое
	1,7

2,1

3,5
	50

150

200
	85

315

700
	-

1,7

5,6
	-

150

200
	-

255

1120

	41
	с. Туртапка
	0,4

0,4

0,1
	50

150

200
	20

60

20
	-

0,4

0,5
	-

150

200
	-

60

100

	42
	д.Змейка
	0,2
	50
	10
	0,2
	150
	30

	
	Всего по

р.п. Досчатое
	
	
	1100
	
	
	1375

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	
	
	110
	
	
	190

	
	Всего по Север-

ному  управлению
	
	
	1210
	
	
	1565


Таблица 2.12.
Расчеты   водопотребления городскому округу город Выкса   
	№№

п/п
	Наименование

водопотребителей


	    I  очередь (2020 год)
	  Расчетный  срок (2035 год)

	
	
	Водопотребление,   м3/сут
	Водопотребление,   м3/сут

	
	
	Хоз-быт. нужды
	Нужды животнов.
	Производ.

нужды
	Общий расход
	Хоз-быт.

нужды
	Нужды животнов.
	Производ.

нужды
	Общий расход

	1
	г.Выкса
	12005
	-
	18980
	30985
	14575
	-
	20880
	35455

	2
	р.п. Б.Песочное
	355
	-
	-
	355
	585
	-
	-
	585

	3
	р.п. Шиморское
	695
	1
	136
	832
	830
	1
	136
	967

	4
	р.п. Виля
	965
	-
	10
	975
	1260
	-
	10
	1270

	5
	р.п. Досчатое
	1100
	-
	1286
	2386
	1375
	-
	1286
	2661

	
	Всего:
	15120
	1
	20412
	35533
	18625
	1
	22312
	40938

	
	Сельские населенные 

пункты:
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Центральное  управление
	890
	785
	41815
	43490
	1130
	785
	41815
	43730

	7
	Западное  управление
	1810
	30
	-
	1840
	2145
	30
	-
	2175

	8
	Южное  управление
	325
	353
	-
	678
	495
	353
	-
	848

	9
	Северное  управление
	110
	80
	-
	190
	190
	80
	-
	270

	
	Всего по сельским населенным пунктам
	3135
	1248
	41815
	46198
	3960
	1248
	41815
	47023


3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
 Для улучшения водоснабжения городского округа города Выкса в перспективе развития предусматривается: создание единого водозабора; реконструкция существующих водопроводных линий (замена сетей); выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованием законодательства  Российской Федерации; реконструкция и модернизация существующих скважин; обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; сокращение потерь воды при ее транспортировке; монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях.
На расчетный срок основным источником водоснабжения проектируемой территории остаются подземные воды. В соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» на чертеже показаны магистральные межселенные сети водопровода и их основные сооружения.                                              

Источником водоснабжения города принимаются подземные воды Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод. Единый водозабор будет размещаться юго-западнее г.Выкса в районе с. Борковка - д. Тамболес. Выксунский участок является составной частью Южно-Горьковского месторождения подземных вод  с утвержденными запасами подземных вод верхнекаменноугольной - нижнеказанской серии – единственного перспективного для организации крупного централизованного водоснабжения в пределах значительной территории, включая и площадь городского округа город Выкса. Участок расположен на правобережном склоне р. Оки в районе с. Борковка и д. Тамболес с максимальным приближением его к водопотребителю – городу Выкса; подсчитанные и утвержденные запасы вод составляют 150 тыс. м3/сут.

В последнее время, начиная с 90-х годов, в пределах границ II пояса зон санитарной охраны Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод Администрацией городского округа город Выкса выделялись земельные участки под бурение скважин для водоснабжения небольших населенных пунктов, под строительство высоковольтной линии, объездной дороги, коттеджей, фермерских хозяйств.

В 2004 г. при проведении работы федерального значения по инвентаризации имеющихся месторождений и участков подземных вод с утверженными запасами выполнено первичное обследование площади II пояса ЗСО Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод.

По заказу Администрации городского округа город Выкса в 2008 году Приволжским Региональным центром Государственного мониторинга состояния недр было выполнено “Заключение о возможности освоения Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод Нижегородской области для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Выкса”(№ 1472 от 03.07.08г), которое основывалось на анализе существующей геолого-гидрогеологической обстановки, включая предпроектные проработки ОАО “Нижегородский Сантехпроект”, и выполненного экологического обследования в границах II пояса ЗСО Выксунского участка, рассчитанного при утверждении запасов подземных вод на проектном водозаборе. При существующих геолого-гидрогеологических и экологических условиях освоение водозабора возможно, но с учетом следующих рекомендаций: 

1) восточная часть разведанного створа не может быть рекомендована к освоению из-за застроенности ее коттеджным поселком и перспективой дальнейшего его расширения и, как следствие, несоответствия требованиям организации зон санитарной охраны;

2) центральная часть разведанного створа – западнее с. Борковки, вблизи автомобильной дороги местного значения на Тамболес, соответствует площади, покрытой луговой травой, мелким перелеском, лесом, где возможно организовать I пояс ЗСО для проектных скважин;

3) по данным разведочных работ проектные нагрузки на скважины могут быть ограничены 4000 м3/сут при расстояниях между будущими скважинами 200-250 м при глубине порядка 150 м. 

В начале 2010 года Администрацией г.Выкса был проведен ряд мероприятий по освоению Южно-Горьковского месторождения подземных вод для водоснабжения города качественной питьевой водой:

- получено заключение Приволжского регионального центра государственного мониторинга состояния недр по материалам проведенных исследований на Выксунском участке Южно-Горьковского месторождения подземных вод для питьевого и хоз-бытового водоснабжения города о количественных и качественных показателях месторождения;

- выполнены предпроектные проработки вариантов водоснабжения г.Выкса от единого водозабора и поэтапного перехода на водоснабжение города от единого водозабора;

- выполнено техническое задание на проектирование 1 этапа – формирование “западного водозабора” из двух действующих скважин д.Грязная и двух скважин, расположенных на окраине д. Борковка; на строительство двух водоводов от единого водозабора до скважины № 8 на ул.Челюскина ( в настоящее  время проект водовода выполнен);

- выполнены топо-геологические исследования трассы водовода.  

Проектом сохраняется существующая объединенная система хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водопровода. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Для наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты. 

С вводом в действие нового водозабора необходимо провести мониторинг действующих на территории города скважин. На основание этого принять решения о консервации или тампонаже скважин.

В составе ранее выполненного “Генерального плана г.Выкса” был выполнен гидравлический расчет водопроводной сети, по результатам которого предусматривается перекладка существующих сетей с увеличением диаметра по следующим улицам: Ленина, Красные Зори, Слепнева, пер.Крупской, Баумана, Индустриальная, Семафорная.

В связи с развитием города и его благоустройством наряду с существующими водоводами намечаются новые трассы магистральных и разводящих сетей:

 - строительство водопроводных сетей в проектируемом жилом районе «Выкса-Сити»;

 - строительство водовода от скважин г.Выкса (в районе Выкса-Промышленая) до м-на Юбилейный. 

Для улучшения водоснабжения города предусматривается капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния (согласно рекомендациям ООО «Водоканал»): 

Таблица3.1.
Линии водопровода, подлежащие замене. 
	№/№
	Наименование участка сети
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Протяженность, м

	1
	ул. 30 лет Комсомола
	150
	чугун
	550

	2
	ул. 40 лет Октября
	100
	чугун
	600

	3
	ул.7 Коммунаров
	100
	асбестоцемент
	412

	4
	ул. Багратиона
	80
	сталь
	600

	5
	ул. Баумана
	150
	чугун
	900

	6
	ул. Белякова
	125
	сталь
	1745

	7
	ул. С. Битковой
	125
	сталь
	910

	8
	ул. Войкова
	150
	сталь
	988

	9
	ул. Восточная
	50
	сталь
	200

	10
	ул. Гайдара
	150
	асбестоцемент
	740

	11
	ул. Герцена
	150
	чугун
	502

	12
	ул. Глинки
	150
	чугун
	890

	13
	ул.М.Горького
	100
	чугун
	890

	14
	ул. Грибоедова
	100
	сталь
	785

	15
	ул. Дулина
	150
	чугун
	670

	16
	ул. Железнодорожная
	100
	сталь
	440

	17
	ул. Зеленая
	100
	чугун
	829

	18
	ул. Зуева
	146
	сталь
	760

	19
	ул. Калинина
	159
	сталь
	420

	20
	ул. Корнилова
	150
	чугун
	1270

	21
	ул. Кр. Зори
	150
	чугун
	2960

	22
	ул. Крылова
	100
	чугун
	300

	23
	ул. Кутузова
	150
	чугун
	1180

	24
	ул. Ленина
	150
	чугун
	3740

	25
	ул. Ленинградская
	150
	чугун
	1640

	26
	ул. Лесозаводская
	200
	сталь
	1300

	27
	ул. Луначарского
	150
	чугун
	1480

	28
	ул. Минина
	146
	сталь
	763

	29
	ул. Мичурина
	100
	сталь
	520

	30
	ул. Московская
	146
	сталь
	505

	31
	ул. Нахимова
	100
	сталь
	1340

	32
	ул. Некрасова
	100
	чугун
	835

	33
	ул.Н.Слобода
	150
	чугун
	1010

	34
	ул. Ново-Базарная
	150
	чугун
	740

	35
	ул. Октября
	150
	чугун
	1634

	36
	ул. Орджоникидзе
	200
	чугун
	1166

	37
	ул. Осипенко
	150
	чугун
	9232

	38
	ул. Островского
	200
	чугун
	2983

	39
	ул. Парашютная
	150
	чугун
	1370

	40
	ул. Пирогова
	100
	чугун
	200

	41
	ул. Пожарского
	100
	сталь
	400

	42
	ул. Попова
	70
	сталь
	275

	43
	ул. Пролетарская
	100
	чугун
	580

	44
	ул. Пушкина
	150
	чугун
	1975

	45
	ул. Рабочая
	150
	чугун
	820

	46
	ул.Ст. Разина
	100
	асбестоцемент
	850

	47
	ул. Ризадеевская
	80
	сталь
	1260

	48
	ул. Салтанова
	150
	асбестоцемент
	1650

	49
	ул. Свердлова
	100
	чугун
	720

	50
	ул. Семафорная
	150
	чугун
	900

	51
	ул. Слепнева
	150
	сталь
	1004

	52
	ул. Ю.Смирнова
	146
	сталь
	525

	53
	ул. Спартака
	100
	чугун
	778

	54
	ул. Спортивная
	70
	сталь
	365

	55
	ул. Стахановская
	150
	сталь
	390

	56
	ул. Суворова
	80
	сталь
	340

	57
	ул. Тюрина
	150
	чугун
	1450

	58
	ул. Ульянова
	150
	чугун
	760

	59
	ул. Ушакова
	100
	чугун
	760

	60
	 ул. Фрунзе
	150
	асбестоцемент
	1110

	61
	ул. Футбольная
	100
	сталь
	715

	62
	ул. Циолковского
	150
	чугун
	750

	63
	ул. Чапаева
	80
	сталь
	890

	64
	ул. С. Чаулина
	100
	чугун
	865

	65
	ул. Челюскина
	200
	асбестоцемент
	2306

	66
	ул. Чернышевского
	100
	чугун
	545

	67
	ул. Чкалова
	130
	сталь
	1057

	68
	ул. Школьная
	100
	чугун
	470

	69
	ул. Щорса
	150
	чугун
	450

	70
	ул.Энгельса
	150
	чугун
	490

	71
	ул. Лепсе
	50
	сталь
	600

	72
	ул. Краснофлотская
	80
	сталь
	1110

	73
	ул. Крупской
	125
	сталь
	575

	74
	ул.С.Лазо
	100
	сталь
	1099

	75
	м-он. Юбилейный
	100
	сталь
	1905

	76
	м-он. Жуковского
	100
	сталь
	2243

	77
	м-он. Гоголя
	125
	сталь
	3356

	78
	м-он. Южный
	125
	сталь
	700

	79
	п. Строитель
	250
	чугун
	1500


3.2. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Для перспективных населенных пунктов предлагается строительство единого для жилой, производственной и животноводческой зон водозабора и системы водоснабжения.  Местоположение водозаборов уточняется на дальнейшей стадии проектирования.  С вводом в действие новых водозаборов все действующие на территории района скважины, у которых соблюдается  I пояс зоны санитарной охраны, необходимо законсервировать и сохранить на особый период.  Остальные скважины должны быть  затампонированы.  

В сохраняемых сельских населенных пунктах водоснабжение предусматривается от одиночных скважин.

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом расхода воды на нужды местной промышленности, хоз-бытовые нужды в общественных зданиях.  Нормы водопотребления для отдыхающих приняты согласно СНиП  2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».   Расходы воды на промышленность определены  на основании анкетных данных промпредприятий.

Нормы водопотребления для животных приняты согласно проектов - аналогов из расчета на 1 голову: корова -  100л/сут,  свинья -  25л/сут,  овца -  10л/сут.

Расчетные расходы воды на нужды населения, промышленности, сельского хозяйства и учреждений отдыха приведены в таблицах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Для обеспечения населения городского округа город Выкса качественной питьевой водой и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- доразведка Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод, оценка запасов подземных вод в створе единого водозабора; 

- лицензирование месторождения подземных вод Выксунского участка Южно-Горьковского месторождения; 

- выполнение проекта единого водозабора и освоение месторождения, поэтапный перевод водоснабжения города на единый водозабор с выводом в резерв существующих артскважин города;    

- разработка и реализация проектов зон санитарной охраны существующих  и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 « Питьевая вода и водоснабжение населенных мест.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» до ввода в эксплуатацию новых водозаборов;

-  оборудование децентрализованных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02;

-  организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения;

- реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и  использованием современных материалов;

- строительство водопровода во вновь проектируемой застройке  всех населенных пунктов.
Таблица 3.2.
Проектные предложения по источникам водоснабжения
	Наименование
	I  очередь (2025 год)
	Расчетный  срок (2035 год)

	Центральное  управление

	1) п.Дружба
	- от существующих скважин;
	- от существующих скважин;

	Западное  управление

	2) р.п. Б.Песочное
	- от существующих скважин;

- бурение скважины;
	- подключение к сетям г. Выксы;

	3) с. Борковка
	- от существующих скважин;
	- от единого водозабора г. Выксы;

	4) д.Грязная
	- от существующих скважин;
	- подключение к сетям г. Выксы;

	5) р.п. Шиморское
	- от существующих скважин;

- бурение скважины;

- ликвидация существующей

скважины по ул.Н.Андреевой в

связи с несоблюдением I пояса

ЗСО;
	- от единого водозабора г. Выксы;

	6) с.Н.Верея
	- от существующих скважин;

- бурение скважины;
	- от существующих скважин;

	7) д. Тамболес
	- от существующих скважин;
	- от единого водозабора г. Выксы;

	Южное  управление

	8) р.п. Виля
	- от существующих скважин;

- бурение скважины;
	- от существующих скважин;



	9) с.В.Верея
	- от существующей скважины;
	- от существующей скважины;

	10) с. Сноведь
	- от существующих скважин;
	- от существующих скважин;

	11) с.Новодмитриевка
	- от существующих скважин;
	- от существующих скважин;

	12) п. Димара
	- бурение скважины;
	-

	13) д.Н.Деревня
	- от существующих скважин;
	- от существующих скважин;

	14) д.Покровка
	- от существующей скважины;
	- от существующей скважины;

	15) д. Полдеревка
	- от существующей скважины;
	- от существующей скважины;

	16) с. Чупалейка
	- от существующей скважины;
	- от существующей скважины;

	Северное  управление

	17) р.п. Досчатое
	- от существующих скважин;

- бурение скважины;
	- подключение к сетям г. Выксы;

	18) с. Туртапка
	- от существующих скважин;
	- от существующих скважин;

	19) д.Змейка
	- подключение к водозабору

п.Дружба;
	-


3.3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Западное  территориальное управление:
1. р.п. Б.Песочное:

- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях;

-реконструкция  и модернизация существующих скважин (оборудовать павильоном насосную станцию по ул. Песчаная, оборудовать насосные станции станциями управления с ЧРП (частотно-регулируемым  приводом);

- заменить линии водопровода.

Таблица3.3.
Линии водопровода, подлежащие замене  р.п.  Бл. Песочное 
	№/№
	Наименование участка сети
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Протяженность,
м

	1
	ул. Советская
	100
	чугун
	1355

	2
	ул. Ленина
	100
	чугун
	1100

	3
	ул. Н. Слобода
	100
	чугун
	1190

	4
	ул. Зуева
	150
	чугун
	850

	5
	ул. Октябрьская
	100
	чугун
	1560

	6
	ул. Прогонная
	100
	чугун
	1370

	7
	ул. Комсомольская
	100
	чугун
	1050

	8
	ул. Заовражная
	100
	чугун
	415

	9
	ул. Речка
	100
	чугун
	430

	10
	ул. Школьная
	100
	чугун
	1380

	11
	ул. Красная
	100
	чугун
	1210

	12
	ул. Труда
	100
	сталь
	350

	13
	ул. Маяковского
	100
	сталь
	1090

	14
	ул. Футбольная
	100
	чугун
	360

	15
	ул. М.Горького
	100
	чугун
	1600


- выполнить закольцовку линии водопровода  р.п. Бл. Песочное с линией водопровода                  п. Строитель, протяженность линии 950 м.

2. р.п. Шиморское:

- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях

- оборудовать насосные станции №№ 2,4 станциями управления с ЧРП ;

- заменить линии водопровода.

Таблица3.4.
Линии водопровода, подлежащие замене р.п. Шиморское
	№/№
	Наименование участка сети
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Протяженность,
м

	1
	ул. Н.Андреевой
	100
	чугун
	767

	2
	ул. Спортивная
	100
	сталь
	880

	3
	ул. Ленина
	150
	чугун
	1350


3. с.Н.Верея:

- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях;

- оборудовать павильоном насосные станции по ул.Колхозная, ул.Полевая;

- оборудовать насосные станции станциями управления с ЧРП ;

- заменить линии водопровода;

 - пробурить артскважину на ул. Полевая.

Таблица 3.5.
Линии водопровода, подлежащие замене с. Н.Верея 
	№/№
	Наименование участка сети
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Протяженность,
м

	1
	ул. Колхозная
	100
	чугун
	400

	2
	ул. Школьная
	100
	асбестоцемент
	1100

	3
	ул. Советская
	100
	чугун
	710

	4
	ул. С.Козырева
	70
	сталь
	200


4. с. Борковка:
- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях;
- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованием законодательства  Российской Федерации.

5. д. Тамболес
- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях;
- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованием законодательства Российской Федерации.
Южное территориальное управление:

1. р.п. Виля:

- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях

- оборудовать насосные станции станциями управления с ЧРП  

- реконструкция и модернизация водонапорной башни;

- пробурить артскважину;

Таблица 3.6.
Линии водопровода, подлежащие замене р.п. Виля 
	№/№
	Наименование участка сети
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Протяженность, м

	п. Проволочное

	1.
	ул. Московская
	100
	чугун
	495

	2.
	пер. Корнилова
	100
	чугун
	160

	3.
	ул. М. Горького
	100
	чугун
	520

	4.
	ул. Советская
	100
	чугун
	385

	5.
	ул. Пролетарская
	150
	чугун
	730

	6.
	ул. Д.Бедного
	100
	чугун
	300

	7.
	ул. Ленина
	100
	чугун
	730

	8.
	ул. Проезжая
	100
	чугун
	630

	9.
	ул. Калинина
	100
	чугун
	840

	10.
	ул. 40 лет Октября
	100
	чугун
	710

	11.
	ул. Чапаева
	100
	чугун
	820

	р.п. Виля

	12.
	ул. Октябрьская
	100
	чугун
	730

	13.
	ул. Чкалова
	80
	сталь
	450

	14.
	ул. Выксунская
	100
	а/цемент
	1670

	15.
	пл. Культуры
	80
	сталь
	340

	16.
	ул. Почтовая
	100
	а/цемент
	325

	17.
	ул. Маяковского
	100
	а/цемент
	230

	18.
	ул. Урицкого
	100
	чугун
	850

	19.
	ул. Горячева
	150
	а/цемент
	770

	20.
	ул. Ленина
	100
	а/цемент
	275

	21.
	ул. Красногвардейская
	100
	а/цемент
	810

	22.
	ул. Елистратова
	100
	а/цемент
	1170

	23.
	ул. Крупской
	89
	сталь
	315

	24.
	ул. Папанина
	100
	а/цемент
	270


Проложить вновь линии водопровода:

п.Проволочное

ул. Московская,  пер. Корнилова, ул.  Д. Бедного,  закольцовка ул. Ленина с ул. Проезжая – 300 п.м., ул. Чапаева с ул. 40 лет Октября – 110 п.м.

р.п. Виля 

ул. Жданова, ул. Фрунзе, ул. Некрасова, ул. Крупской, у. Шмидта, ул. Молодежная, ул. Папанина, ул. Ризадеевская, ул. Кооперативная, ул. Пастухова, ул. Ляпуховская, ул. К. Партизан.
2. д. Норковка:

- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях

- смонтировать здание и оборудование насосной станции;

- оборудовать насосную станцию станцией управления с ЧРП; 

- заменить линию водопровода; 

- выгородить I пояс ЗСО артскважины;

Таблица 3.7.
Линии водопровода, подлежащие замене д. Норковка
	№/№
	Наименование участка сети
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Протяженность,
м

	1
	ул. Норковская
	63
	полиэтилен
	190


3. д. Сноведь:

- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях

- смонтировать здание и оборудование насосной станции;

- оборудовать насосную станцию станцией управления с ЧРП; 

- заменить линию водопровода;

- выгородить I пояс ЗСО артскважины;

Таблица 3.8.
Линии водопровода, подлежащие замене д. Сноведь
	№/№
	Наименование участка сети
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Протяженность,
м

	1
	ул. Рожновская
	50
	сталь
	480

	2
	ул. Бугровская
	150
	асбестоцемент
	990

	3
	ул. Базарная
	50
	сталь
	890

	4
	ул. Клубная
	50
	сталь
	340


Северное  территориальное управление.
1. р.п.Досчатое:

- монтаж станций очистки на существующих и вновь создаваемых насосных станциях

- оборудовать павильоном насосную станцию, смонтировать оборудование;

- оборудовать насосные станции станциями управления с ЧРП;
- заменить линии водопровода;  
Таблица 3.9.
Линии водопровода, подлежащие замене р.п. Досчатое
	№/№
	Наименование участка сети
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Протяженность, м

	1
	ул. Свердлова
	100
	чугун
	1200

	2
	ул. 1-ая Мая
	100
	чугун
	460

	3
	ул. Чкалова
	100
	чугун
	714

	4
	ул. Советская
	100
	чугун
	880

	5
	ул. Гагарина
	100
	чугун
	1200

	6
	ул. Набережная
	100
	чугун
	450

	7
	ул. Чапаева
	100
	чугун
	570

	8
	ул. Корнилова
	100
	чугун
	380

	9
	ул. Пушкина
	100
	чугун
	950

	10
	ул. Лермонтова
	100
	чугун
	450

	11
	ул. Комсомольская
	100
	чугун
	265

	12
	ул. Орджоникидзе 
	100
	чугун
	880

	13
	ул. Гоголя
	100
	чугун
	460

	14
	пер. Советский
	100
	чугун
	150


4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Действующие системы водообеспечения  городского округа города Выкса,  в настоящие время требуют реконструкции, наращивания мощности.  Необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиления контроля качества воды.  Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 
При нарушении норм качества воды при санитарно-эпидемиологической ситуации, при не обеспечении населения доброкачественной водой могут быть созданы предпосылки для возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости,  передающейся водным путем.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения позволит оперативно и эффективно снизить напряженную обстановку (при случае ее возникновения) и решить проблему обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно – эпидемиологическую и экологическую обстановку.

5. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящие время основная часть затрат на реализацию проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения ложится на федеральный, областной и местные бюджеты. Незначительными средствами для организации этих проектов обладают предприятия и население.

Таблица 5.1.
Оценка капитальных вложений
	№/№
	Населённый 
пункт
	Водопроводные сети
	Н/ст с артскважиной (новые)
	Реконструкция н/ст
	Станции очистки

	
	
	км
	тыс.

руб.
	шт
	тыс.

руб.
	шт
	тыс.

руб.
	шт 
	тыс.

руб.

	1
	Выкса
	144
	201,6
	0
	0
	0
	0
	8
	104 000,0

	2
	р.п. Шиморское
	2997
	7 492,5
	0
	0
	3
	1500
	3
	39 000,0

	3
	р.п. Бл. Песочное
	15,310
	38 275,0
	1
	2 000,0
	2
	1 200,0
	0
	0

	4
	с. Борковка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	13 000,0

	5
	д. Тамболес
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	13 000,0

	6
	с. Н.Верея
	2,410
	6 025,0
	1
	2 000,0
	2
	1 000,0
	3
	39 000,0

	7
	р.п. Виля
	8,205
	20 512,5
	0
	0
	1
	500,0
	1
	13 000,0

	8
	с. Сноведь
	2,70
	6 750,0
	0
	0
	1
	700,0
	1
	13 000,0

	9
	п. Проволочное
	6,32
	18 800,0
	1
	2 000,0
	1
	500,0
	1
	13 000,0

	10
	д. Норковка
	0,19
	500,0
	0
	0
	1
	700
	0
	0

	11
	р.п. Досчатое
	9,009
	22 522,5
	0
	0
	2
	1000
	2
	26 000,0


� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








_1487484058

_1441185201

